## Data_2_2020
|  | 720 | g/m³ |  |  | Mittelwert Vs_tr_Gas |  | 126.8102
|  | 702 | kJ
|  | 16 | g
Datum/Zeit | Vs_trGas | Leistung_Methan_Ges (berechnet) | Leistung_Strom_BHKW (berechnet) | Leistung_Strom_BHKW (gemessen) | Leistung_Wärme_BHKW (gemessen) |  | Leistung_Rest_Abwärme
| m³/h | kW | kW_el | kW_el | kW_th |  | kW_th
2020-01-01 | 129.0667 | 1132.56 | 143.2 |  | 179 |  | 810.36
2020-01-01 01:00 | 127.6333 | 1119.9825 | 144.8 |  | 181 |  | 794.1825
2020-01-01 02:00 | 127.45 | 1118.3737 | 144.8 |  | 181 |  | 792.5738
2020-01-01 03:00 | 126.0333 | 1105.9425 | 153.6 |  | 192 |  | 760.3425
2020-01-01 04:00 | 125.6167 | 1102.2863 | 152.8 |  | 191 |  | 758.4863
2020-01-01 05:00 | 124.0167 | 1088.2463 | 148.8 |  | 186 |  | 753.4463
2020-01-01 06:00 | 122.8167 | 1077.7163 | 149.6 |  | 187 |  | 741.1163
2020-01-01 07:00 | 121.8333 | 1069.0875 | 140 |  | 175 |  | 754.0875
2020-01-01 08:00 | 121.7333 | 1068.21 | 147.2 |  | 184 |  | 737.01
2020-01-01 09:00 | 121.6167 | 1067.1863 | 151.2 |  | 189 |  | 726.9863
2020-01-01 10:00 | 122 | 1070.55 | 140.8 |  | 176 |  | 753.75
2020-01-01 11:00 | 123.7167 | 1085.6138 | 146.4 |  | 183 |  | 756.2138
2020-01-01 12:00 | 126.0333 | 1105.9425 | 153.6 |  | 192 |  | 760.3425
2020-01-01 13:00 | 131.7 | 1155.6675 | 146.4 |  | 183 |  | 826.2675
2020-01-01 14:00 | 133.2833 | 1169.5612 | 148.8 |  | 186 |  | 834.7612
2020-01-01 15:00 | 132.45 | 1162.2487 | 152 |  | 190 |  | 820.2487
2020-01-01 16:00 | 130.55 | 1145.5763 | 137.6 |  | 172 |  | 835.9763
2020-01-01 17:00 | 128.25 | 1125.3937 | 148 |  | 185 |  | 792.3937
2020-01-01 18:00 | 127.05 | 1114.8637 | 144.8 |  | 181 |  | 789.0638
2020-01-01 19:00 | 126.3333 | 1108.575 | 145.6 |  | 182 |  | 780.975
2020-01-01 20:00 | 125.2167 | 1098.7763 | 144.8 |  | 181 |  | 772.9763
2020-01-01 21:00 | 125.1333 | 1098.045 | 141.6 |  | 177 |  | 779.445
2020-01-01 22:00 | 124.9 | 1095.9975 | 133.6 |  | 167 |  | 795.3975
2020-01-01 23:00 | 125.1667 | 1098.3375 | 151.2 |  | 189 |  | 758.1375
2020-01-02 | 125.0333 | 1097.1675 | 135.2 |  | 169 |  | 792.9675
2020-01-02 01:00 | 125.1667 | 1098.3375 | 142.4 |  | 178 |  | 777.9375
2020-01-02 02:00 | 124.2 | 1089.855 | 144 |  | 180 |  | 765.855
2020-01-02 03:00 | 123.55 | 1084.1512 | 143.2 |  | 179 |  | 761.9512
2020-01-02 04:00 | 123.8833 | 1087.0762 | 152 |  | 190 |  | 745.0762
2020-01-02 05:00 | 123.8667 | 1086.93 | 156 |  | 195 |  | 735.93
2020-01-02 06:00 | 124.0667 | 1088.685 | 140.8 |  | 176 |  | 771.885
2020-01-02 07:00 | 123.3833 | 1082.6887 | 153.6 |  | 192 |  | 737.0887
2020-01-02 08:00 | 123 | 1079.325 | 148 |  | 185 |  | 746.325
2020-01-02 09:00 | 123 | 1079.325 | 155.2 |  | 194 |  | 730.125
2020-01-02 10:00 | 123.1 | 1080.2025 | 141.6 |  | 177 |  | 761.6025
2020-01-02 11:00 | 124.65 | 1093.8038 | 152 |  | 190 |  | 751.8038
2020-01-02 12:00 | 125.8 | 1103.895 | 148 |  | 185 |  | 770.895
2020-01-02 13:00 | 127.1167 | 1115.4488 | 156 |  | 195 |  | 764.4488
2020-01-02 14:00 | 127.2833 | 1116.9112 | 147.2 |  | 184 |  | 785.7112
2020-01-02 15:00 | 127.2333 | 1116.4725 | 148.8 |  | 186 |  | 781.6725
2020-01-02 16:00 | 127.4828 | 1118.6612 | 151.4483 |  | 189.3103 |  | 777.9026
2020-01-02 17:00 | 127.7458 | 1120.9691 | 148.8814 |  | 186.1017 |  | 785.986
2020-01-02 18:00 | 128.6034 | 1128.4953 | 146.4828 |  | 183.1034 |  | 798.9091
2020-01-02 19:00 | 128.2542 | 1125.4309 | 143.1864 |  | 178.9831 |  | 803.2614
2020-01-02 20:00 | 100.0339 | 877.7975 | 132.6102 |  | 165.7627 |  | 579.4246
2020-01-02 21:00 | 0 | 0 | 43.6364 |  | 54.5455 |  | -98.1818
2020-01-02 22:00 | 0.85965 | 7.5434 | 35.3684 |  | 44.2105 |  | -72.0355
2020-01-02 23:00 | 5.9333 | 52.065 | 36 |  | 45 |  | -28.935
2020-01-03 | 159.0833 | 1395.9562 | 75.2 |  | 94 |  | 1226.7562
2020-01-03 01:00 | 157.3333 | 1380.6 | 102.4 |  | 128 |  | 1150.2
2020-01-03 02:00 | 157.8833 | 1385.4262 | 188 |  | 235 |  | 962.4262
2020-01-03 03:00 | 158.3833 | 1389.8137 | 169.6 |  | 212 |  | 1008.2137
2020-01-03 04:00 | 158.25 | 1388.6437 | 179.2 |  | 224 |  | 985.4437
2020-01-03 05:00 | 158.05 | 1386.8888 | 166.4 |  | 208 |  | 1012.4888
2020-01-03 06:00 | 158.0667 | 1387.035 | 172.8 |  | 216 |  | 998.235
2020-01-03 07:00 | 157.65 | 1383.3788 | 184.8 |  | 231 |  | 967.5788
2020-01-03 08:00 | 149.95 | 1315.8112 | 170.4 |  | 213 |  | 932.4112
2020-01-03 09:00 | 149.0833 | 1308.2062 | 170.4 |  | 213 |  | 924.8062
2020-01-03 10:00 | 152.3 | 1336.4325 | 172.8 |  | 216 |  | 947.6325
2020-01-03 11:00 | 156.9833 | 1377.5287 | 176 |  | 220 |  | 981.5287
2020-01-03 12:00 | 156.8 | 1375.92 | 174.4 |  | 218 |  | 983.52
2020-01-03 13:00 | 156.55 | 1373.7263 | 182.4 |  | 228 |  | 963.3263
2020-01-03 14:00 | 147.5833 | 1295.0437 | 175.2 |  | 219 |  | 900.8437
2020-01-03 15:00 | 141.8667 | 1244.88 | 168.8 |  | 211 |  | 865.08
2020-01-03 16:00 | 138.4833 | 1215.1912 | 163.2 |  | 204 |  | 847.9912
2020-01-03 17:00 | 135.6 | 1189.89 | 156.8 |  | 196 |  | 837.09
2020-01-03 18:00 | 134.55 | 1180.6763 | 148.8 |  | 186 |  | 845.8763
2020-01-03 19:00 | 133.5 | 1171.4625 | 155.2 |  | 194 |  | 822.2625
2020-01-03 20:00 | 131.5 | 1153.9125 | 142.4 |  | 178 |  | 833.5125
2020-01-03 21:00 | 129.8833 | 1139.7262 | 148.8 |  | 186 |  | 804.9262
2020-01-03 22:00 | 128.3167 | 1125.9788 | 147.2 |  | 184 |  | 794.7788
2020-01-03 23:00 | 128.0167 | 1123.3463 | 149.6 |  | 187 |  | 786.7463
2020-01-04 | 127.2667 | 1116.765 | 140 |  | 175 |  | 801.765
2020-01-04 01:00 | 124.85 | 1095.5587 | 140 |  | 175 |  | 780.5587
2020-01-04 02:00 | 124.4167 | 1091.7563 | 140 |  | 175 |  | 776.7563
2020-01-04 03:00 | 124.85 | 1095.5587 | 148 |  | 185 |  | 762.5587
2020-01-04 04:00 | 124.8 | 1095.12 | 140.8 |  | 176 |  | 778.32
2020-01-04 05:00 | 125.0167 | 1097.0213 | 136.8 |  | 171 |  | 789.2213
2020-01-04 06:00 | 124.4833 | 1092.3412 | 136.8 |  | 171 |  | 784.5412
2020-01-04 07:00 | 124.6 | 1093.365 | 146.4 |  | 183 |  | 763.965
2020-01-04 08:00 | 124.5667 | 1093.0725 | 135.2 |  | 169 |  | 788.8725
2020-01-04 09:00 | 124.1333 | 1089.27 | 128 |  | 160 |  | 801.27
2020-01-04 10:00 | 123.9833 | 1087.9537 | 126.4 |  | 158 |  | 803.5537
2020-01-04 11:00 | 123.6667 | 1085.175 | 137.6 |  | 172 |  | 775.575
2020-01-04 12:00 | 123.5833 | 1084.4437 | 116.8 |  | 146 |  | 821.6437
2020-01-04 13:00 | 123.6167 | 1084.7363 | 123.2 |  | 154 |  | 807.5363
2020-01-04 14:00 | 124.9333 | 1096.29 | 128 |  | 160 |  | 808.29
2020-01-04 15:00 | 126.2667 | 1107.99 | 128.8 |  | 161 |  | 818.19
2020-01-04 16:00 | 127.6667 | 1120.275 | 143.2 |  | 179 |  | 798.075
2020-01-04 17:00 | 128.9833 | 1131.8287 | 137.6 |  | 172 |  | 822.2287
2020-01-04 18:00 | 129.9 | 1139.8725 | 138.4 |  | 173 |  | 828.4725
2020-01-04 19:00 | 131.1833 | 1151.1337 | 136 |  | 170 |  | 845.1337
2020-01-04 20:00 | 132.5833 | 1163.4187 | 151.2 |  | 189 |  | 823.2187
2020-01-04 21:00 | 133.7833 | 1173.9487 | 148.8 |  | 186 |  | 839.1487
2020-01-04 22:00 | 135.4167 | 1188.2813 | 155.2 |  | 194 |  | 839.0813
2020-01-04 23:00 | 136.1167 | 1194.4238 | 152.8 |  | 191 |  | 850.6238
2020-01-05 | 137.3 | 1204.8075 | 148.8 |  | 186 |  | 870.0075
2020-01-05 01:00 | 138.3667 | 1214.1675 | 162.4 |  | 203 |  | 848.7675
2020-01-05 02:00 | 139.0833 | 1220.4562 | 155.2 |  | 194 |  | 871.2562
2020-01-05 03:00 | 139.2333 | 1221.7725 | 155.2 |  | 194 |  | 872.5725
2020-01-05 04:00 | 140.0667 | 1229.085 | 168 |  | 210 |  | 851.085
2020-01-05 05:00 | 140.4 | 1232.01 | 152 |  | 190 |  | 890.01
2020-01-05 06:00 | 140.25 | 1230.6937 | 162.4 |  | 203 |  | 865.2937
2020-01-05 07:00 | 140.2333 | 1230.5475 | 154.4 |  | 193 |  | 883.1475
2020-01-05 08:00 | 140.4667 | 1232.595 | 150.4 |  | 188 |  | 894.195
2020-01-05 09:00 | 139.9667 | 1228.2075 | 160.8 |  | 201 |  | 866.4075
2020-01-05 10:00 | 140.2833 | 1230.9862 | 159.2 |  | 199 |  | 872.7862
2020-01-05 11:00 | 142.6 | 1251.315 | 160 |  | 200 |  | 891.315
2020-01-05 12:00 | 145.2333 | 1274.4225 | 169.6 |  | 212 |  | 892.8225
2020-01-05 13:00 | 156.3 | 1371.5325 | 174.4 |  | 218 |  | 979.1325
2020-01-05 14:00 | 155.85 | 1367.5838 | 179.2 |  | 224 |  | 964.3837
2020-01-05 15:00 | 146.15 | 1282.4662 | 177.6 |  | 222 |  | 882.8663
2020-01-05 16:00 | 142.8333 | 1253.3625 | 165.6 |  | 207 |  | 880.7625
2020-01-05 17:00 | 139.8 | 1226.745 | 166.4 |  | 208 |  | 852.345
2020-01-05 18:00 | 137.7833 | 1209.0487 | 159.2 |  | 199 |  | 850.8487
2020-01-05 19:00 | 134.7 | 1181.9925 | 151.2 |  | 189 |  | 841.7925
2020-01-05 20:00 | 133.069 | 1167.6802 | 148.1379 |  | 185.1724 |  | 834.3698
2020-01-05 21:00 | 131.8667 | 1157.13 | 149.6 |  | 187 |  | 820.53
2020-01-05 22:00 | 130.6316 | 1146.2921 | 155.7895 |  | 194.7368 |  | 795.7658
2020-01-05 23:00 | 130.1724 | 1142.2629 | 147.3103 |  | 184.1379 |  | 810.8147
2020-01-06 | 130.0862 | 1141.5065 | 145.6552 |  | 182.069 |  | 813.7823
2020-01-06 01:00 | 128.4737 | 1127.3566 | 157.4737 |  | 196.8421 |  | 773.0408
2020-01-06 02:00 | 128.1667 | 1124.6625 | 141.6 |  | 177 |  | 806.0625
2020-01-06 03:00 | 128.05 | 1123.6388 | 149.6 |  | 187 |  | 787.0388
2020-01-06 04:00 | 128 | 1123.2 | 141.6 |  | 177 |  | 804.6
2020-01-06 05:00 | 128.0167 | 1123.3463 | 144 |  | 180 |  | 799.3463
2020-01-06 06:00 | 127.4167 | 1118.0813 | 156 |  | 195 |  | 767.0813
2020-01-06 07:00 | 127.4167 | 1118.0813 | 160.8 |  | 201 |  | 756.2813
2020-01-06 08:00 | 127.6167 | 1119.8363 | 148 |  | 185 |  | 786.8363
2020-01-06 09:00 | 127.0667 | 1115.01 | 162.4 |  | 203 |  | 749.61
2020-01-06 10:00 | 128.1167 | 1124.2238 | 154.4 |  | 193 |  | 776.8238
2020-01-06 11:00 | 129.75 | 1138.5563 | 149.6 |  | 187 |  | 801.9563
2020-01-06 12:00 | 131.85 | 1156.9838 | 144.8 |  | 181 |  | 831.1838
2020-01-06 13:00 | 137.6 | 1207.44 | 153.6 |  | 192 |  | 861.84
2020-01-06 14:00 | 139.9167 | 1227.7688 | 160 |  | 200 |  | 867.7688
2020-01-06 15:00 | 138.45 | 1214.8987 | 164.8 |  | 206 |  | 844.0987
2020-01-06 16:00 | 134.9333 | 1184.04 | 148 |  | 185 |  | 851.04
2020-01-06 17:00 | 132.25 | 1160.4938 | 158.4 |  | 198 |  | 804.0938
2020-01-06 18:00 | 129.8 | 1138.995 | 148.8 |  | 186 |  | 804.195
2020-01-06 19:00 | 128.7833 | 1130.0737 | 145.6 |  | 182 |  | 802.4737
2020-01-06 20:00 | 127.7667 | 1121.1525 | 144.8 |  | 181 |  | 795.3525
2020-01-06 21:00 | 127.7333 | 1120.86 | 145.6 |  | 182 |  | 793.26
2020-01-06 22:00 | 127.4667 | 1118.52 | 143.2 |  | 179 |  | 796.32
2020-01-06 23:00 | 127.8667 | 1122.03 | 134.4 |  | 168 |  | 819.63
2020-01-07 | 127.9333 | 1122.615 | 141.6 |  | 177 |  | 804.015
2020-01-07 01:00 | 127.8333 | 1121.7375 | 143.2 |  | 179 |  | 799.5375
2020-01-07 02:00 | 128 | 1123.2 | 141.6 |  | 177 |  | 804.6
2020-01-07 03:00 | 127.85 | 1121.8837 | 142.4 |  | 178 |  | 801.4837
2020-01-07 04:00 | 128.1333 | 1124.37 | 145.6 |  | 182 |  | 796.77
2020-01-07 05:00 | 128.1833 | 1124.8087 | 145.6 |  | 182 |  | 797.2087
2020-01-07 06:00 | 129.15 | 1133.2912 | 148.8 |  | 186 |  | 798.4913
2020-01-07 07:00 | 130.2833 | 1143.2362 | 137.6 |  | 172 |  | 833.6362
2020-01-07 08:00 | 129.4667 | 1136.07 | 145.6 |  | 182 |  | 808.47
2020-01-07 09:00 | 127.95 | 1122.7613 | 146.4 |  | 183 |  | 793.3613
2020-01-07 10:00 | 129.8167 | 1139.1413 | 139.2 |  | 174 |  | 825.9413
2020-01-07 11:00 | 133.3167 | 1169.8538 | 152.8 |  | 191 |  | 826.0538
2020-01-07 12:00 | 151.05 | 1325.4638 | 153.6 |  | 192 |  | 979.8638
2020-01-07 13:00 | 160.5 | 1408.3875 | 176 |  | 220 |  | 1012.3875
2020-01-07 14:00 | 153.3167 | 1345.3538 | 167.2 |  | 209 |  | 969.1538
2020-01-07 15:00 | 150.3833 | 1319.6137 | 173.6 |  | 217 |  | 929.0137
2020-01-07 16:00 | 146.6167 | 1286.5613 | 166.4 |  | 208 |  | 912.1613
2020-01-07 17:00 | 144.5333 | 1268.28 | 152 |  | 190 |  | 926.28
2020-01-07 18:00 | 144.0167 | 1263.7463 | 161.6 |  | 202 |  | 900.1463
2020-01-07 19:00 | 136.4 | 1196.91 | 152 |  | 190 |  | 854.91
2020-01-07 20:00 | 31.1667 | 273.4875 | 40.8 |  | 51 |  | 181.6875
2020-01-07 21:00 | 0 | 0 | 44.8 |  | 56 |  | -100.8
2020-01-07 22:00 | 0 | 0 | 33.6 |  | 42 |  | -75.6
2020-01-07 23:00 | 17.6667 | 155.025 | 35.2 |  | 44 |  | 75.825
2020-01-08 | 158.2667 | 1388.79 | 77.6 |  | 97 |  | 1214.19
2020-01-08 01:00 | 159.6333 | 1400.7825 | 119.2 |  | 149 |  | 1132.5825
2020-01-08 02:00 | 159.9 | 1403.1225 | 177.6 |  | 222 |  | 1003.5225
2020-01-08 03:00 | 159.8 | 1402.245 | 183.2 |  | 229 |  | 990.045
2020-01-08 04:00 | 159.4833 | 1399.4662 | 184 |  | 230 |  | 985.4662
2020-01-08 05:00 | 159.3167 | 1398.0038 | 186.4 |  | 233 |  | 978.6038
2020-01-08 06:00 | 159.3333 | 1398.15 | 188 |  | 235 |  | 975.15
2020-01-08 07:00 | 158.95 | 1394.7862 | 180 |  | 225 |  | 989.7862
2020-01-08 08:00 | 158.95 | 1394.7862 | 187.2 |  | 234 |  | 973.5862
2020-01-08 09:00 | 154.8333 | 1358.6625 | 185.6 |  | 232 |  | 941.0625
2020-01-08 10:00 | 150.8833 | 1324.0012 | 168.8 |  | 211 |  | 944.2012
2020-01-08 11:00 | 154.6167 | 1356.7613 | 177.6 |  | 222 |  | 957.1613
2020-01-08 12:00 | 158.3833 | 1389.8137 | 169.6 |  | 212 |  | 1008.2137
2020-01-08 13:00 | 158.1667 | 1387.9125 | 176.8 |  | 221 |  | 990.1125
2020-01-08 14:00 | 156.2 | 1370.655 | 176 |  | 220 |  | 974.655
2020-01-08 15:00 | 151.9833 | 1333.6537 | 168 |  | 210 |  | 955.6537
2020-01-08 16:00 | 147.5333 | 1294.605 | 182.4 |  | 228 |  | 884.205
2020-01-08 17:00 | 145.6833 | 1278.3712 | 163.2 |  | 204 |  | 911.1712
2020-01-08 18:00 | 145.4333 | 1276.1775 | 152.8 |  | 191 |  | 932.3775
2020-01-08 19:00 | 144.3 | 1266.2325 | 158.4 |  | 198 |  | 909.8325
2020-01-08 20:00 | 144.2333 | 1265.6475 | 164.8 |  | 206 |  | 894.8475
2020-01-08 21:00 | 144.2333 | 1265.6475 | 171.2 |  | 214 |  | 880.4475
2020-01-08 22:00 | 144.6667 | 1269.45 | 171.2 |  | 214 |  | 884.25
2020-01-08 23:00 | 144.5 | 1267.9875 | 165.6 |  | 207 |  | 895.3875
2020-01-09 | 144.7833 | 1270.4737 | 166.4 |  | 208 |  | 896.0737
2020-01-09 01:00 | 144.85 | 1271.0587 | 164 |  | 205 |  | 902.0587
2020-01-09 02:00 | 144.45 | 1267.5487 | 173.6 |  | 217 |  | 876.9487
2020-01-09 03:00 | 144.8333 | 1270.9125 | 163.2 |  | 204 |  | 903.7125
2020-01-09 04:00 | 144.6667 | 1269.45 | 164.8 |  | 206 |  | 898.65
2020-01-09 05:00 | 144.8167 | 1270.7663 | 168 |  | 210 |  | 892.7663
2020-01-09 06:00 | 144.8333 | 1270.9125 | 161.6 |  | 202 |  | 907.3125
2020-01-09 07:00 | 144.3833 | 1266.9637 | 167.2 |  | 209 |  | 890.7637
2020-01-09 08:00 | 144.4667 | 1267.695 | 167.2 |  | 209 |  | 891.495
2020-01-09 09:00 | 145.1167 | 1273.3988 | 167.2 |  | 209 |  | 897.1988
2020-01-09 10:00 | 155.8667 | 1367.73 | 163.2 |  | 204 |  | 1000.53
2020-01-09 11:00 | 159.3833 | 1398.5887 | 174.4 |  | 218 |  | 1006.1887
2020-01-09 12:00 | 159.5 | 1399.6125 | 184 |  | 230 |  | 985.6125
2020-01-09 13:00 | 159.5333 | 1399.905 | 189.6 |  | 237 |  | 973.305
2020-01-09 14:00 | 159.8833 | 1402.9762 | 195.2 |  | 244 |  | 963.7762
2020-01-09 15:00 | 159.5833 | 1400.3437 | 188 |  | 235 |  | 977.3437
2020-01-09 16:00 | 159.7 | 1401.3675 | 180.8 |  | 226 |  | 994.5675
2020-01-09 17:00 | 149.8 | 1314.495 | 169.6 |  | 212 |  | 932.895
2020-01-09 18:00 | 145.8333 | 1279.6875 | 165.6 |  | 207 |  | 907.0875
2020-01-09 19:00 | 143.95 | 1263.1612 | 151.2 |  | 189 |  | 922.9612
2020-01-09 20:00 | 142.6667 | 1251.9 | 156 |  | 195 |  | 900.9
2020-01-09 21:00 | 142.1 | 1246.9275 | 163.2 |  | 204 |  | 879.7275
2020-01-09 22:00 | 140.85 | 1235.9588 | 168 |  | 210 |  | 857.9588
2020-01-09 23:00 | 140.05 | 1228.9388 | 161.6 |  | 202 |  | 865.3388
2020-01-10 | 139.75 | 1226.3063 | 160.8 |  | 201 |  | 864.5063
2020-01-10 01:00 | 134.6833 | 1181.8462 | 161.6 |  | 202 |  | 818.2462
2020-01-10 02:00 | 129 | 1131.975 | 152.8 |  | 191 |  | 788.175
2020-01-10 03:00 | 127.0333 | 1114.7175 | 144.8 |  | 181 |  | 788.9175
2020-01-10 04:00 | 128.3333 | 1126.125 | 152.8 |  | 191 |  | 782.325
2020-01-10 05:00 | 129.5 | 1136.3625 | 144.8 |  | 181 |  | 810.5625
2020-01-10 06:00 | 131.5667 | 1154.4975 | 149.6 |  | 187 |  | 817.8975
2020-01-10 07:00 | 133.3333 | 1170 | 150.4 |  | 188 |  | 831.6
2020-01-10 08:00 | 133.2667 | 1169.415 | 151.2 |  | 189 |  | 829.215
2020-01-10 09:00 | 132.1 | 1159.1775 | 149.6 |  | 187 |  | 822.5775
2020-01-10 10:00 | 135.5 | 1189.0125 | 152 |  | 190 |  | 847.0125
2020-01-10 11:00 | 142.3167 | 1248.8288 | 165.6 |  | 207 |  | 876.2288
2020-01-10 12:00 | 146.95 | 1289.4862 | 161.6 |  | 202 |  | 925.8862
2020-01-10 13:00 | 146.2667 | 1283.49 | 171.2 |  | 214 |  | 898.29
2020-01-10 14:00 | 146.2 | 1282.905 | 171.2 |  | 214 |  | 897.705
2020-01-10 15:00 | 144.6 | 1268.865 | 169.6 |  | 212 |  | 887.265
2020-01-10 16:00 | 140.15 | 1229.8163 | 169.6 |  | 212 |  | 848.2162
2020-01-10 17:00 | 137.6833 | 1208.1712 | 163.2 |  | 204 |  | 840.9712
2020-01-10 18:00 | 135.1333 | 1185.795 | 156 |  | 195 |  | 834.795
2020-01-10 19:00 | 133.9 | 1174.9725 | 149.6 |  | 187 |  | 838.3725
2020-01-10 20:00 | 132.55 | 1163.1263 | 148.8 |  | 186 |  | 828.3263
2020-01-10 21:00 | 131.0667 | 1150.11 | 147.2 |  | 184 |  | 818.91
2020-01-10 22:00 | 128.7333 | 1129.635 | 142.4 |  | 178 |  | 809.235
2020-01-10 23:00 | 128.0333 | 1123.4925 | 144.8 |  | 181 |  | 797.6925
2020-01-11 | 127.2833 | 1116.9112 | 143.2 |  | 179 |  | 794.7112
2020-01-11 01:00 | 126.7333 | 1112.085 | 144.8 |  | 181 |  | 786.285
2020-01-11 02:00 | 125 | 1096.875 | 135.2 |  | 169 |  | 792.675
2020-01-11 03:00 | 123.5167 | 1083.8588 | 136 |  | 170 |  | 777.8588
2020-01-11 04:00 | 123.0345 | 1079.6276 | 147.3103 |  | 184.1379 |  | 748.1793
2020-01-11 05:00 | 123.8305 | 1086.6127 | 126.9153 |  | 158.6441 |  | 801.0534
2020-01-11 06:00 | 123.05 | 1079.7638 | 124 |  | 155 |  | 800.7638
2020-01-11 07:00 | 123.3333 | 1082.25 | 132.8 |  | 166 |  | 783.45
2020-01-11 08:00 | 123.9667 | 1087.8075 | 132 |  | 165 |  | 790.8075
2020-01-11 09:00 | 124.8 | 1095.12 | 132.8 |  | 166 |  | 796.32
2020-01-11 10:00 | 128.4833 | 1127.4412 | 140 |  | 175 |  | 812.4412
2020-01-11 11:00 | 132.3833 | 1161.6637 | 142.4 |  | 178 |  | 841.2637
2020-01-11 12:00 | 134.3667 | 1179.0675 | 148 |  | 185 |  | 846.0675
2020-01-11 13:00 | 134.75 | 1182.4313 | 144.8 |  | 181 |  | 856.6313
2020-01-11 14:00 | 135.8333 | 1191.9375 | 152.8 |  | 191 |  | 848.1375
2020-01-11 15:00 | 136.25 | 1195.5938 | 164.8 |  | 206 |  | 824.7938
2020-01-11 16:00 | 135.9 | 1192.5225 | 158.4 |  | 198 |  | 836.1225
2020-01-11 17:00 | 133.2333 | 1169.1225 | 148 |  | 185 |  | 836.1225
2020-01-11 18:00 | 128.7833 | 1130.0737 | 140.8 |  | 176 |  | 813.2737
2020-01-11 19:00 | 125.6 | 1102.14 | 132.8 |  | 166 |  | 803.34
2020-01-11 20:00 | 124.0333 | 1088.3925 | 130.4 |  | 163 |  | 794.9925
2020-01-11 21:00 | 124.7 | 1094.2425 | 128.8 |  | 161 |  | 804.4425
2020-01-11 22:00 | 123.1167 | 1080.3488 | 128 |  | 160 |  | 792.3488
2020-01-11 23:00 | 122.4833 | 1074.7912 | 131.2 |  | 164 |  | 779.5912
2020-01-12 | 121.95 | 1070.1112 | 117.6 |  | 147 |  | 805.5112
2020-01-12 01:00 | 122.6 | 1075.815 | 116 |  | 145 |  | 814.815
2020-01-12 02:00 | 121.9333 | 1069.965 | 131.2 |  | 164 |  | 774.765
2020-01-12 03:00 | 121.4667 | 1065.87 | 115.2 |  | 144 |  | 806.67
2020-01-12 04:00 | 122.3 | 1073.1825 | 117.6 |  | 147 |  | 808.5825
2020-01-12 05:00 | 121.6 | 1067.04 | 125.6 |  | 157 |  | 784.44
2020-01-12 06:00 | 121.1667 | 1063.2375 | 112 |  | 140 |  | 811.2375
2020-01-12 07:00 | 122.2833 | 1073.0362 | 119.2 |  | 149 |  | 804.8362
2020-01-12 08:00 | 121.7 | 1067.9175 | 120 |  | 150 |  | 797.9175
2020-01-12 09:00 | 121.6667 | 1067.625 | 118.4 |  | 148 |  | 801.225
2020-01-12 10:00 | 122.3333 | 1073.475 | 120 |  | 150 |  | 803.475
2020-01-12 11:00 | 122.7667 | 1077.2775 | 120.8 |  | 151 |  | 805.4775
2020-01-12 12:00 | 124.65 | 1093.8038 | 127.2 |  | 159 |  | 807.6037
2020-01-12 13:00 | 125.65 | 1102.5787 | 126.4 |  | 158 |  | 818.1787
2020-01-12 14:00 | 128.3667 | 1126.4175 | 136.8 |  | 171 |  | 818.6175
2020-01-12 15:00 | 129.2333 | 1134.0225 | 128 |  | 160 |  | 846.0225
2020-01-12 16:00 | 128.7333 | 1129.635 | 141.6 |  | 177 |  | 811.035
2020-01-12 17:00 | 126.8667 | 1113.255 | 137.6 |  | 172 |  | 803.655
2020-01-12 18:00 | 125.9333 | 1105.065 | 144 |  | 180 |  | 781.065
2020-01-12 19:00 | 117.6 | 1031.94 | 133.6 |  | 167 |  | 731.34
2020-01-12 20:00 | 117.6 | 1031.94 | 124 |  | 155 |  | 752.94
2020-01-12 21:00 | 118.3 | 1038.0825 | 105.6 |  | 132 |  | 800.4825
2020-01-12 22:00 | 117.0333 | 1026.9675 | 123.2 |  | 154 |  | 749.7675
2020-01-12 23:00 | 117.15 | 1027.9913 | 116 |  | 145 |  | 766.9913
2020-01-13 | 119.45 | 1048.1737 | 122.4 |  | 153 |  | 772.7737
2020-01-13 01:00 | 120.2 | 1054.755 | 121.6 |  | 152 |  | 781.155
2020-01-13 02:00 | 122.7667 | 1077.2775 | 130.4 |  | 163 |  | 783.8775
2020-01-13 03:00 | 125.45 | 1100.8238 | 138.4 |  | 173 |  | 789.4238
2020-01-13 04:00 | 127.8833 | 1122.1762 | 130.4 |  | 163 |  | 828.7762
2020-01-13 05:00 | 126.8333 | 1112.9625 | 141.6 |  | 177 |  | 794.3625
2020-01-13 06:00 | 128.55 | 1128.0263 | 128.8 |  | 161 |  | 838.2263
2020-01-13 07:00 | 130.4667 | 1144.845 | 141.6 |  | 177 |  | 826.245
2020-01-13 08:00 | 132.3667 | 1161.5175 | 135.2 |  | 169 |  | 857.3175
2020-01-13 09:00 | 135.6667 | 1190.475 | 144.8 |  | 181 |  | 864.675
2020-01-13 10:00 | 139.1833 | 1221.3337 | 160 |  | 200 |  | 861.3337
2020-01-13 11:00 | 141.5333 | 1241.955 | 165.6 |  | 207 |  | 869.355
2020-01-13 12:00 | 143.7667 | 1261.5525 | 173.6 |  | 217 |  | 870.9525
2020-01-13 13:00 | 144.4 | 1267.11 | 155.2 |  | 194 |  | 917.91
2020-01-13 14:00 | 144.4 | 1267.11 | 176 |  | 220 |  | 871.11
2020-01-13 15:00 | 142.5 | 1250.4375 | 170.4 |  | 213 |  | 867.0375
2020-01-13 16:00 | 140.2833 | 1230.9862 | 163.2 |  | 204 |  | 863.7862
2020-01-13 17:00 | 136.7833 | 1200.2737 | 163.2 |  | 204 |  | 833.0737
2020-01-13 18:00 | 134.05 | 1176.2888 | 156.8 |  | 196 |  | 823.4888
2020-01-13 19:00 | 131.8833 | 1157.2762 | 147.2 |  | 184 |  | 826.0762
2020-01-13 20:00 | 131.05 | 1149.9638 | 142.4 |  | 178 |  | 829.5638
2020-01-13 21:00 | 131.1167 | 1150.5488 | 147.2 |  | 184 |  | 819.3488
2020-01-13 22:00 | 129.8833 | 1139.7262 | 152 |  | 190 |  | 797.7262
2020-01-13 23:00 | 129.2 | 1133.73 | 144.8 |  | 181 |  | 807.93
2020-01-14 | 129.3333 | 1134.9 | 145.6 |  | 182 |  | 807.3
2020-01-14 01:00 | 128.95 | 1131.5362 | 144.8 |  | 181 |  | 805.7362
2020-01-14 02:00 | 129.2333 | 1134.0225 | 145.6 |  | 182 |  | 806.4225
2020-01-14 03:00 | 128.1 | 1124.0775 | 145.6 |  | 182 |  | 796.4775
2020-01-14 04:00 | 128.3 | 1125.8325 | 139.2 |  | 174 |  | 812.6325
2020-01-14 05:00 | 128.1333 | 1124.37 | 139.2 |  | 174 |  | 811.17
2020-01-14 06:00 | 128.0833 | 1123.9312 | 136 |  | 170 |  | 817.9312
2020-01-14 07:00 | 127.9153 | 1122.4564 | 137.4915 |  | 171.8644 |  | 813.1004
2020-01-14 08:00 | 128.2321 | 1125.2371 | 150.8571 |  | 188.5714 |  | 785.8085
2020-01-14 09:00 | 129.3 | 1134.6075 | 126.4 |  | 158 |  | 850.2075
2020-01-14 10:00 | 134.9667 | 1184.3325 | 149.6 |  | 187 |  | 847.7325
2020-01-14 11:00 | 141.15 | 1238.5912 | 166.4 |  | 208 |  | 864.1912
2020-01-14 12:00 | 147.9333 | 1298.115 | 172.8 |  | 216 |  | 909.315
2020-01-14 13:00 | 108.0167 | 947.8463 | 123.2 |  | 154 |  | 670.6463
2020-01-14 14:00 | 149.3333 | 1310.4 | 170.4 |  | 213 |  | 927
2020-01-14 15:00 | 147.0333 | 1290.2175 | 165.6 |  | 207 |  | 917.6175
2020-01-14 16:00 | 144.0667 | 1264.185 | 163.2 |  | 204 |  | 896.985
2020-01-14 17:00 | 142.1833 | 1247.6587 | 152 |  | 190 |  | 905.6587
2020-01-14 18:00 | 140.5333 | 1233.18 | 164 |  | 205 |  | 864.18
2020-01-14 19:00 | 139.9167 | 1227.7688 | 156 |  | 195 |  | 876.7688
2020-01-14 20:00 | 139.75 | 1226.3063 | 163.2 |  | 204 |  | 859.1063
2020-01-14 21:00 | 140.1167 | 1229.5238 | 152.8 |  | 191 |  | 885.7238
2020-01-14 22:00 | 140 | 1228.5 | 152.8 |  | 191 |  | 884.7
2020-01-14 23:00 | 139.9667 | 1228.2075 | 160.8 |  | 201 |  | 866.4075
2020-01-15 | 140.3333 | 1231.425 | 160 |  | 200 |  | 871.425
2020-01-15 01:00 | 140.2 | 1230.255 | 167.2 |  | 209 |  | 854.055
2020-01-15 02:00 | 138.45 | 1214.8987 | 162.4 |  | 203 |  | 849.4987
2020-01-15 03:00 | 138.8 | 1217.97 | 159.2 |  | 199 |  | 859.77
2020-01-15 04:00 | 136.8667 | 1201.005 | 160.8 |  | 201 |  | 839.205
2020-01-15 05:00 | 136.5667 | 1198.3725 | 164 |  | 205 |  | 829.3725
2020-01-15 06:00 | 135.9167 | 1192.6688 | 159.2 |  | 199 |  | 834.4688
2020-01-15 07:00 | 134.8 | 1182.87 | 150.4 |  | 188 |  | 844.47
2020-01-15 08:00 | 133.5667 | 1172.0475 | 151.2 |  | 189 |  | 831.8475
2020-01-15 09:00 | 134.5167 | 1180.3838 | 150.4 |  | 188 |  | 841.9838
2020-01-15 10:00 | 140.3667 | 1231.7175 | 158.4 |  | 198 |  | 875.3175
2020-01-15 11:00 | 145.8333 | 1279.6875 | 166.4 |  | 208 |  | 905.2875
2020-01-15 12:00 | 150.0167 | 1316.3963 | -8276870.4 |  | -10346088 |  | 18624274.7963
2020-01-15 13:00 | 156.2333 | 1370.9475 | 8277223.2 |  | 10346529 |  | -18622381.2525
2020-01-15 14:00 | 156.95 | 1377.2362 | 188 |  | 235 |  | 954.2362
2020-01-15 15:00 | 152.6333 | 1339.3575 | 185.6 |  | 232 |  | 921.7575
2020-01-15 16:00 | 145.0667 | 1272.96 | 179.2 |  | 224 |  | 869.76
2020-01-15 17:00 | 141.4167 | 1240.9313 | 170.4 |  | 213 |  | 857.5313
2020-01-15 18:00 | 138.8833 | 1218.7012 | 163.2 |  | 204 |  | 851.5012
2020-01-15 19:00 | 136.5167 | 1197.9338 | 133.6 |  | 167 |  | 897.3338
2020-01-15 20:00 | 136.1667 | 1194.8625 | 165.6 |  | 207 |  | 822.2625
2020-01-15 21:00 | 135.7 | 1190.7675 | 160 |  | 200 |  | 830.7675
2020-01-15 22:00 | 135.2833 | 1187.1112 | 164.8 |  | 206 |  | 816.3112
2020-01-15 23:00 | 134.0167 | 1175.9963 | 157.6 |  | 197 |  | 821.3963
2020-01-16 | 133.9833 | 1175.7037 | 152 |  | 190 |  | 833.7037
2020-01-16 01:00 | 133.9333 | 1175.265 | 159.2 |  | 199 |  | 817.065
2020-01-16 02:00 | 134.3333 | 1178.775 | 157.6 |  | 197 |  | 824.175
2020-01-16 03:00 | 133.9333 | 1175.265 | 156.8 |  | 196 |  | 822.465
2020-01-16 04:00 | 133.8667 | 1174.68 | 157.6 |  | 197 |  | 820.08
2020-01-16 05:00 | 133.7833 | 1173.9487 | 154.4 |  | 193 |  | 826.5487
2020-01-16 06:00 | 134.1833 | 1177.4587 | 147.2 |  | 184 |  | 846.2587
2020-01-16 07:00 | 135.15 | 1185.9413 | 154.4 |  | 193 |  | 838.5412
2020-01-16 08:00 | 135.9167 | 1192.6688 | 160.8 |  | 201 |  | 830.8688
2020-01-16 09:00 | 136.8167 | 1200.5663 | 152.8 |  | 191 |  | 856.7663
2020-01-16 10:00 | 142.5333 | 1250.73 | 170.4 |  | 213 |  | 867.33
2020-01-16 11:00 | 151.4833 | 1329.2662 | 160.8 |  | 201 |  | 967.4662
2020-01-16 12:00 | 158.55 | 1391.2763 | 176.8 |  | 221 |  | 993.4763
2020-01-16 13:00 | 157.9833 | 1386.3037 | 184 |  | 230 |  | 972.3037
2020-01-16 14:00 | 158.5667 | 1391.4225 | 176.8 |  | 221 |  | 993.6225
2020-01-16 15:00 | 158.8667 | 1394.055 | 181.6 |  | 227 |  | 985.455
2020-01-16 16:00 | 149.2833 | 1309.9612 | 168 |  | 210 |  | 931.9612
2020-01-16 17:00 | 143.15 | 1256.1412 | 158.4 |  | 198 |  | 899.7412
2020-01-16 18:00 | 139.25 | 1221.9188 | 160.8 |  | 201 |  | 860.1188
2020-01-16 19:00 | 137.5333 | 1206.855 | 147.2 |  | 184 |  | 875.655
2020-01-16 20:00 | 135.3667 | 1187.8425 | 152.8 |  | 191 |  | 844.0425
2020-01-16 21:00 | 133.7667 | 1173.8025 | 152 |  | 190 |  | 831.8025
2020-01-16 22:00 | 132.7333 | 1164.735 | 152 |  | 190 |  | 822.735
2020-01-16 23:00 | 132.6167 | 1163.7113 | 151.2 |  | 189 |  | 823.5113
2020-01-17 | 130.8833 | 1148.5012 | 145.6 |  | 182 |  | 820.9012
2020-01-17 01:00 | 130.0833 | 1141.4812 | 144 |  | 180 |  | 817.4812
2020-01-17 02:00 | 130.4667 | 1144.845 | 145.6 |  | 182 |  | 817.245
2020-01-17 03:00 | 130.2833 | 1143.2362 | 145.6 |  | 182 |  | 815.6362
2020-01-17 04:00 | 129.0833 | 1132.7062 | 147.2 |  | 184 |  | 801.5062
2020-01-17 05:00 | 128.1333 | 1124.37 | 143.2 |  | 179 |  | 802.17
2020-01-17 06:00 | 128.65 | 1128.9037 | 143.2 |  | 179 |  | 806.7037
2020-01-17 07:00 | 127.8333 | 1121.7375 | 141.6 |  | 177 |  | 803.1375
2020-01-17 08:00 | 127.4167 | 1118.0813 | -8276900 |  | -10346125 |  | 18624143.0813
2020-01-17 09:00 | 126.35 | 1108.7213 | 8277169.6 |  | 10346462 |  | -18622522.8788
2020-01-17 10:00 | 138.0333 | 1211.2425 | 133.6 |  | 167 |  | 910.6425
2020-01-17 11:00 | 145.7 | 1278.5175 | 168 |  | 210 |  | 900.5175
2020-01-17 12:00 | 147.05 | 1290.3638 | 159.2 |  | 199 |  | 932.1638
2020-01-17 13:00 | 146.0339 | 1281.4475 | 162.7119 |  | 203.3898 |  | 915.3458
2020-01-17 14:00 | 146.2712 | 1283.5297 | 170.0339 |  | 212.5424 |  | 900.9534
2020-01-17 15:00 | 144.5088 | 1268.0645 | 161.6842 |  | 202.1053 |  | 904.275
2020-01-17 16:00 | 142.1833 | 1247.6587 | 162.4 |  | 203 |  | 882.2587
2020-01-17 17:00 | 140.55 | 1233.3263 | 167.2 |  | 209 |  | 857.1263
2020-01-17 18:00 | 128.85 | 1130.6588 | 142.4 |  | 178 |  | 810.2588
2020-01-17 19:00 | 123.0333 | 1079.6175 | 133.6 |  | 167 |  | 779.0175
2020-01-17 20:00 | 120.65 | 1058.7037 | 127.2 |  | 159 |  | 772.5037
2020-01-17 21:00 | 120.8833 | 1060.7512 | 125.6 |  | 157 |  | 778.1512
2020-01-17 22:00 | 120.7667 | 1059.7275 | 132 |  | 165 |  | 762.7275
2020-01-17 23:00 | 120.5 | 1057.3875 | 123.2 |  | 154 |  | 780.1875
2020-01-18 | 121.4333 | 1065.5775 | 124 |  | 155 |  | 786.5775
2020-01-18 01:00 | 124.45 | 1092.0487 | 133.6 |  | 167 |  | 791.4487
2020-01-18 02:00 | 126.6 | 1110.915 | 124 |  | 155 |  | 831.915
2020-01-18 03:00 | 127.0333 | 1114.7175 | 124.8 |  | 156 |  | 833.9175
2020-01-18 04:00 | 126.5833 | 1110.7687 | 126.4 |  | 158 |  | 826.3687
2020-01-18 05:00 | 126.6167 | 1111.0613 | 120.8 |  | 151 |  | 839.2613
2020-01-18 06:00 | 126.6 | 1110.915 | 120.8 |  | 151 |  | 839.115
2020-01-18 07:00 | 126.85 | 1113.1088 | 128 |  | 160 |  | 825.1088
2020-01-18 08:00 | 127.75 | 1121.0062 | 121.6 |  | 152 |  | 847.4062
2020-01-18 09:00 | 129.2833 | 1134.4612 | 122.4 |  | 153 |  | 859.0612
2020-01-18 10:00 | 130.7667 | 1147.4775 | 121.6 |  | 152 |  | 873.8775
2020-01-18 11:00 | 133.25 | 1169.2687 | 129.6 |  | 162 |  | 877.6688
2020-01-18 12:00 | 141.6 | 1242.54 | 138.4 |  | 173 |  | 931.14
2020-01-18 13:00 | 154.6833 | 1357.3462 | 172 |  | 215 |  | 970.3462
2020-01-18 14:00 | 155.2833 | 1362.6112 | 161.6 |  | 202 |  | 999.0112
2020-01-18 15:00 | 155.2833 | 1362.6112 | 177.6 |  | 222 |  | 963.0112
2020-01-18 16:00 | 152.4 | 1337.31 | 164 |  | 205 |  | 968.31
2020-01-18 17:00 | 148.0167 | 1298.8463 | 155.2 |  | 194 |  | 949.6463
2020-01-18 18:00 | 146.1333 | 1282.32 | 152.8 |  | 191 |  | 938.52
2020-01-18 19:00 | 146.1333 | 1282.32 | 156 |  | 195 |  | 931.32
2020-01-18 20:00 | 144.85 | 1271.0587 | 152 |  | 190 |  | 929.0587
2020-01-18 21:00 | 144.8333 | 1270.9125 | 148.8 |  | 186 |  | 936.1125
2020-01-18 22:00 | 144.3833 | 1266.9637 | 152.8 |  | 191 |  | 923.1637
2020-01-18 23:00 | 144 | 1263.6 | 162.4 |  | 203 |  | 898.2
2020-01-19 | 142.9667 | 1254.5325 | 155.2 |  | 194 |  | 905.3325
2020-01-19 01:00 | 142.2333 | 1248.0975 | 152 |  | 190 |  | 906.0975
2020-01-19 02:00 | 141.1 | 1238.1525 | 148.8 |  | 186 |  | 903.3525
2020-01-19 03:00 | 140.7333 | 1234.935 | 148.8 |  | 186 |  | 900.135
2020-01-19 04:00 | 139.6667 | 1225.575 | 153.6 |  | 192 |  | 879.975
2020-01-19 05:00 | 139.0167 | 1219.8713 | 135.2 |  | 169 |  | 915.6713
2020-01-19 06:00 | 139.15 | 1221.0412 | 145.6 |  | 182 |  | 893.4413
2020-01-19 07:00 | 137.2333 | 1204.2225 | 144.8 |  | 181 |  | 878.4225
2020-01-19 08:00 | 137.1667 | 1203.6375 | 144.8 |  | 181 |  | 877.8375
2020-01-19 09:00 | 137 | 1202.175 | 141.6 |  | 177 |  | 883.575
2020-01-19 10:00 | 140.1833 | 1230.1087 | 143.2 |  | 179 |  | 907.9087
2020-01-19 11:00 | 134.8333 | 1183.1625 | 140.8 |  | 176 |  | 866.3625
2020-01-19 12:00 | 127.85 | 1121.8837 | 142.4 |  | 178 |  | 801.4837
2020-01-19 13:00 | 125.5167 | 1101.4088 | 138.4 |  | 173 |  | 790.0088
2020-01-19 14:00 | 123.7667 | 1086.0525 | 118.4 |  | 148 |  | 819.6525
2020-01-19 15:00 | 122.3667 | 1073.7675 | 115.2 |  | 144 |  | 814.5675
2020-01-19 16:00 | 121.8333 | 1069.0875 | 120.8 |  | 151 |  | 797.2875
2020-01-19 17:00 | 121.7 | 1067.9175 | 118.4 |  | 148 |  | 801.5175
2020-01-19 18:00 | 123.5667 | 1084.2975 | 115.2 |  | 144 |  | 825.0975
2020-01-19 19:00 | 127.7833 | 1121.2987 | 120 |  | 150 |  | 851.2987
2020-01-19 20:00 | 128.6167 | 1128.6113 | 121.6 |  | 152 |  | 855.0113
2020-01-19 21:00 | 128.4833 | 1127.4412 | 128.8 |  | 161 |  | 837.6412
2020-01-19 22:00 | 128.7167 | 1129.4888 | 126.4 |  | 158 |  | 845.0888
2020-01-19 23:00 | 128.7167 | 1129.4888 | 124 |  | 155 |  | 850.4888
2020-01-20 | 128.7333 | 1129.635 | 132 |  | 165 |  | 832.635
2020-01-20 01:00 | 128.7 | 1129.3425 | 136.8 |  | 171 |  | 821.5425
2020-01-20 02:00 | 129.2833 | 1134.4612 | 131.2 |  | 164 |  | 839.2612
2020-01-20 03:00 | 129.3167 | 1134.7538 | 142.4 |  | 178 |  | 814.3538
2020-01-20 04:00 | 129.1667 | 1133.4375 | 129.6 |  | 162 |  | 841.8375
2020-01-20 05:00 | 128.9667 | 1131.6825 | 131.2 |  | 164 |  | 836.4825
2020-01-20 06:00 | 129.2333 | 1134.0225 | 125.6 |  | 157 |  | 851.4225
2020-01-20 07:00 | 129.9167 | 1140.0188 | 134.4 |  | 168 |  | 837.6188
2020-01-20 08:00 | 142.0833 | 1246.7812 | 139.2 |  | 174 |  | 933.5812
2020-01-20 09:00 | 138.7 | 1217.0925 | 140.8 |  | 176 |  | 900.2925
2020-01-20 10:00 | 141.9167 | 1245.3188 | 155.2 |  | 194 |  | 896.1188
2020-01-20 11:00 | 146.9 | 1289.0475 | 148.8 |  | 186 |  | 954.2475
2020-01-20 12:00 | 151.05 | 1325.4638 | 158.4 |  | 198 |  | 969.0638
2020-01-20 13:00 | 153.15 | 1343.8912 | 165.6 |  | 207 |  | 971.2912
2020-01-20 14:00 | 161.3833 | 1416.1387 | 172 |  | 215 |  | 1029.1387
2020-01-20 15:00 | 155.0667 | 1360.71 | 163.2 |  | 204 |  | 993.51
2020-01-20 16:00 | 149.2373 | 1309.5572 | 169.2203 |  | 211.5254 |  | 928.8114
2020-01-20 17:00 | 145.5172 | 1276.9138 | 158.069 |  | 197.5862 |  | 921.2586
2020-01-20 18:00 | 144.125 | 1264.6969 | 162.8571 |  | 203.5714 |  | 898.2683
2020-01-20 19:00 | 142.2333 | 1248.0975 | 151.2 |  | 189 |  | 907.8975
2020-01-20 20:00 | 141.1 | 1238.1525 | 155.2 |  | 194 |  | 888.9525
2020-01-20 21:00 | 139.7833 | 1226.5987 | 144 |  | 180 |  | 902.5987
2020-01-20 22:00 | 138.3167 | 1213.7288 | 145.6 |  | 182 |  | 886.1288
2020-01-20 23:00 | 137.8167 | 1209.3413 | 142.4 |  | 178 |  | 888.9413
2020-01-21 | 137.7167 | 1208.4638 | 152.8 |  | 191 |  | 864.6638
2020-01-21 01:00 | 137.5333 | 1206.855 | 140 |  | 175 |  | 891.855
2020-01-21 02:00 | 137.3333 | 1205.1 | 141.6 |  | 177 |  | 886.5
2020-01-21 03:00 | 137.0833 | 1202.9062 | 148.8 |  | 186 |  | 868.1062
2020-01-21 04:00 | 136.95 | 1201.7362 | 152 |  | 190 |  | 859.7362
2020-01-21 05:00 | 137.3333 | 1205.1 | 144.8 |  | 181 |  | 879.3
2020-01-21 06:00 | 137.1833 | 1203.7837 | 156 |  | 195 |  | 852.7837
2020-01-21 07:00 | 137.1833 | 1203.7837 | 144 |  | 180 |  | 879.7837
2020-01-21 08:00 | 137.2333 | 1204.2225 | 154.4 |  | 193 |  | 856.8225
2020-01-21 09:00 | 137.2667 | 1204.515 | 152.8 |  | 191 |  | 860.715
2020-01-21 10:00 | 140.9 | 1236.3975 | 144 |  | 180 |  | 912.3975
2020-01-21 11:00 | 146.0167 | 1281.2963 | 152 |  | 190 |  | 939.2963
2020-01-21 12:00 | 148.7 | 1304.8425 | 153.6 |  | 192 |  | 959.2425
2020-01-21 13:00 | 150.5 | 1320.6375 | 157.6 |  | 197 |  | 966.0375
2020-01-21 14:00 | 151.8667 | 1332.63 | 165.6 |  | 207 |  | 960.03
2020-01-21 15:00 | 150.45 | 1320.1987 | 157.6 |  | 197 |  | 965.5987
2020-01-21 16:00 | 146.7333 | 1287.585 | 158.4 |  | 198 |  | 931.185
2020-01-21 17:00 | 143.65 | 1260.5287 | 151.2 |  | 189 |  | 920.3287
2020-01-21 18:00 | 141.7333 | 1243.71 | 153.6 |  | 192 |  | 898.11
2020-01-21 19:00 | 140.5833 | 1233.6187 | 153.6 |  | 192 |  | 888.0187
2020-01-21 20:00 | 139.8333 | 1227.0375 | 145.6 |  | 182 |  | 899.4375
2020-01-21 21:00 | 138.6667 | 1216.8 | 164 |  | 205 |  | 847.8
2020-01-21 22:00 | 137.9 | 1210.0725 | 144 |  | 180 |  | 886.0725
2020-01-21 23:00 | 137.6 | 1207.44 | 152 |  | 190 |  | 865.44
2020-01-22 | 137.9167 | 1210.2188 | 150.4 |  | 188 |  | 871.8188
2020-01-22 01:00 | 137.0833 | 1202.9062 | 152 |  | 190 |  | 860.9062
2020-01-22 02:00 | 135.9833 | 1193.2537 | 145.6 |  | 182 |  | 865.6537
2020-01-22 03:00 | 135.9 | 1192.5225 | 157.6 |  | 197 |  | 837.9225
2020-01-22 04:00 | 135.9667 | 1193.1075 | 143.2 |  | 179 |  | 870.9075
2020-01-22 05:00 | 135.8333 | 1191.9375 | 154.4 |  | 193 |  | 844.5375
2020-01-22 06:00 | 135.55 | 1189.4513 | 156.8 |  | 196 |  | 836.6513
2020-01-22 07:00 | 135.6333 | 1190.1825 | 162.4 |  | 203 |  | 824.7825
2020-01-22 08:00 | 135.6 | 1189.89 | 150.4 |  | 188 |  | 851.49
2020-01-22 09:00 | 135.9667 | 1193.1075 | 156.8 |  | 196 |  | 840.3075
2020-01-22 10:00 | 136.0333 | 1193.6925 | 164.8 |  | 206 |  | 822.8925
2020-01-22 11:00 | 137.7333 | 1208.61 | 146.4 |  | 183 |  | 879.21
2020-01-22 12:00 | 139.05 | 1220.1638 | 151.2 |  | 189 |  | 879.9638
2020-01-22 13:00 | 141 | 1237.275 | 152.8 |  | 191 |  | 893.475
2020-01-22 14:00 | 141.3333 | 1240.2 | 155.2 |  | 194 |  | 891
2020-01-22 15:00 | 141.1833 | 1238.8837 | 140 |  | 175 |  | 923.8837
2020-01-22 16:00 | 140.8833 | 1236.2512 | 149.6 |  | 187 |  | 899.6512
2020-01-22 17:00 | 138.65 | 1216.6537 | 155.2 |  | 194 |  | 867.4537
2020-01-22 18:00 | 137.35 | 1205.2462 | 137.6 |  | 172 |  | 895.6463
2020-01-22 19:00 | 137.7167 | 1208.4638 | 133.6 |  | 167 |  | 907.8638
2020-01-22 20:00 | 139.7167 | 1226.0138 | 138.4 |  | 173 |  | 914.6138
2020-01-22 21:00 | 139.3667 | 1222.9425 | 142.4 |  | 178 |  | 902.5425
2020-01-22 22:00 | 139.4833 | 1223.9662 | 139.2 |  | 174 |  | 910.7662
2020-01-22 23:00 | 138.7833 | 1217.8237 | 143.2 |  | 179 |  | 895.6237
2020-01-23 | 138.0667 | 1211.535 | 143.2 |  | 179 |  | 889.335
2020-01-23 01:00 | 137.6 | 1207.44 | 155.2 |  | 194 |  | 858.24
2020-01-23 02:00 | 137 | 1202.175 | 156 |  | 195 |  | 851.175
2020-01-23 03:00 | 136.9333 | 1201.59 | 136 |  | 170 |  | 895.59
2020-01-23 04:00 | 137 | 1202.175 | 160 |  | 200 |  | 842.175
2020-01-23 05:00 | 137.0167 | 1202.3213 | 163.2 |  | 204 |  | 835.1213
2020-01-23 06:00 | 137.15 | 1203.4913 | 158.4 |  | 198 |  | 847.0912
2020-01-23 07:00 | 137.2833 | 1204.6612 | 148 |  | 185 |  | 871.6612
2020-01-23 08:00 | 137.2667 | 1204.515 | 171.2 |  | 214 |  | 819.315
2020-01-23 09:00 | 138.15 | 1212.2662 | 149.6 |  | 187 |  | 875.6662
2020-01-23 10:00 | 139.1 | 1220.6025 | 164.8 |  | 206 |  | 849.8025
2020-01-23 11:00 | 141.7 | 1243.4175 | 158.4 |  | 198 |  | 887.0175
2020-01-23 12:00 | 143.8 | 1261.845 | 167.2 |  | 209 |  | 885.645
2020-01-23 13:00 | 140.3 | 1231.1325 | 150.4 |  | 188 |  | 892.7325
2020-01-23 14:00 | 141.0333 | 1237.5675 | 144 |  | 180 |  | 913.5675
2020-01-23 15:00 | 140.85 | 1235.9588 | 136.8 |  | 171 |  | 928.1588
2020-01-23 16:00 | 140.2833 | 1230.9862 | 136.8 |  | 171 |  | 923.1862
2020-01-23 17:00 | 138.25 | 1213.1437 | 130.4 |  | 163 |  | 919.7437
2020-01-23 18:00 | 137.2833 | 1204.6612 | 139.2 |  | 174 |  | 891.4612
2020-01-23 19:00 | 137.4667 | 1206.27 | 122.4 |  | 153 |  | 930.87
2020-01-23 20:00 | 136.9833 | 1202.0287 | 129.6 |  | 162 |  | 910.4287
2020-01-23 21:00 | 136.7797 | 1200.2415 | 137.4915 |  | 171.8644 |  | 890.8856
2020-01-23 22:00 | 136.7544 | 1200.0197 | 143.1579 |  | 178.9474 |  | 877.9145
2020-01-23 23:00 | 136.3833 | 1196.7637 | 136 |  | 170 |  | 890.7637
2020-01-24 | 134.95 | 1184.1862 | 128 |  | 160 |  | 896.1862
2020-01-24 01:00 | 134.9167 | 1183.8938 | 126.4 |  | 158 |  | 899.4938
2020-01-24 02:00 | 135.1 | 1185.5025 | 135.2 |  | 169 |  | 881.3025
2020-01-24 03:00 | 135.0833 | 1185.3562 | 135.2 |  | 169 |  | 881.1562
2020-01-24 04:00 | 135.0667 | 1185.21 | 133.6 |  | 167 |  | 884.61
2020-01-24 05:00 | 134.9833 | 1184.4787 | 130.4 |  | 163 |  | 891.0787
2020-01-24 06:00 | 135.3667 | 1187.8425 | 128.8 |  | 161 |  | 898.0425
2020-01-24 07:00 | 135.25 | 1186.8187 | 124 |  | 155 |  | 907.8187
2020-01-24 08:00 | 135.3 | 1187.2575 | 122.4 |  | 153 |  | 911.8575
2020-01-24 09:00 | 137.3833 | 1205.5387 | 136.8 |  | 171 |  | 897.7387
2020-01-24 10:00 | 147.4667 | 1294.02 | 146.4 |  | 183 |  | 964.62
2020-01-24 11:00 | 159.5167 | 1399.7588 | 177.6 |  | 222 |  | 1000.1588
2020-01-24 12:00 | 160.0667 | 1404.585 | 176 |  | 220 |  | 1008.585
2020-01-24 13:00 | 160.3333 | 1406.925 | 184.8 |  | 231 |  | 991.125
2020-01-24 14:00 | 160.2333 | 1406.0475 | 175.2 |  | 219 |  | 1011.8475
2020-01-24 15:00 | 157.4333 | 1381.4775 | 174.4 |  | 218 |  | 989.0775
2020-01-24 16:00 | 149.9667 | 1315.9575 | 172.8 |  | 216 |  | 927.1575
2020-01-24 17:00 | 145.5167 | 1276.9088 | 165.6 |  | 207 |  | 904.3088
2020-01-24 18:00 | 140.7167 | 1234.7888 | 144 |  | 180 |  | 910.7888
2020-01-24 19:00 | 138.1167 | 1211.9738 | 143.2 |  | 179 |  | 889.7738
2020-01-24 20:00 | 136.2 | 1195.155 | 144.8 |  | 181 |  | 869.355
2020-01-24 21:00 | 135.6 | 1189.89 | 144.8 |  | 181 |  | 864.09
2020-01-24 22:00 | 134.5 | 1180.2375 | 147.2 |  | 184 |  | 849.0375
2020-01-24 23:00 | 133.9333 | 1175.265 | 142.4 |  | 178 |  | 854.865
2020-01-25 | 133.9167 | 1175.1188 | 139.2 |  | 174 |  | 861.9188
2020-01-25 01:00 | 133.9 | 1174.9725 | 140.8 |  | 176 |  | 858.1725
2020-01-25 02:00 | 134.0333 | 1176.1425 | 149.6 |  | 187 |  | 839.5425
2020-01-25 03:00 | 133.9667 | 1175.5575 | 140.8 |  | 176 |  | 858.7575
2020-01-25 04:00 | 133.9833 | 1175.7037 | 138.4 |  | 173 |  | 864.3037
2020-01-25 05:00 | 134.0333 | 1176.1425 | 152 |  | 190 |  | 834.1425
2020-01-25 06:00 | 133.95 | 1175.4112 | 140.8 |  | 176 |  | 858.6112
2020-01-25 07:00 | 133.9833 | 1175.7037 | 144 |  | 180 |  | 851.7037
2020-01-25 08:00 | 134.1 | 1176.7275 | 140 |  | 175 |  | 861.7275
2020-01-25 09:00 | 135.7833 | 1191.4987 | 149.6 |  | 187 |  | 854.8987
2020-01-25 10:00 | 142.65 | 1251.7538 | 146.4 |  | 183 |  | 922.3537
2020-01-25 11:00 | 157.8667 | 1385.28 | 164.8 |  | 206 |  | 1014.48
2020-01-25 12:00 | 159.65 | 1400.9288 | 177.6 |  | 222 |  | 1001.3288
2020-01-25 13:00 | 160 | 1404 | 178.4 |  | 223 |  | 1002.6
2020-01-25 14:00 | 159.7167 | 1401.5138 | 177.6 |  | 222 |  | 1001.9138
2020-01-25 15:00 | 159.3333 | 1398.15 | 185.6 |  | 232 |  | 980.55
2020-01-25 16:00 | 154.3 | 1353.9825 | 176.8 |  | 221 |  | 956.1825
2020-01-25 17:00 | 148.3333 | 1301.625 | 170.4 |  | 213 |  | 918.225
2020-01-25 18:00 | 143.95 | 1263.1612 | 161.6 |  | 202 |  | 899.5612
2020-01-25 19:00 | 141.6333 | 1242.8325 | 156.8 |  | 196 |  | 890.0325
2020-01-25 20:00 | 140.5 | 1232.8875 | 151.2 |  | 189 |  | 892.6875
2020-01-25 21:00 | 138.9833 | 1219.5787 | 156.8 |  | 196 |  | 866.7787
2020-01-25 22:00 | 137.1167 | 1203.1988 | 146.4 |  | 183 |  | 873.7988
2020-01-25 23:00 | 136.9333 | 1201.59 | 148.8 |  | 186 |  | 866.79
2020-01-26 | 135.9333 | 1192.815 | 147.2 |  | 184 |  | 861.615
2020-01-26 01:00 | 135.5 | 1189.0125 | 141.6 |  | 177 |  | 870.4125
2020-01-26 02:00 | 135.65 | 1190.3287 | 150.4 |  | 188 |  | 851.9287
2020-01-26 03:00 | 134.9667 | 1184.3325 | 147.2 |  | 184 |  | 853.1325
2020-01-26 04:00 | 135.1667 | 1186.0875 | 143.2 |  | 179 |  | 863.8875
2020-01-26 05:00 | 134.2167 | 1177.7513 | 145.6 |  | 182 |  | 850.1513
2020-01-26 06:00 | 133.65 | 1172.7787 | 144 |  | 180 |  | 848.7787
2020-01-26 07:00 | 132.45 | 1162.2487 | 134.4 |  | 168 |  | 859.8487
2020-01-26 08:00 | 132.05 | 1158.7388 | 132 |  | 165 |  | 861.7388
2020-01-26 09:00 | 133.5833 | 1172.1937 | 131.2 |  | 164 |  | 876.9937
2020-01-26 10:00 | 139 | 1219.725 | 176 |  | 220 |  | 823.725
2020-01-26 11:00 | 153.5833 | 1347.6937 | 160 |  | 200 |  | 987.6937
2020-01-26 12:00 | 159.8833 | 1402.9762 | 176.8 |  | 221 |  | 1005.1762
2020-01-26 13:00 | 160.25 | 1406.1937 | 172.8 |  | 216 |  | 1017.3937
2020-01-26 14:00 | 161.0167 | 1412.9213 | 165.6 |  | 207 |  | 1040.3213
2020-01-26 15:00 | 161.0333 | 1413.0675 | 181.6 |  | 227 |  | 1004.4675
2020-01-26 16:00 | 157.55 | 1382.5013 | 170.4 |  | 213 |  | 999.1013
2020-01-26 17:00 | 149.75 | 1314.0563 | 160.8 |  | 201 |  | 952.2563
2020-01-26 18:00 | 147.2 | 1291.68 | 163.2 |  | 204 |  | 924.48
2020-01-26 19:00 | 143.95 | 1263.1612 | 162.4 |  | 203 |  | 897.7612
2020-01-26 20:00 | 141.1833 | 1238.8837 | 164 |  | 205 |  | 869.8837
2020-01-26 21:00 | 133.2333 | 1169.1225 | 148 |  | 185 |  | 836.1225
2020-01-26 22:00 | 128.8667 | 1130.805 | 137.6 |  | 172 |  | 821.205
2020-01-26 23:00 | 125.0169 | 1097.0237 | 134.2373 |  | 167.7966 |  | 794.9898
2020-01-27 | 123.0833 | 1080.0562 | 124 |  | 155 |  | 801.0562
2020-01-27 01:00 | 123 | 1079.325 | 134.4 |  | 168 |  | 776.925
2020-01-27 02:00 | 122.7 | 1076.6925 | 129.6 |  | 162 |  | 785.0925
2020-01-27 03:00 | 122.35 | 1073.6212 | 132 |  | 165 |  | 776.6212
2020-01-27 04:00 | 120.2167 | 1054.9013 | 132.8 |  | 166 |  | 756.1013
2020-01-27 05:00 | 119.9667 | 1052.7075 | 136 |  | 170 |  | 746.7075
2020-01-27 06:00 | 120.25 | 1055.1937 | 140 |  | 175 |  | 740.1937
2020-01-27 07:00 | 121.6333 | 1067.3325 | 142.4 |  | 178 |  | 746.9325
2020-01-27 08:00 | 120.4 | 1056.51 | 128 |  | 160 |  | 768.51
2020-01-27 09:00 | 123.6167 | 1084.7363 | 138.4 |  | 173 |  | 773.3363
2020-01-27 10:00 | 138.2333 | 1212.9975 | 144.8 |  | 181 |  | 887.1975
2020-01-27 11:00 | 154.2167 | 1353.2513 | 166.4 |  | 208 |  | 978.8513
2020-01-27 12:00 | 159.0667 | 1395.81 | 176.8 |  | 221 |  | 998.01
2020-01-27 13:00 | 159.0167 | 1395.3713 | 194.4 |  | 243 |  | 957.9713
2020-01-27 14:00 | 159 | 1395.225 | 179.2 |  | 224 |  | 992.025
2020-01-27 15:00 | 150.55 | 1321.0763 | 172.8 |  | 216 |  | 932.2763
2020-01-27 16:00 | 145.2333 | 1274.4225 | 155.2 |  | 194 |  | 925.2225
2020-01-27 17:00 | 141.6833 | 1243.2712 | 168.8 |  | 211 |  | 863.4712
2020-01-27 18:00 | 139.45 | 1223.6737 | 161.6 |  | 202 |  | 860.0737
2020-01-27 19:00 | 138.0667 | 1211.535 | 153.6 |  | 192 |  | 865.935
2020-01-27 20:00 | 137.5333 | 1206.855 | 157.6 |  | 197 |  | 852.255
2020-01-27 21:00 | 135.8667 | 1192.23 | 155.2 |  | 194 |  | 843.03
2020-01-27 22:00 | 131.9167 | 1157.5688 | 151.2 |  | 189 |  | 817.3688
2020-01-27 23:00 | 117.6833 | 1032.6712 | 127.2 |  | 159 |  | 746.4712
2020-01-28 | 115.4167 | 1012.7813 | 118.4 |  | 148 |  | 746.3813
2020-01-28 01:00 | 115.4167 | 1012.7813 | 119.2 |  | 149 |  | 744.5813
2020-01-28 02:00 | 115.35 | 1012.1962 | 118.4 |  | 148 |  | 745.7962
2020-01-28 03:00 | 115.7667 | 1015.8525 | 120 |  | 150 |  | 745.8525
2020-01-28 04:00 | 116.05 | 1018.3388 | 108.8 |  | 136 |  | 773.5387
2020-01-28 05:00 | 116.3167 | 1020.6788 | 115.2 |  | 144 |  | 761.4788
2020-01-28 06:00 | 116.9833 | 1026.5287 | 114.4 |  | 143 |  | 769.1287
2020-01-28 07:00 | 116.9667 | 1026.3825 | 116 |  | 145 |  | 765.3825
2020-01-28 08:00 | 117.65 | 1032.3788 | 114.4 |  | 143 |  | 774.9788
2020-01-28 09:00 | 121.6167 | 1067.1863 | 124.8 |  | 156 |  | 786.3863
2020-01-28 10:00 | 121.6167 | 1067.1863 | 131.2 |  | 164 |  | 771.9863
2020-01-28 11:00 | 125.3333 | 1099.8 | 132 |  | 165 |  | 802.8
2020-01-28 12:00 | 126.0333 | 1105.9425 | 130.4 |  | 163 |  | 812.5425
2020-01-28 13:00 | 126.9167 | 1113.6938 | 131.2 |  | 164 |  | 818.4938
2020-01-28 14:00 | 131.6 | 1154.79 | 140.8 |  | 176 |  | 837.99
2020-01-28 15:00 | 135.3667 | 1187.8425 | 155.2 |  | 194 |  | 838.6425
2020-01-28 16:00 | 139.6333 | 1225.2825 | 149.6 |  | 187 |  | 888.6825
2020-01-28 17:00 | 138.15 | 1212.2662 | 156 |  | 195 |  | 861.2662
2020-01-28 18:00 | 128.55 | 1128.0263 | 148 |  | 185 |  | 795.0263
2020-01-28 19:00 | 128.2833 | 1125.6862 | 123.2 |  | 154 |  | 848.4862
2020-01-28 20:00 | 126.3 | 1108.2825 | 132.8 |  | 166 |  | 809.4825
2020-01-28 21:00 | 126.9167 | 1113.6938 | 129.6 |  | 162 |  | 822.0938
2020-01-28 22:00 | 126.5 | 1110.0375 | 132 |  | 165 |  | 813.0375
2020-01-28 23:00 | 126.4333 | 1109.4525 | 124 |  | 155 |  | 830.4525
2020-01-29 | 126.8667 | 1113.255 | 132 |  | 165 |  | 816.255
2020-01-29 01:00 | 127.7333 | 1120.86 | 123.2 |  | 154 |  | 843.66
2020-01-29 02:00 | 132.0167 | 1158.4463 | 133.6 |  | 167 |  | 857.8463
2020-01-29 03:00 | 132.95 | 1166.6362 | 141.6 |  | 177 |  | 848.0362
2020-01-29 04:00 | 133.7 | 1173.2175 | 132.8 |  | 166 |  | 874.4175
2020-01-29 05:00 | 133.55 | 1171.9013 | 136.8 |  | 171 |  | 864.1013
2020-01-29 06:00 | 133.1333 | 1168.245 | 136 |  | 170 |  | 862.245
2020-01-29 07:00 | 133.3 | 1169.7075 | 136 |  | 170 |  | 863.7075
2020-01-29 08:00 | 133.0167 | 1167.2213 | 136 |  | 170 |  | 861.2213
2020-01-29 09:00 | 133.7833 | 1173.9487 | 128 |  | 160 |  | 885.9487
2020-01-29 10:00 | 133.3833 | 1170.4387 | 136 |  | 170 |  | 864.4387
2020-01-29 11:00 | 135.15 | 1185.9413 | 137.6 |  | 172 |  | 876.3413
2020-01-29 12:00 | 137.8167 | 1209.3413 | 143.2 |  | 179 |  | 887.1413
2020-01-29 13:00 | 141.2167 | 1239.1763 | 148 |  | 185 |  | 906.1763
2020-01-29 14:00 | 146.3333 | 1284.075 | 159.2 |  | 199 |  | 925.875
2020-01-29 15:00 | 141.8167 | 1244.4413 | 163.2 |  | 204 |  | 877.2413
2020-01-29 16:00 | 132.6 | 1163.565 | 149.6 |  | 187 |  | 826.965
2020-01-29 17:00 | 131.3333 | 1152.45 | 141.6 |  | 177 |  | 833.85
2020-01-29 18:00 | 129.1667 | 1133.4375 | 145.6 |  | 182 |  | 805.8375
2020-01-29 19:00 | 128.5833 | 1128.3187 | 136 |  | 170 |  | 822.3187
2020-01-29 20:00 | 127.2 | 1116.18 | 140 |  | 175 |  | 801.18
2020-01-29 21:00 | 127.6667 | 1120.275 | 132.8 |  | 166 |  | 821.475
2020-01-29 22:00 | 127.4 | 1117.935 | 132 |  | 165 |  | 820.935
2020-01-29 23:00 | 127.2667 | 1116.765 | 142.4 |  | 178 |  | 796.365
2020-01-30 | 127.8333 | 1121.7375 | 136 |  | 170 |  | 815.7375
2020-01-30 01:00 | 129.0333 | 1132.2675 | 140.8 |  | 176 |  | 815.4675
2020-01-30 02:00 | 129.6333 | 1137.5325 | 141.6 |  | 177 |  | 818.9325
2020-01-30 03:00 | 130.8276 | 1148.0121 | 144.8276 |  | 181.0345 |  | 822.15
2020-01-30 04:00 | 130.5333 | 1145.43 | 148 |  | 185 |  | 812.43
2020-01-30 05:00 | 131 | 1149.525 | 139.2 |  | 174 |  | 836.325
2020-01-30 06:00 | 131.1833 | 1151.1337 | 148 |  | 185 |  | 818.1337
2020-01-30 07:00 | 131.7667 | 1156.2525 | 131.2 |  | 164 |  | 861.0525
2020-01-30 08:00 | 131.95 | 1157.8612 | 146.4 |  | 183 |  | 828.4612
2020-01-30 09:00 | 137.25 | 1204.3688 | 146.4 |  | 183 |  | 874.9688
2020-01-30 10:00 | 153.0333 | 1342.8675 | 159.2 |  | 199 |  | 984.6675
2020-01-30 11:00 | 158.9 | 1394.3475 | 180 |  | 225 |  | 989.3475
2020-01-30 12:00 | 158.9833 | 1395.0787 | 176.8 |  | 221 |  | 997.2787
2020-01-30 13:00 | 158.8833 | 1394.2012 | 184 |  | 230 |  | 980.2012
2020-01-30 14:00 | 154.6667 | 1357.2 | 177.6 |  | 222 |  | 957.6
2020-01-30 15:00 | 150.3833 | 1319.6137 | 175.2 |  | 219 |  | 925.4137
2020-01-30 16:00 | 147.5 | 1294.3125 | 168 |  | 210 |  | 916.3125
2020-01-30 17:00 | 145.2 | 1274.13 | 166.4 |  | 208 |  | 899.73
2020-01-30 18:00 | 144.2833 | 1266.0862 | 168.8 |  | 211 |  | 886.2862
2020-01-30 19:00 | 130.7333 | 1147.185 | 155.2 |  | 194 |  | 797.985
2020-01-30 20:00 | 118.1667 | 1036.9125 | 131.2 |  | 164 |  | 741.7125
2020-01-30 21:00 | 117.7833 | 1033.5487 | 128 |  | 160 |  | 745.5487
2020-01-30 22:00 | 118.1167 | 1036.4738 | 124.8 |  | 156 |  | 755.6738
2020-01-30 23:00 | 118.3833 | 1038.8137 | 131.2 |  | 164 |  | 743.6137
2020-01-31 | 119.75 | 1050.8063 | 132 |  | 165 |  | 753.8063
2020-01-31 01:00 | 120.6333 | 1058.5575 | 130.4 |  | 163 |  | 765.1575
2020-01-31 02:00 | 121.95 | 1070.1112 | 130.4 |  | 163 |  | 776.7112
2020-01-31 03:00 | 123.9 | 1087.2225 | 134.4 |  | 168 |  | 784.8225
2020-01-31 04:00 | 125.15 | 1098.1913 | 147.2 |  | 184 |  | 766.9913
2020-01-31 05:00 | 126.8 | 1112.67 | 141.6 |  | 177 |  | 794.07
2020-01-31 06:00 | 127.9833 | 1123.0537 | 134.4 |  | 168 |  | 820.6537
2020-01-31 07:00 | 128.25 | 1125.3937 | 148.8 |  | 186 |  | 790.5938
2020-01-31 08:00 | 129.0833 | 1132.7062 | 141.6 |  | 177 |  | 814.1062
2020-01-31 09:00 | 134.9 | 1183.7475 | 150.4 |  | 188 |  | 845.3475
2020-01-31 10:00 | 139.75 | 1226.3063 | 152 |  | 190 |  | 884.3063
2020-01-31 11:00 | 138.0667 | 1211.535 | 158.4 |  | 198 |  | 855.135
2020-01-31 12:00 | 138.8667 | 1218.555 | 156.8 |  | 196 |  | 865.755
2020-01-31 13:00 | 143.8333 | 1262.1375 | 165.6 |  | 207 |  | 889.5375
2020-01-31 14:00 | 143.65 | 1260.5287 | 164.8 |  | 206 |  | 889.7287
2020-01-31 15:00 | 145.2667 | 1274.715 | 166.4 |  | 208 |  | 900.315
2020-01-31 16:00 | 142.2833 | 1248.5362 | 168 |  | 210 |  | 870.5362
2020-01-31 17:00 | 139.4333 | 1223.5275 | 157.6 |  | 197 |  | 868.9275
2020-01-31 18:00 | 137.5167 | 1206.7088 | 150.4 |  | 188 |  | 868.3088
2020-01-31 19:00 | 137.3667 | 1205.3925 | 156.8 |  | 196 |  | 852.5925
2020-01-31 20:00 | 136.9333 | 1201.59 | 151.2 |  | 189 |  | 861.39
2020-01-31 21:00 | 136.5833 | 1198.5187 | 149.6 |  | 187 |  | 861.9187
2020-01-31 22:00 | 135.6333 | 1190.1825 | 145.6 |  | 182 |  | 862.5825
2020-01-31 23:00 | 135.6333 | 1190.1825 | 148.8 |  | 186 |  | 855.3825
2020-02-01 | 135.9833 | 1193.2537 | 153.6 |  | 192 |  | 847.6537
2020-02-01 01:00 | 136.4167 | 1197.0563 | 152.8 |  | 191 |  | 853.2563
2020-02-01 02:00 | 136.15 | 1194.7162 | 158.4 |  | 198 |  | 838.3162
2020-02-01 03:00 | 135.95 | 1192.9612 | 150.4 |  | 188 |  | 854.5612
2020-02-01 04:00 | 135.7833 | 1191.4987 | 148 |  | 185 |  | 858.4987
2020-02-01 05:00 | 135.9167 | 1192.6688 | 145.6 |  | 182 |  | 865.0688
2020-02-01 06:00 | 136.5833 | 1198.5187 | 158.4 |  | 198 |  | 842.1187
2020-02-01 07:00 | 136.2167 | 1195.3013 | 151.2 |  | 189 |  | 855.1013
2020-02-01 08:00 | 135.6333 | 1190.1825 | 148.8 |  | 186 |  | 855.3825
2020-02-01 09:00 | 141.6833 | 1243.2712 | 149.6 |  | 187 |  | 906.6712
2020-02-01 10:00 | 156.25 | 1371.0938 | 184 |  | 230 |  | 957.0938
2020-02-01 11:00 | 158.3833 | 1389.8137 | 180 |  | 225 |  | 984.8137
2020-02-01 12:00 | 157.9833 | 1386.3037 | 187.2 |  | 234 |  | 965.1037
2020-02-01 13:00 | 155.7167 | 1366.4138 | 187.2 |  | 234 |  | 945.2138
2020-02-01 14:00 | 147.4 | 1293.435 | 187.2 |  | 234 |  | 872.235
2020-02-01 15:00 | 142.75 | 1252.6312 | 171.2 |  | 214 |  | 867.4312
2020-02-01 16:00 | 134.6 | 1181.115 | 160 |  | 200 |  | 821.115
2020-02-01 17:00 | 129.2833 | 1134.4612 | 157.6 |  | 197 |  | 779.8612
2020-02-01 18:00 | 121.25 | 1063.9688 | 140.8 |  | 176 |  | 747.1688
2020-02-01 19:00 | 119.8833 | 1051.9762 | 140.8 |  | 176 |  | 735.1762
2020-02-01 20:00 | 119.95 | 1052.5612 | 138.4 |  | 173 |  | 741.1612
2020-02-01 21:00 | 119.8833 | 1051.9762 | 136.8 |  | 171 |  | 744.1762
2020-02-01 22:00 | 119.4167 | 1047.8813 | 133.6 |  | 167 |  | 747.2813
2020-02-01 23:00 | 121.4 | 1065.285 | 140.8 |  | 176 |  | 748.485
2020-02-02 | 125.8 | 1103.895 | 149.6 |  | 187 |  | 767.295
2020-02-02 01:00 | 129.15 | 1133.2912 | 151.2 |  | 189 |  | 793.0912
2020-02-02 02:00 | 131.55 | 1154.3513 | 158.4 |  | 198 |  | 797.9513
2020-02-02 03:00 | 131.95 | 1157.8612 | 148.8 |  | 186 |  | 823.0612
2020-02-02 04:00 | 127.4915 | 1118.7381 | 163.5254 |  | 204.4068 |  | 750.8059
2020-02-02 05:00 | 128.7759 | 1130.0082 | 151.4483 |  | 189.3103 |  | 789.2496
2020-02-02 06:00 | 130.7797 | 1147.5915 | 158.6441 |  | 198.3051 |  | 790.6424
2020-02-02 07:00 | 133.1833 | 1168.6837 | 149.6 |  | 187 |  | 832.0837
2020-02-02 08:00 | 129.6333 | 1137.5325 | 160.8 |  | 201 |  | 775.7325
2020-02-02 09:00 | 129.0167 | 1132.1213 | 144.8 |  | 181 |  | 806.3213
2020-02-02 10:00 | 129.0167 | 1132.1213 | 156.8 |  | 196 |  | 779.3213
2020-02-02 11:00 | 129.85 | 1139.4337 | 148.8 |  | 186 |  | 804.6337
2020-02-02 12:00 | 132.1333 | 1159.47 | 153.6 |  | 192 |  | 813.87
2020-02-02 13:00 | 132 | 1158.3 | 154.4 |  | 193 |  | 810.9
2020-02-02 14:00 | 137.65 | 1207.8788 | 158.4 |  | 198 |  | 851.4787
2020-02-02 15:00 | 139.95 | 1228.0612 | 164.8 |  | 206 |  | 857.2612
2020-02-02 16:00 | 136.75 | 1199.9813 | 160.8 |  | 201 |  | 838.1813
2020-02-02 17:00 | 129.3833 | 1135.3387 | 160 |  | 200 |  | 775.3387
2020-02-02 18:00 | 129.45 | 1135.9237 | 153.6 |  | 192 |  | 790.3237
2020-02-02 19:00 | 129.5167 | 1136.5088 | 152.8 |  | 191 |  | 792.7088
2020-02-02 20:00 | 129.6 | 1137.24 | 158.4 |  | 198 |  | 780.84
2020-02-02 21:00 | 129.65 | 1137.6788 | 152.8 |  | 191 |  | 793.8788
2020-02-02 22:00 | 129.7 | 1138.1175 | 156.8 |  | 196 |  | 785.3175
2020-02-02 23:00 | 129 | 1131.975 | 155.2 |  | 194 |  | 782.775
2020-02-03 | 129.2167 | 1133.8763 | 155.2 |  | 194 |  | 784.6763
2020-02-03 01:00 | 129.45 | 1135.9237 | 156 |  | 195 |  | 784.9237
2020-02-03 02:00 | 132.5 | 1162.6875 | 155.2 |  | 194 |  | 813.4875
2020-02-03 03:00 | 138.1833 | 1212.5587 | 172 |  | 215 |  | 825.5587
2020-02-03 04:00 | 129.9167 | 1140.0188 | 154.4 |  | 193 |  | 792.6188
2020-02-03 05:00 | 128.2667 | 1125.54 | 165.6 |  | 207 |  | 752.94
2020-02-03 06:00 | 127.3167 | 1117.2038 | 138.4 |  | 173 |  | 805.8038
2020-02-03 07:00 | 126.8833 | 1113.4012 | 152 |  | 190 |  | 771.4012
2020-02-03 08:00 | 126.9667 | 1114.1325 | 150.4 |  | 188 |  | 775.7325
2020-02-03 09:00 | 126.8333 | 1112.9625 | 149.6 |  | 187 |  | 776.3625
2020-02-03 10:00 | 126.8833 | 1113.4012 | 148 |  | 185 |  | 780.4012
2020-02-03 11:00 | 126.8667 | 1113.255 | 144.8 |  | 181 |  | 787.455
2020-02-03 12:00 | 126.75 | 1112.2313 | 144 |  | 180 |  | 788.2313
2020-02-03 13:00 | 126.55 | 1110.4762 | 151.2 |  | 189 |  | 770.2762
2020-02-03 14:00 | 126.4833 | 1109.8912 | 143.2 |  | 179 |  | 787.6912
2020-02-03 15:00 | 126.6 | 1110.915 | 151.2 |  | 189 |  | 770.715
2020-02-03 16:00 | 126.4333 | 1109.4525 | 148 |  | 185 |  | 776.4525
2020-02-03 17:00 | 126.45 | 1109.5988 | 153.6 |  | 192 |  | 763.9988
2020-02-03 18:00 | 126.6 | 1110.915 | 144 |  | 180 |  | 786.915
2020-02-03 19:00 | 126.4333 | 1109.4525 | 144 |  | 180 |  | 785.4525
2020-02-03 20:00 | 124.35 | 1091.1713 | 152 |  | 190 |  | 749.1713
2020-02-03 21:00 | 122.45 | 1074.4987 | 142.4 |  | 178 |  | 754.0987
2020-02-03 22:00 | 122.4167 | 1074.2063 | 142.4 |  | 178 |  | 753.8063
2020-02-03 23:00 | 122.9333 | 1078.74 | 149.6 |  | 187 |  | 742.14
2020-02-04 | 125.7167 | 1103.1638 | 148 |  | 185 |  | 770.1638
2020-02-04 01:00 | 124.2833 | 1090.5862 | 155.2 |  | 194 |  | 741.3862
2020-02-04 02:00 | 125.05 | 1097.3138 | 156 |  | 195 |  | 746.3138
2020-02-04 03:00 | 125.2833 | 1099.3612 | 148.8 |  | 186 |  | 764.5612
2020-02-04 04:00 | 123.9167 | 1087.3688 | 160 |  | 200 |  | 727.3688
2020-02-04 05:00 | 122.1 | 1071.4275 | 136.8 |  | 171 |  | 763.6275
2020-02-04 06:00 | 119.95 | 1052.5612 | 141.6 |  | 177 |  | 733.9612
2020-02-04 07:00 | 119.95 | 1052.5612 | 132.8 |  | 166 |  | 753.7613
2020-02-04 08:00 | 118.3 | 1038.0825 | 135.2 |  | 169 |  | 733.8825
2020-02-04 09:00 | 117 | 1026.675 | 133.6 |  | 167 |  | 726.075
2020-02-04 10:00 | 117.1167 | 1027.6988 | 142.4 |  | 178 |  | 707.2988
2020-02-04 11:00 | 117.0333 | 1026.9675 | 136 |  | 170 |  | 720.9675
2020-02-04 12:00 | 115.6167 | 1014.5363 | 143.2 |  | 179 |  | 692.3363
2020-02-04 13:00 | 82.5333 | 724.23 | 72 |  | 90 |  | 562.23
2020-02-04 14:00 | 94.2333 | 826.8975 | 116 |  | 145 |  | 565.8975
2020-02-04 15:00 | 0 | 0 | 37.6 |  | 47 |  | -84.6
2020-02-04 16:00 | 124.5667 | 1093.0725 | 84 |  | 105 |  | 904.0725
2020-02-04 17:00 | 150.9 | 1324.1475 | 147.2 |  | 184 |  | 992.9475
2020-02-04 18:00 | 139.5167 | 1224.2588 | 172 |  | 215 |  | 837.2588
2020-02-04 19:00 | 131.45 | 1153.4737 | 148.8 |  | 186 |  | 818.6737
2020-02-04 20:00 | 131.2667 | 1151.865 | 148 |  | 185 |  | 818.865
2020-02-04 21:00 | 130.7667 | 1147.4775 | 160 |  | 200 |  | 787.4775
2020-02-04 22:00 | 130.1833 | 1142.3587 | 150.4 |  | 188 |  | 803.9587
2020-02-04 23:00 | 129.5667 | 1136.9475 | 152 |  | 190 |  | 794.9475
2020-02-05 | 128.7667 | 1129.9275 | 146.4 |  | 183 |  | 800.5275
2020-02-05 01:00 | 128.6833 | 1129.1962 | 152.8 |  | 191 |  | 785.3963
2020-02-05 02:00 | 128.9 | 1131.0975 | 146.4 |  | 183 |  | 801.6975
2020-02-05 03:00 | 128.0167 | 1123.3463 | 144.8 |  | 181 |  | 797.5463
2020-02-05 04:00 | 126.85 | 1113.1088 | 148 |  | 185 |  | 780.1088
2020-02-05 05:00 | 125.4237 | 1100.5932 | 141.5593 |  | 176.9492 |  | 782.0847
2020-02-05 06:00 | 125.1207 | 1097.9341 | 156.4138 |  | 195.5172 |  | 746.003
2020-02-05 07:00 | 123.1356 | 1080.5148 | 148.8814 |  | 186.1017 |  | 745.5318
2020-02-05 08:00 | 123.2 | 1081.08 | 132 |  | 165 |  | 784.08
2020-02-05 09:00 | 124.5667 | 1093.0725 | 145.6 |  | 182 |  | 765.4725
2020-02-05 10:00 | 135.8833 | 1192.3762 | 151.2 |  | 189 |  | 852.1762
2020-02-05 11:00 | 150.8 | 1323.27 | 171.2 |  | 214 |  | 938.07
2020-02-05 12:00 | 153.8833 | 1350.3262 | 170.4 |  | 213 |  | 966.9262
2020-02-05 13:00 | 153.8167 | 1349.7413 | 173.6 |  | 217 |  | 959.1413
2020-02-05 14:00 | 153.9 | 1350.4725 | 180.8 |  | 226 |  | 943.6725
2020-02-05 15:00 | 154.5667 | 1356.3225 | 171.2 |  | 214 |  | 971.1225
2020-02-05 16:00 | 154.7167 | 1357.6388 | 185.6 |  | 232 |  | 940.0388
2020-02-05 17:00 | 149.4333 | 1311.2775 | 179.2 |  | 224 |  | 908.0775
2020-02-05 18:00 | 145.2667 | 1274.715 | 170.4 |  | 213 |  | 891.315
2020-02-05 19:00 | 142.2833 | 1248.5362 | 159.2 |  | 199 |  | 890.3362
2020-02-05 20:00 | 139.7833 | 1226.5987 | 160.8 |  | 201 |  | 864.7987
2020-02-05 21:00 | 139.3 | 1222.3575 | 156.8 |  | 196 |  | 869.5575
2020-02-05 22:00 | 137.3167 | 1204.9538 | 159.2 |  | 199 |  | 846.7538
2020-02-05 23:00 | 135.85 | 1192.0838 | 150.4 |  | 188 |  | 853.6837
2020-02-06 | 134.0333 | 1176.1425 | 142.4 |  | 178 |  | 855.7425
2020-02-06 01:00 | 133.1333 | 1168.245 | 156.8 |  | 196 |  | 815.445
2020-02-06 02:00 | 131.7667 | 1156.2525 | 138.4 |  | 173 |  | 844.8525
2020-02-06 03:00 | 130.9667 | 1149.2325 | 149.6 |  | 187 |  | 812.6325
2020-02-06 04:00 | 131.5167 | 1154.0588 | 149.6 |  | 187 |  | 817.4588
2020-02-06 05:00 | 131.1 | 1150.4025 | 144 |  | 180 |  | 826.4025
2020-02-06 06:00 | 131.2833 | 1152.0112 | 146.4 |  | 183 |  | 822.6112
2020-02-06 07:00 | 130.25 | 1142.9437 | 151.2 |  | 189 |  | 802.7437
2020-02-06 08:00 | 129.8833 | 1139.7262 | 145.6 |  | 182 |  | 812.1262
2020-02-06 09:00 | 134.9333 | 1184.04 | 147.2 |  | 184 |  | 852.84
2020-02-06 10:00 | 150.8333 | 1323.5625 | 160 |  | 200 |  | 963.5625
2020-02-06 11:00 | 155.9333 | 1368.315 | 172.8 |  | 216 |  | 979.515
2020-02-06 12:00 | 156.5333 | 1373.58 | 177.6 |  | 222 |  | 973.98
2020-02-06 13:00 | 156.6833 | 1374.8962 | 180 |  | 225 |  | 969.8962
2020-02-06 14:00 | 151.7 | 1331.1675 | 179.2 |  | 224 |  | 927.9675
2020-02-06 15:00 | 137.9833 | 1210.8037 | 164 |  | 205 |  | 841.8037
2020-02-06 16:00 | 105.95 | 929.7112 | 126.4 |  | 158 |  | 645.3112
2020-02-06 17:00 | 126.5 | 1110.0375 | 156 |  | 195 |  | 759.0375
2020-02-06 18:00 | 130.2833 | 1143.2362 | 140.8 |  | 176 |  | 826.4362
2020-02-06 19:00 | 128.45 | 1127.1487 | 144.8 |  | 181 |  | 801.3487
2020-02-06 20:00 | 129.3833 | 1135.3387 | 141.6 |  | 177 |  | 816.7387
2020-02-06 21:00 | 133.1333 | 1168.245 | 141.6 |  | 177 |  | 849.645
2020-02-06 22:00 | 134.8333 | 1183.1625 | 146.4 |  | 183 |  | 853.7625
2020-02-06 23:00 | 136.55 | 1198.2263 | 142.4 |  | 178 |  | 877.8263
2020-02-07 | 137.1167 | 1203.1988 | 147.2 |  | 184 |  | 871.9988
2020-02-07 01:00 | 138.5 | 1215.3375 | 157.6 |  | 197 |  | 860.7375
2020-02-07 02:00 | 136.5 | 1197.7875 | 148 |  | 185 |  | 864.7875
2020-02-07 03:00 | 135 | 1184.625 | 143.2 |  | 179 |  | 862.425
2020-02-07 04:00 | 134.1667 | 1177.3125 | 148.8 |  | 186 |  | 842.5125
2020-02-07 05:00 | 132.9167 | 1166.3438 | 144.8 |  | 181 |  | 840.5438
2020-02-07 06:00 | 131.6333 | 1155.0825 | 148 |  | 185 |  | 822.0825
2020-02-07 07:00 | 131.8333 | 1156.8375 | 160.8 |  | 201 |  | 795.0375
2020-02-07 08:00 | 133.7 | 1173.2175 | 152.8 |  | 191 |  | 829.4175
2020-02-07 09:00 | 142.3667 | 1249.2675 | 152.8 |  | 191 |  | 905.4675
2020-02-07 10:00 | 148.5333 | 1303.38 | 152.8 |  | 191 |  | 959.58
2020-02-07 11:00 | 150.2667 | 1318.59 | 156.8 |  | 196 |  | 965.79
2020-02-07 12:00 | 147.1167 | 1290.9488 | 149.6 |  | 187 |  | 954.3488
2020-02-07 13:00 | 144.1 | 1264.4775 | 156.8 |  | 196 |  | 911.6775
2020-02-07 14:00 | 140.3333 | 1231.425 | 148.8 |  | 186 |  | 896.625
2020-02-07 15:00 | 135.9833 | 1193.2537 | 148 |  | 185 |  | 860.2537
2020-02-07 16:00 | 132.35 | 1161.3712 | 141.6 |  | 177 |  | 842.7712
2020-02-07 17:00 | 130.8621 | 1148.3147 | 139.8621 |  | 174.8276 |  | 833.625
2020-02-07 18:00 | 129.069 | 1132.5802 | 149.7931 |  | 187.2414 |  | 795.5457
2020-02-07 19:00 | 129.3667 | 1135.1925 | 134.4 |  | 168 |  | 832.7925
2020-02-07 20:00 | 132.5345 | 1162.9901 | 147.3103 |  | 184.1379 |  | 831.5418
2020-02-07 21:00 | 137.3333 | 1205.1 | 142.4 |  | 178 |  | 884.7
2020-02-07 22:00 | 140.6667 | 1234.35 | 140.8 |  | 176 |  | 917.55
2020-02-07 23:00 | 140.4667 | 1232.595 | 151.2 |  | 189 |  | 892.395
2020-02-08 | 68.7667 | 603.4275 | 70.4 |  | 88 |  | 445.0275
2020-02-08 01:00 | 0 | 0 | 39.2 |  | 49 |  | -88.2
2020-02-08 02:00 | 0 | 0 | 33.6 |  | 42 |  | -75.6
2020-02-08 03:00 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-02-08 04:00 | 0 | 0 | 24.8 |  | 31 |  | -55.8
2020-02-08 05:00 | 36.1833 | 317.5087 | 44.8 |  | 56 |  | 216.7087
2020-02-08 06:00 | 162.1167 | 1422.5738 | 71.2 |  | 89 |  | 1262.3738
2020-02-08 07:00 | 163.5833 | 1435.4437 | 93.6 |  | 117 |  | 1224.8437
2020-02-08 08:00 | 159.8167 | 1402.3913 | 176 |  | 220 |  | 1006.3913
2020-02-08 09:00 | 156.0833 | 1369.6312 | 172.8 |  | 216 |  | 980.8312
2020-02-08 10:00 | 169.6333 | 1488.5325 | 140.8 |  | 176 |  | 1171.7325
2020-02-08 11:00 | 252.5167 | 2215.8338 | 56 |  | 70 |  | 2089.8338
2020-02-08 12:00 | 252.95 | 2219.6363 | 65.6 |  | 82 |  | 2072.0363
2020-02-08 13:00 | 252.3667 | 2214.5175 | 132.8 |  | 166 |  | 1915.7175
2020-02-08 14:00 | 251.4333 | 2206.3275 | 168.8 |  | 211 |  | 1826.5275
2020-02-08 15:00 | 250.9833 | 2202.3787 | 189.6 |  | 237 |  | 1775.7787
2020-02-08 16:00 | 250.95 | 2202.0862 | 178.4 |  | 223 |  | 1800.6862
2020-02-08 17:00 | 251.3833 | 2205.8887 | 150.4 |  | 188 |  | 1867.4887
2020-02-08 18:00 | 252.05 | 2211.7387 | 176.8 |  | 221 |  | 1813.9388
2020-02-08 19:00 | 252 | 2211.3 | 182.4 |  | 228 |  | 1800.9
2020-02-08 20:00 | 252 | 2211.3 | 179.2 |  | 224 |  | 1808.1
2020-02-08 21:00 | 252.5333 | 2215.98 | 182.4 |  | 228 |  | 1805.58
2020-02-08 22:00 | 252.4333 | 2215.1025 | 180 |  | 225 |  | 1810.1025
2020-02-08 23:00 | 252.5333 | 2215.98 | 171.2 |  | 214 |  | 1830.78
2020-02-09 | 252.95 | 2219.6363 | 164.8 |  | 206 |  | 1848.8362
2020-02-09 01:00 | 252.4333 | 2215.1025 | 162.4 |  | 203 |  | 1849.7025
2020-02-09 02:00 | 252 | 2211.3 | 163.2 |  | 204 |  | 1844.1
2020-02-09 03:00 | 252.5167 | 2215.8338 | 153.6 |  | 192 |  | 1870.2338
2020-02-09 04:00 | 252.4333 | 2215.1025 | 153.6 |  | 192 |  | 1869.5025
2020-02-09 05:00 | 252.4833 | 2215.5412 | 148.8 |  | 186 |  | 1880.7412
2020-02-09 06:00 | 252.9333 | 2219.49 | 152 |  | 190 |  | 1877.49
2020-02-09 07:00 | 252.95 | 2219.6363 | 149.6 |  | 187 |  | 1883.0363
2020-02-09 08:00 | 249.75 | 2191.5563 | 148.8 |  | 186 |  | 1856.7563
2020-02-09 09:00 | 242.2 | 2125.305 | 157.6 |  | 197 |  | 1770.705
2020-02-09 10:00 | 238.2167 | 2090.3513 | 156 |  | 195 |  | 1739.3513
2020-02-09 11:00 | 234.55 | 2058.1762 | 168 |  | 210 |  | 1680.1762
2020-02-09 12:00 | 229.9 | 2017.3725 | 180 |  | 225 |  | 1612.3725
2020-02-09 13:00 | 221.4333 | 1943.0775 | 174.4 |  | 218 |  | 1550.6775
2020-02-09 14:00 | 206.0167 | 1807.7963 | 168 |  | 210 |  | 1429.7963
2020-02-09 15:00 | 198.1833 | 1739.0587 | 147.2 |  | 184 |  | 1407.8587
2020-02-09 16:00 | 190.8167 | 1674.4163 | 138.4 |  | 173 |  | 1363.0163
2020-02-09 17:00 | 184.1 | 1615.4775 | 151.2 |  | 189 |  | 1275.2775
2020-02-09 18:00 | 178.15 | 1563.2662 | 144 |  | 180 |  | 1239.2662
2020-02-09 19:00 | 171.3333 | 1503.45 | 148 |  | 185 |  | 1170.45
2020-02-09 20:00 | 164.1167 | 1440.1238 | 147.2 |  | 184 |  | 1108.9238
2020-02-09 21:00 | 155.0667 | 1360.71 | 136.8 |  | 171 |  | 1052.91
2020-02-09 22:00 | 147.0167 | 1290.0713 | 143.2 |  | 179 |  | 967.8713
2020-02-09 23:00 | 139.8167 | 1226.8913 | 137.6 |  | 172 |  | 917.2913
2020-02-10 | 132.9167 | 1166.3438 | 153.6 |  | 192 |  | 820.7438
2020-02-10 01:00 | 127.15 | 1115.7413 | 142.4 |  | 178 |  | 795.3413
2020-02-10 02:00 | 120.15 | 1054.3163 | 152 |  | 190 |  | 712.3163
2020-02-10 03:00 | 113.4333 | 995.3775 | 144 |  | 180 |  | 671.3775
2020-02-10 04:00 | 108.5667 | 952.6725 | 152 |  | 190 |  | 610.6725
2020-02-10 05:00 | 105.8667 | 928.98 | 150.4 |  | 188 |  | 590.58
2020-02-10 06:00 | 98.9333 | 868.14 | 152 |  | 190 |  | 526.14
2020-02-10 07:00 | 93.9 | 823.9725 | 144 |  | 180 |  | 499.9725
2020-02-10 08:00 | 89.45 | 784.9238 | 132 |  | 165 |  | 487.9238
2020-02-10 09:00 | 84.8833 | 744.8513 | 137.6 |  | 172 |  | 435.2513
2020-02-10 10:00 | 78.3 | 687.0825 | 140 |  | 175 |  | 372.0825
2020-02-10 11:00 | 69.25 | 607.6688 | 140.8 |  | 176 |  | 290.8688
2020-02-10 12:00 | 61.0333 | 535.5675 | 148 |  | 185 |  | 202.5675
2020-02-10 13:00 | 55.7167 | 488.9137 | 142.4 |  | 178 |  | 168.5137
2020-02-10 14:00 | 52.4667 | 460.395 | 136 |  | 170 |  | 154.395
2020-02-10 15:00 | 49.6102 | 435.3292 | 144.8136 |  | 181.0169 |  | 109.4987
2020-02-10 16:00 | 47.4068 | 415.9945 | 144 |  | 180 |  | 91.9945
2020-02-10 17:00 | 50.5333 | 443.43 | 136.8 |  | 171 |  | 135.63
2020-02-10 18:00 | 51.1207 | 448.5841 | 154.7586 |  | 193.4483 |  | 100.3772
2020-02-10 19:00 | 52 | 456.3 | 145.6271 |  | 182.0339 |  | 128.639
2020-02-10 20:00 | 53.3333 | 468 | 141.4737 |  | 176.8421 |  | 149.6842
2020-02-10 21:00 | 62.4333 | 547.8525 | 148.8 |  | 186 |  | 213.0525
2020-02-10 22:00 | 63.15 | 554.1413 | 144.8 |  | 181 |  | 228.3413
2020-02-10 23:00 | 61.6333 | 540.8325 | 142.4 |  | 178 |  | 220.4325
2020-02-11 | 60.3333 | 529.425 | 137.6 |  | 172 |  | 219.825
2020-02-11 01:00 | 59.5167 | 522.2588 | 140 |  | 175 |  | 207.2588
2020-02-11 02:00 | 59.0667 | 518.31 | 148.8 |  | 186 |  | 183.51
2020-02-11 03:00 | 69.9333 | 613.665 | 136 |  | 170 |  | 307.665
2020-02-11 04:00 | 68.1667 | 598.1625 | 141.6 |  | 177 |  | 279.5625
2020-02-11 05:00 | 64.9167 | 569.6437 | 139.2 |  | 174 |  | 256.4437
2020-02-11 06:00 | 62.9167 | 552.0937 | 133.6 |  | 167 |  | 251.4937
2020-02-11 07:00 | 63.7833 | 559.6988 | 147.2 |  | 184 |  | 228.4987
2020-02-11 08:00 | 62.55 | 548.8763 | 157.6 |  | 197 |  | 194.2763
2020-02-11 09:00 | 61.1667 | 536.7375 | 149.6 |  | 187 |  | 200.1375
2020-02-11 10:00 | 60.2833 | 528.9863 | 148.8 |  | 186 |  | 194.1863
2020-02-11 11:00 | 59.5167 | 522.2588 | 140.8 |  | 176 |  | 205.4588
2020-02-11 12:00 | 59 | 517.725 | 149.6 |  | 187 |  | 181.125
2020-02-11 13:00 | 58.1833 | 510.5587 | 132.8 |  | 166 |  | 211.7587
2020-02-11 14:00 | 58 | 508.95 | 148 |  | 185 |  | 175.95
2020-02-11 15:00 | 58.0833 | 509.6813 | 140 |  | 175 |  | 194.6813
2020-02-11 16:00 | 59.5833 | 522.8438 | 148.8 |  | 186 |  | 188.0438
2020-02-11 17:00 | 58.7667 | 515.6775 | 148 |  | 185 |  | 182.6775
2020-02-11 18:00 | 58 | 508.95 | 148 |  | 185 |  | 175.95
2020-02-11 19:00 | 58.0333 | 509.2425 | 136.8 |  | 171 |  | 201.4425
2020-02-11 20:00 | 58 | 508.95 | 142.4 |  | 178 |  | 188.55
2020-02-11 21:00 | 57.2667 | 502.515 | 139.2 |  | 174 |  | 189.315
2020-02-11 22:00 | 56.2167 | 493.3012 | 134.4 |  | 168 |  | 190.9013
2020-02-11 23:00 | 56.15 | 492.7163 | 133.6 |  | 167 |  | 192.1163
2020-02-12 | 56 | 491.4 | 132 |  | 165 |  | 194.4
2020-02-12 01:00 | 56 | 491.4 | 133.6 |  | 167 |  | 190.8
2020-02-12 02:00 | 56.7667 | 498.1275 | 129.6 |  | 162 |  | 206.5275
2020-02-12 03:00 | 57 | 500.175 | 132 |  | 165 |  | 203.175
2020-02-12 04:00 | 57 | 500.175 | 138.4 |  | 173 |  | 188.775
2020-02-12 05:00 | 57 | 500.175 | 128.8 |  | 161 |  | 210.375
2020-02-12 06:00 | 57 | 500.175 | 132.8 |  | 166 |  | 201.375
2020-02-12 07:00 | 56.9667 | 499.8825 | 136 |  | 170 |  | 193.8825
2020-02-12 08:00 | 57.05 | 500.6137 | 136 |  | 170 |  | 194.6137
2020-02-12 09:00 | 59.55 | 522.5512 | 136 |  | 170 |  | 216.5512
2020-02-12 10:00 | 62.6167 | 549.4612 | 157.6 |  | 197 |  | 194.8612
2020-02-12 11:00 | 63.6 | 558.09 | 169.6 |  | 212 |  | 176.49
2020-02-12 12:00 | 63.05 | 553.2637 | 169.6 |  | 212 |  | 171.6637
2020-02-12 13:00 | 62.9833 | 552.6787 | 162.4 |  | 203 |  | 187.2787
2020-02-12 14:00 | 62.0167 | 544.1963 | 165.6 |  | 207 |  | 171.5963
2020-02-12 15:00 | 62 | 544.05 | 165.6 |  | 207 |  | 171.45
2020-02-12 16:00 | 61.6667 | 541.125 | 166.4 |  | 208 |  | 166.725
2020-02-12 17:00 | 60.55 | 531.3262 | 158.4 |  | 198 |  | 174.9262
2020-02-12 18:00 | 59.6667 | 523.575 | 148.8 |  | 186 |  | 188.775
2020-02-12 19:00 | 59 | 517.725 | 148.8 |  | 186 |  | 182.925
2020-02-12 20:00 | 59 | 517.725 | 141.6 |  | 177 |  | 199.125
2020-02-12 21:00 | 59 | 517.725 | 146.4 |  | 183 |  | 188.325
2020-02-12 22:00 | 59 | 517.725 | 142.4 |  | 178 |  | 197.325
2020-02-12 23:00 | 59 | 517.725 | 148.8 |  | 186 |  | 182.925
2020-02-13 | 59 | 517.725 | 137.6 |  | 172 |  | 208.125
2020-02-13 01:00 | 59 | 517.725 | 146.4 |  | 183 |  | 188.325
2020-02-13 02:00 | 59 | 517.725 | 148.0678 |  | 185.0847 |  | 184.5725
2020-02-13 03:00 | 59 | 517.725 | 148.8814 |  | 186.1017 |  | 182.7419
2020-02-13 04:00 | 59 | 517.725 | 140.7458 |  | 175.9322 |  | 201.047
2020-02-13 05:00 | 59 | 517.725 | 144.8 |  | 181 |  | 191.925
2020-02-13 06:00 | 59 | 517.725 | 144.8 |  | 181 |  | 191.925
2020-02-13 07:00 | 59 | 517.725 | 143.2 |  | 179 |  | 195.525
2020-02-13 08:00 | 59 | 517.725 | 144 |  | 180 |  | 193.725
2020-02-13 09:00 | 59.4 | 521.235 | 143.2 |  | 179 |  | 199.035
2020-02-13 10:00 | 61.4333 | 539.0775 | 152 |  | 190 |  | 197.0775
2020-02-13 11:00 | 63.0167 | 552.9713 | 164 |  | 205 |  | 183.9713
2020-02-13 12:00 | 63.0167 | 552.9713 | 163.2 |  | 204 |  | 185.7713
2020-02-13 13:00 | 64.4667 | 565.695 | 181.6 |  | 227 |  | 157.095
2020-02-13 14:00 | 63.15 | 554.1413 | 172 |  | 215 |  | 167.1413
2020-02-13 15:00 | 62.2667 | 546.39 | 175.2 |  | 219 |  | 152.19
2020-02-13 16:00 | 58.5833 | 514.0688 | 149.6 |  | 187 |  | 177.4688
2020-02-13 17:00 | 56.7667 | 498.1275 | 141.6 |  | 177 |  | 179.5275
2020-02-13 18:00 | 55.8167 | 489.7912 | 140.8 |  | 176 |  | 172.9912
2020-02-13 19:00 | 55.5833 | 487.7438 | 125.6 |  | 157 |  | 205.1438
2020-02-13 20:00 | 55.55 | 487.4513 | 132 |  | 165 |  | 190.4513
2020-02-13 21:00 | 54.3167 | 476.6288 | 129.6 |  | 162 |  | 185.0288
2020-02-13 22:00 | 54.2667 | 476.19 | 122.4 |  | 153 |  | 200.79
2020-02-13 23:00 | 55 | 482.625 | 132.8 |  | 166 |  | 183.825
2020-02-14 | 55 | 482.625 | 134.4 |  | 168 |  | 180.225
2020-02-14 01:00 | 55 | 482.625 | 129.6 |  | 162 |  | 191.025
2020-02-14 02:00 | 55 | 482.625 | 129.6 |  | 162 |  | 191.025
2020-02-14 03:00 | 55 | 482.625 | 129.6 |  | 162 |  | 191.025
2020-02-14 04:00 | 55 | 482.625 | 137.6 |  | 172 |  | 173.025
2020-02-14 05:00 | 55 | 482.625 | 131.2 |  | 164 |  | 187.425
2020-02-14 06:00 | 55 | 482.625 | 136 |  | 170 |  | 176.625
2020-02-14 07:00 | 55 | 482.625 | 135.2 |  | 169 |  | 178.425
2020-02-14 08:00 | 55 | 482.625 | 127.2 |  | 159 |  | 196.425
2020-02-14 09:00 | 55.6667 | 488.475 | 136.8 |  | 171 |  | 180.675
2020-02-14 10:00 | 56.0167 | 491.5463 | 132.8 |  | 166 |  | 192.7463
2020-02-14 11:00 | 57.4667 | 504.27 | 133.6 |  | 167 |  | 203.67
2020-02-14 12:00 | 58 | 508.95 | 148 |  | 185 |  | 175.95
2020-02-14 13:00 | 60.9333 | 534.69 | 164 |  | 205 |  | 165.69
2020-02-14 14:00 | 64 | 561.6 | 170.4 |  | 213 |  | 178.2
2020-02-14 15:00 | 62.0333 | 544.3425 | 179.2 |  | 224 |  | 141.1425
2020-02-14 16:00 | 61.1833 | 536.8837 | 166.4 |  | 208 |  | 162.4837
2020-02-14 17:00 | 60.4167 | 530.1562 | 171.2 |  | 214 |  | 144.9562
2020-02-14 18:00 | 59.35 | 520.7962 | 154.4 |  | 193 |  | 173.3963
2020-02-14 19:00 | 58.65 | 514.6537 | 156.8 |  | 196 |  | 161.8537
2020-02-14 20:00 | 57.95 | 508.5113 | 151.2 |  | 189 |  | 168.3112
2020-02-14 21:00 | 57.0167 | 500.3213 | 142.4 |  | 178 |  | 179.9213
2020-02-14 22:00 | 56.8833 | 499.1513 | 144.8 |  | 181 |  | 173.3512
2020-02-14 23:00 | 56.2667 | 493.74 | 138.4 |  | 173 |  | 182.34
2020-02-15 | 56 | 491.4 | 137.6 |  | 172 |  | 181.8
2020-02-15 01:00 | 56 | 491.4 | 136.8 |  | 171 |  | 183.6
2020-02-15 02:00 | 56 | 491.4 | 139.2 |  | 174 |  | 178.2
2020-02-15 03:00 | 55.9167 | 490.6687 | 138.4 |  | 173 |  | 179.2687
2020-02-15 04:00 | 55.8833 | 490.3763 | 141.6 |  | 177 |  | 171.7763
2020-02-15 05:00 | 55.7167 | 488.9137 | 134.4 |  | 168 |  | 186.5137
2020-02-15 06:00 | 55.6833 | 488.6212 | 136 |  | 170 |  | 182.6212
2020-02-15 07:00 | 55.9833 | 491.2537 | 141.6 |  | 177 |  | 172.6537
2020-02-15 08:00 | 56.2333 | 493.4475 | 146.4 |  | 183 |  | 164.0475
2020-02-15 09:00 | 57.55 | 505.0013 | 152.8 |  | 191 |  | 161.2013
2020-02-15 10:00 | 60.4667 | 530.595 | 162.4 |  | 203 |  | 165.195
2020-02-15 11:00 | 62.25 | 546.2437 | 164.8 |  | 206 |  | 175.4437
2020-02-15 12:00 | 64 | 561.6 | 173.6 |  | 217 |  | 171
2020-02-15 13:00 | 64 | 561.6 | 172 |  | 215 |  | 174.6
2020-02-15 14:00 | 63.8667 | 560.43 | 179.2 |  | 224 |  | 157.23
2020-02-15 15:00 | 62 | 544.05 | 164.8 |  | 206 |  | 173.25
2020-02-15 16:00 | 61.6 | 540.54 | 168 |  | 210 |  | 162.54
2020-02-15 17:00 | 60.4576 | 530.5157 | 160.2712 |  | 200.339 |  | 169.9055
2020-02-15 18:00 | 59.4068 | 521.2945 | 159.4576 |  | 199.322 |  | 162.5148
2020-02-15 19:00 | 58.5085 | 513.4119 | 158.6441 |  | 198.3051 |  | 156.4627
2020-02-15 20:00 | 58 | 508.95 | 148.8 |  | 186 |  | 174.15
2020-02-15 21:00 | 58 | 508.95 | 161.0847 |  | 201.3559 |  | 146.5093
2020-02-15 22:00 | 58 | 508.95 | 159.1579 |  | 198.9474 |  | 150.8447
2020-02-15 23:00 | 57.9655 | 508.6474 | 154.7586 |  | 193.4483 |  | 160.4405
2020-02-16 | 57.85 | 507.6338 | 154.4 |  | 193 |  | 160.2337
2020-02-16 01:00 | 57.4667 | 504.27 | 155.2 |  | 194 |  | 155.07
2020-02-16 02:00 | 57.2167 | 502.0763 | 139.2 |  | 174 |  | 188.8763
2020-02-16 03:00 | 57.6167 | 505.5863 | 151.2 |  | 189 |  | 165.3863
2020-02-16 04:00 | 57.7 | 506.3175 | 152.8 |  | 191 |  | 162.5175
2020-02-16 05:00 | 57.3667 | 503.3925 | 153.6 |  | 192 |  | 157.7925
2020-02-16 06:00 | 57.4833 | 504.4162 | 154.4 |  | 193 |  | 157.0162
2020-02-16 07:00 | 58 | 508.95 | 153.6 |  | 192 |  | 163.35
2020-02-16 08:00 | 58 | 508.95 | 147.2 |  | 184 |  | 177.75
2020-02-16 09:00 | 58 | 508.95 | 145.6 |  | 182 |  | 181.35
2020-02-16 10:00 | 58.5 | 513.3375 | 159.2 |  | 199 |  | 155.1375
2020-02-16 11:00 | 59.1833 | 519.3338 | 165.6 |  | 207 |  | 146.7337
2020-02-16 12:00 | 59.5833 | 522.8438 | 161.6 |  | 202 |  | 159.2438
2020-02-16 13:00 | 59.9833 | 526.3537 | 171.2 |  | 214 |  | 141.1537
2020-02-16 14:00 | 61.0667 | 535.86 | 177.6 |  | 222 |  | 136.26
2020-02-16 15:00 | 61.8 | 542.295 | 175.2 |  | 219 |  | 148.095
2020-02-16 16:00 | 60.7333 | 532.935 | 182.4 |  | 228 |  | 122.535
2020-02-16 17:00 | 60 | 526.5 | 174.4 |  | 218 |  | 134.1
2020-02-16 18:00 | 59.1 | 518.6025 | 171.2 |  | 214 |  | 133.4025
2020-02-16 19:00 | 59 | 517.725 | 170.4 |  | 213 |  | 134.325
2020-02-16 20:00 | 58.25 | 511.1438 | 159.2 |  | 199 |  | 152.9438
2020-02-16 21:00 | 58 | 508.95 | 167.2 |  | 209 |  | 132.75
2020-02-16 22:00 | 57.05 | 500.6137 | 162.4 |  | 203 |  | 135.2138
2020-02-16 23:00 | 56.5333 | 496.08 | 155.2 |  | 194 |  | 146.88
2020-02-17 | 56.4 | 494.91 | 161.6 |  | 202 |  | 131.31
2020-02-17 01:00 | 56.4333 | 495.2025 | 161.6 |  | 202 |  | 131.6025
2020-02-17 02:00 | 55.5167 | 487.1588 | 152.8 |  | 191 |  | 143.3588
2020-02-17 03:00 | 55 | 482.625 | 157.6 |  | 197 |  | 128.025
2020-02-17 04:00 | 54.95 | 482.1862 | 144 |  | 180 |  | 158.1862
2020-02-17 05:00 | 55 | 482.625 | 148 |  | 185 |  | 149.625
2020-02-17 06:00 | 55.6 | 487.89 | 151.2 |  | 189 |  | 147.69
2020-02-17 07:00 | 61.2833 | 537.7613 | 172 |  | 215 |  | 150.7613
2020-02-17 08:00 | 62 | 544.05 | 184 |  | 230 |  | 130.05
2020-02-17 09:00 | 62 | 544.05 | 190.4 |  | 238 |  | 115.65
2020-02-17 10:00 | 62 | 544.05 | 186.4 |  | 233 |  | 124.65
2020-02-17 11:00 | 38.5833 | 338.5688 | 88 |  | 110 |  | 140.5688
2020-02-17 12:00 | 38.15 | 334.7663 | 64.8 |  | 81 |  | 188.9663
2020-02-17 13:00 | 53.85 | 472.5337 | 146.4 |  | 183 |  | 143.1337
2020-02-17 14:00 | 53.3667 | 468.2925 | 145.6 |  | 182 |  | 140.6925
2020-02-17 15:00 | 49.5833 | 435.0938 | 128 |  | 160 |  | 147.0938
2020-02-17 16:00 | 49.05 | 430.4137 | 120.8 |  | 151 |  | 158.6137
2020-02-17 17:00 | 49 | 429.975 | 129.6 |  | 162 |  | 138.375
2020-02-17 18:00 | 48.6333 | 426.7575 | 120 |  | 150 |  | 156.7575
2020-02-17 19:00 | 47.9833 | 421.0537 | 125.6 |  | 157 |  | 138.4537
2020-02-17 20:00 | 47.15 | 413.7412 | 120.8 |  | 151 |  | 141.9412
2020-02-17 21:00 | 46.8833 | 411.4013 | 125.6 |  | 157 |  | 128.8012
2020-02-17 22:00 | 46.0833 | 404.3813 | 120 |  | 150 |  | 134.3813
2020-02-17 23:00 | 46 | 403.65 | 129.6 |  | 162 |  | 112.05
2020-02-18 | 46.1 | 404.5275 | 124 |  | 155 |  | 125.5275
2020-02-18 01:00 | 46 | 403.65 | 123.2 |  | 154 |  | 126.45
2020-02-18 02:00 | 46 | 403.65 | 133.6 |  | 167 |  | 103.05
2020-02-18 03:00 | 46 | 403.65 | 124 |  | 155 |  | 124.65
2020-02-18 04:00 | 47.0667 | 413.01 | 132 |  | 165 |  | 116.01
2020-02-18 05:00 | 48.3667 | 424.4175 | 144.8 |  | 181 |  | 98.6175
2020-02-18 06:00 | 49.85 | 437.4337 | 139.2 |  | 174 |  | 124.2337
2020-02-18 07:00 | 51.6 | 452.79 | 143.2 |  | 179 |  | 130.59
2020-02-18 08:00 | 52.5833 | 461.4188 | 149.6 |  | 187 |  | 124.8188
2020-02-18 09:00 | 58.7333 | 515.385 | 152.8 |  | 191 |  | 171.585
2020-02-18 10:00 | 70.3729 | 617.522 | 178.9831 |  | 223.7288 |  | 214.8102
2020-02-18 11:00 | 70.0169 | 614.3987 | 186.3051 |  | 232.8814 |  | 195.2123
2020-02-18 12:00 | 69.069 | 606.0802 | 183.7241 |  | 229.6552 |  | 192.7009
2020-02-18 13:00 | 69.5965 | 610.7092 | 192.8421 |  | 241.0526 |  | 176.8145
2020-02-18 14:00 | 68.6 | 601.965 | 184.8 |  | 231 |  | 186.165
2020-02-18 15:00 | 66 | 579.15 | 185.6 |  | 232 |  | 161.55
2020-02-18 16:00 | 63.2 | 554.58 | 176.8 |  | 221 |  | 156.78
2020-02-18 17:00 | 61.4667 | 539.37 | 167.2 |  | 209 |  | 163.17
2020-02-18 18:00 | 59.7333 | 524.16 | 160 |  | 200 |  | 164.16
2020-02-18 19:00 | 57.3333 | 503.1 | 161.6 |  | 202 |  | 139.5
2020-02-18 20:00 | 52.7833 | 463.1737 | 148 |  | 185 |  | 130.1737
2020-02-18 21:00 | 51.9833 | 456.1537 | 133.6 |  | 167 |  | 155.5537
2020-02-18 22:00 | 51.7 | 453.6675 | 143.2 |  | 179 |  | 131.4675
2020-02-18 23:00 | 51 | 447.525 | 149.6 |  | 187 |  | 110.925
2020-02-19 | 51 | 447.525 | 141.6 |  | 177 |  | 128.925
2020-02-19 01:00 | 51 | 447.525 | 149.6 |  | 187 |  | 110.925
2020-02-19 02:00 | 51 | 447.525 | 144 |  | 180 |  | 123.525
2020-02-19 03:00 | 51.05 | 447.9638 | 148.8 |  | 186 |  | 113.1637
2020-02-19 04:00 | 51 | 447.525 | 150.4 |  | 188 |  | 109.125
2020-02-19 05:00 | 51.05 | 447.9638 | 150.4 |  | 188 |  | 109.5638
2020-02-19 06:00 | 50.4833 | 442.9912 | 150.4 |  | 188 |  | 104.5912
2020-02-19 07:00 | 50 | 438.75 | 140.8 |  | 176 |  | 121.95
2020-02-19 08:00 | 49.8667 | 437.58 | 148 |  | 185 |  | 104.58
2020-02-19 09:00 | 47.8333 | 419.7375 | 132 |  | 165 |  | 122.7375
2020-02-19 10:00 | 47.0333 | 412.7175 | 134.4 |  | 168 |  | 110.3175
2020-02-19 11:00 | 46.8167 | 410.8163 | 125.6 |  | 157 |  | 128.2163
2020-02-19 12:00 | 46.7667 | 410.3775 | 132.8 |  | 166 |  | 111.5775
2020-02-19 13:00 | 48.0667 | 421.785 | 139.2 |  | 174 |  | 108.585
2020-02-19 14:00 | 49.5667 | 434.9475 | 139.2 |  | 174 |  | 121.7475
2020-02-19 15:00 | 52.4333 | 460.1025 | 153.6 |  | 192 |  | 114.5025
2020-02-19 16:00 | 53.4667 | 469.17 | 158.4 |  | 198 |  | 112.77
2020-02-19 17:00 | 53.9333 | 473.265 | 165.6 |  | 207 |  | 100.665
2020-02-19 18:00 | 54 | 473.85 | 156.8 |  | 196 |  | 121.05
2020-02-19 19:00 | 53.5667 | 470.0475 | 158.4 |  | 198 |  | 113.6475
2020-02-19 20:00 | 53 | 465.075 | 144.8 |  | 181 |  | 139.275
2020-02-19 21:00 | 53.3167 | 467.8537 | 136.8 |  | 171 |  | 160.0537
2020-02-19 22:00 | 53.95 | 473.4112 | 142.4 |  | 178 |  | 153.0113
2020-02-19 23:00 | 54 | 473.85 | 152 |  | 190 |  | 131.85
2020-02-20 | 54 | 473.85 | 146.4 |  | 183 |  | 144.45
2020-02-20 01:00 | 54 | 473.85 | 142.4 |  | 178 |  | 153.45
2020-02-20 02:00 | 54 | 473.85 | 143.2 |  | 179 |  | 151.65
2020-02-20 03:00 | 54 | 473.85 | 142.4 |  | 178 |  | 153.45
2020-02-20 04:00 | 54 | 473.85 | 152 |  | 190 |  | 131.85
2020-02-20 05:00 | 54 | 473.85 | 140.8 |  | 176 |  | 157.05
2020-02-20 06:00 | 54 | 473.85 | 144.8 |  | 181 |  | 148.05
2020-02-20 07:00 | 54.0667 | 474.435 | 134.4 |  | 168 |  | 172.035
2020-02-20 08:00 | 54.8667 | 481.455 | 160.8 |  | 201 |  | 119.655
2020-02-20 09:00 | 56.1333 | 492.57 | 155.2 |  | 194 |  | 143.37
2020-02-20 10:00 | 60.5833 | 531.6188 | 152 |  | 190 |  | 189.6188
2020-02-20 11:00 | 62.7167 | 550.3388 | 161.6 |  | 202 |  | 186.7387
2020-02-20 12:00 | 64.95 | 569.9362 | 173.6 |  | 217 |  | 179.3362
2020-02-20 13:00 | 65 | 570.375 | 178.4 |  | 223 |  | 168.975
2020-02-20 14:00 | 65 | 570.375 | 178.4 |  | 223 |  | 168.975
2020-02-20 15:00 | 64.3667 | 564.8175 | 178.4 |  | 223 |  | 163.4175
2020-02-20 16:00 | 62.9667 | 552.5325 | 181.6 |  | 227 |  | 143.9325
2020-02-20 17:00 | 59.35 | 520.7962 | 173.6 |  | 217 |  | 130.1962
2020-02-20 18:00 | 57.15 | 501.4912 | 163.2 |  | 204 |  | 134.2912
2020-02-20 19:00 | 55.0167 | 482.7713 | 158.4 |  | 198 |  | 126.3713
2020-02-20 20:00 | 53.3 | 467.7075 | 155.2 |  | 194 |  | 118.5075
2020-02-20 21:00 | 53 | 465.075 | 152.8 |  | 191 |  | 121.275
2020-02-20 22:00 | 52.9667 | 464.7825 | 150.4 |  | 188 |  | 126.3825
2020-02-20 23:00 | 53 | 465.075 | 153.6 |  | 192 |  | 119.475
2020-02-21 | 51.95 | 455.8612 | 153.6 |  | 192 |  | 110.2612
2020-02-21 01:00 | 49 | 429.975 | 140.8 |  | 176 |  | 113.175
2020-02-21 02:00 | 49.15 | 431.2912 | 144 |  | 180 |  | 107.2912
2020-02-21 03:00 | 49 | 429.975 | 136 |  | 170 |  | 123.975
2020-02-21 04:00 | 49 | 429.975 | 131.2 |  | 164 |  | 134.775
2020-02-21 05:00 | 48.9 | 429.0975 | 141.6 |  | 177 |  | 110.4975
2020-02-21 06:00 | 48.9123 | 429.2053 | 133.0526 |  | 166.3158 |  | 129.8368
2020-02-21 07:00 | 49 | 429.975 | 144 |  | 180 |  | 105.975
2020-02-21 08:00 | 49.1 | 430.8525 | 134.4 |  | 168 |  | 128.4525
2020-02-21 09:00 | 54.7167 | 480.1388 | 140.8 |  | 176 |  | 163.3388
2020-02-21 10:00 | 62.9833 | 552.6787 | 167.2 |  | 209 |  | 176.4787
2020-02-21 11:00 | 65.2667 | 572.715 | 180.8 |  | 226 |  | 165.915
2020-02-21 12:00 | 65.0167 | 570.5213 | 181.6 |  | 227 |  | 161.9212
2020-02-21 13:00 | 65 | 570.375 | 180 |  | 225 |  | 165.375
2020-02-21 14:00 | 64.7833 | 568.4737 | 188.8 |  | 236 |  | 143.6737
2020-02-21 15:00 | 64 | 561.6 | 181.6 |  | 227 |  | 153
2020-02-21 16:00 | 63.0833 | 553.5563 | 183.2 |  | 229 |  | 141.3563
2020-02-21 17:00 | 60.3833 | 529.8637 | 178.4 |  | 223 |  | 128.4638
2020-02-21 18:00 | 58.4667 | 513.045 | 164.8 |  | 206 |  | 142.245
2020-02-21 19:00 | 57.05 | 500.6137 | 160.8 |  | 201 |  | 138.8137
2020-02-21 20:00 | 56.2667 | 493.74 | 160 |  | 200 |  | 133.74
2020-02-21 21:00 | 56 | 491.4 | 164.8 |  | 206 |  | 120.6
2020-02-21 22:00 | 56 | 491.4 | 160.8 |  | 201 |  | 129.6
2020-02-21 23:00 | 56 | 491.4 | 157.6 |  | 197 |  | 136.8
2020-02-22 | 55.9167 | 490.6687 | 159.2 |  | 199 |  | 132.4687
2020-02-22 01:00 | 55.8667 | 490.23 | 158.4 |  | 198 |  | 133.83
2020-02-22 02:00 | 56 | 491.4 | 165.6 |  | 207 |  | 118.8
2020-02-22 03:00 | 56 | 491.4 | 157.6 |  | 197 |  | 136.8
2020-02-22 04:00 | 56 | 491.4 | 156 |  | 195 |  | 140.4
2020-02-22 05:00 | 55.3833 | 485.9887 | 154.4 |  | 193 |  | 138.5888
2020-02-22 06:00 | 55.15 | 483.9413 | 158.4 |  | 198 |  | 127.5412
2020-02-22 07:00 | 56.3333 | 494.325 | 146.4 |  | 183 |  | 164.925
2020-02-22 08:00 | 57.5 | 504.5625 | 146.4 |  | 183 |  | 175.1625
2020-02-22 09:00 | 60.6333 | 532.0575 | 161.6 |  | 202 |  | 168.4575
2020-02-22 10:00 | 65 | 570.375 | 176 |  | 220 |  | 174.375
2020-02-22 11:00 | 65 | 570.375 | 178.4 |  | 223 |  | 168.975
2020-02-22 12:00 | 64.25 | 563.7938 | 183.2 |  | 229 |  | 151.5938
2020-02-22 13:00 | 64 | 561.6 | 194.4 |  | 243 |  | 124.2
2020-02-22 14:00 | 63.9833 | 561.4537 | 184.8 |  | 231 |  | 145.6537
2020-02-22 15:00 | 63.4333 | 556.6275 | 186.4 |  | 233 |  | 137.2275
2020-02-22 16:00 | 62.55 | 548.8763 | 191.2 |  | 239 |  | 118.6762
2020-02-22 17:00 | 59 | 517.725 | 176 |  | 220 |  | 121.725
2020-02-22 18:00 | 56.9333 | 499.59 | 176.8 |  | 221 |  | 101.79
2020-02-22 19:00 | 56.1 | 492.2775 | 178.4 |  | 223 |  | 90.8775
2020-02-22 20:00 | 55.4 | 486.135 | 158.4 |  | 198 |  | 129.735
2020-02-22 21:00 | 55 | 482.625 | 168 |  | 210 |  | 104.625
2020-02-22 22:00 | 55 | 482.625 | 164 |  | 205 |  | 113.625
2020-02-22 23:00 | 55 | 482.625 | 170.4 |  | 213 |  | 99.225
2020-02-23 | 55 | 482.625 | 172.8 |  | 216 |  | 93.825
2020-02-23 01:00 | 55 | 482.625 | 173.6 |  | 217 |  | 92.025
2020-02-23 02:00 | 55 | 482.625 | 171.2 |  | 214 |  | 97.425
2020-02-23 03:00 | 53.5667 | 470.0475 | 163.2 |  | 204 |  | 102.8475
2020-02-23 04:00 | 49.3167 | 432.7538 | 156 |  | 195 |  | 81.7538
2020-02-23 05:00 | 48.9833 | 429.8287 | 126.4 |  | 158 |  | 145.4287
2020-02-23 06:00 | 48.65 | 426.9038 | 132 |  | 165 |  | 129.9038
2020-02-23 07:00 | 49.1667 | 431.4375 | 136 |  | 170 |  | 125.4375
2020-02-23 08:00 | 50.6833 | 444.7462 | 138.4 |  | 173 |  | 133.3462
2020-02-23 09:00 | 54.1167 | 474.8737 | 156.8 |  | 196 |  | 122.0737
2020-02-23 10:00 | 57.4333 | 503.9775 | 183.2 |  | 229 |  | 91.7775
2020-02-23 11:00 | 58 | 508.95 | 185.6 |  | 232 |  | 91.35
2020-02-23 12:00 | 58.0333 | 509.2425 | 186.4 |  | 233 |  | 89.8425
2020-02-23 13:00 | 58.7167 | 515.2387 | 185.6 |  | 232 |  | 97.6387
2020-02-23 14:00 | 58.8667 | 516.555 | 184 |  | 230 |  | 102.555
2020-02-23 15:00 | 57.6333 | 505.7325 | 181.6 |  | 227 |  | 97.1325
2020-02-23 16:00 | 56.9333 | 499.59 | 181.6 |  | 227 |  | 90.99
2020-02-23 17:00 | 56.9167 | 499.4437 | 182.4 |  | 228 |  | 89.0437
2020-02-23 18:00 | 55.7167 | 488.9137 | 174.4 |  | 218 |  | 96.5137
2020-02-23 19:00 | 55.7833 | 489.4987 | 172 |  | 215 |  | 102.4987
2020-02-23 20:00 | 55.75 | 489.2063 | 184 |  | 230 |  | 75.2063
2020-02-23 21:00 | 55.7 | 488.7675 | 172.8 |  | 216 |  | 99.9675
2020-02-23 22:00 | 55.15 | 483.9413 | 172 |  | 215 |  | 96.9413
2020-02-23 23:00 | 54.7333 | 480.285 | 177.6 |  | 222 |  | 80.685
2020-02-24 | 53.9661 | 473.5525 | 171.661 |  | 214.5763 |  | 87.3153
2020-02-24 01:00 | 52.55 | 461.1263 | 161.6 |  | 202 |  | 97.5263
2020-02-24 02:00 | 51.3621 | 450.7022 | 166.3448 |  | 207.931 |  | 76.4263
2020-02-24 03:00 | 51 | 447.525 | 150.5085 |  | 188.1356 |  | 108.8809
2020-02-24 04:00 | 51 | 447.525 | 150.5085 |  | 188.1356 |  | 108.8809
2020-02-24 05:00 | 51 | 447.525 | 151.2 |  | 189 |  | 107.325
2020-02-24 06:00 | 51 | 447.525 | 146.4 |  | 183 |  | 118.125
2020-02-24 07:00 | 51 | 447.525 | 144.8 |  | 181 |  | 121.725
2020-02-24 08:00 | 51 | 447.525 | 144.8 |  | 181 |  | 121.725
2020-02-24 09:00 | 51 | 447.525 | 144.8 |  | 181 |  | 121.725
2020-02-24 10:00 | 51.6833 | 453.5213 | 155.2 |  | 194 |  | 104.3212
2020-02-24 11:00 | 53.7333 | 471.51 | 148.8 |  | 186 |  | 136.71
2020-02-24 12:00 | 57.4167 | 503.8312 | 176 |  | 220 |  | 107.8312
2020-02-24 13:00 | 58 | 508.95 | 191.2 |  | 239 |  | 78.75
2020-02-24 14:00 | 58.1833 | 510.5587 | 182.4 |  | 228 |  | 100.1587
2020-02-24 15:00 | 58.0333 | 509.2425 | 188.8 |  | 236 |  | 84.4425
2020-02-24 16:00 | 58.6833 | 514.9462 | 189.6 |  | 237 |  | 88.3462
2020-02-24 17:00 | 59 | 517.725 | 189.6 |  | 237 |  | 91.125
2020-02-24 18:00 | 59 | 517.725 | 188.8 |  | 236 |  | 92.925
2020-02-24 19:00 | 57.0167 | 500.3213 | 176.8 |  | 221 |  | 102.5213
2020-02-24 20:00 | 56 | 491.4 | 183.2 |  | 229 |  | 79.2
2020-02-24 21:00 | 56 | 491.4 | 173.6 |  | 217 |  | 100.8
2020-02-24 22:00 | 56.0667 | 491.985 | 171.2 |  | 214 |  | 106.785
2020-02-24 23:00 | 56.0167 | 491.5463 | 178.4 |  | 223 |  | 90.1463
2020-02-25 | 56 | 491.4 | 168.8 |  | 211 |  | 111.6
2020-02-25 01:00 | 56.0667 | 491.985 | 176 |  | 220 |  | 95.985
2020-02-25 02:00 | 56 | 491.4 | 177.6 |  | 222 |  | 91.8
2020-02-25 03:00 | 56 | 491.4 | 176.8 |  | 221 |  | 93.6
2020-02-25 04:00 | 55.9833 | 491.2537 | 168 |  | 210 |  | 113.2537
2020-02-25 05:00 | 55.95 | 490.9613 | 178.4 |  | 223 |  | 89.5612
2020-02-25 06:00 | 55.9 | 490.5225 | 166.4 |  | 208 |  | 116.1225
2020-02-25 07:00 | 56 | 491.4 | 168 |  | 210 |  | 113.4
2020-02-25 08:00 | 56.3333 | 494.325 | 176.8 |  | 221 |  | 96.525
2020-02-25 09:00 | 58.75 | 515.5312 | 176 |  | 220 |  | 119.5312
2020-02-25 10:00 | 59.0167 | 517.8713 | 180.8 |  | 226 |  | 111.0713
2020-02-25 11:00 | 56.2167 | 493.3012 | 181.6 |  | 227 |  | 84.7012
2020-02-25 12:00 | 51.6667 | 453.375 | 154.4 |  | 193 |  | 105.975
2020-02-25 13:00 | 50.4167 | 442.4062 | 144.8 |  | 181 |  | 116.6062
2020-02-25 14:00 | 50.1833 | 440.3587 | 133.6 |  | 167 |  | 139.7587
2020-02-25 15:00 | 51 | 447.525 | 144 |  | 180 |  | 123.525
2020-02-25 16:00 | 51.1333 | 448.695 | 152 |  | 190 |  | 106.695
2020-02-25 17:00 | 52 | 456.3 | 150.4 |  | 188 |  | 117.9
2020-02-25 18:00 | 52.3667 | 459.5175 | 158.4 |  | 198 |  | 103.1175
2020-02-25 19:00 | 53.2667 | 467.415 | 157.6 |  | 197 |  | 112.815
2020-02-25 20:00 | 54.1167 | 474.8737 | 172 |  | 215 |  | 87.8737
2020-02-25 21:00 | 55.4833 | 486.8662 | 163.2 |  | 204 |  | 119.6662
2020-02-25 22:00 | 56.7167 | 497.6888 | 176.8 |  | 221 |  | 99.8888
2020-02-25 23:00 | 57.15 | 501.4912 | 169.6 |  | 212 |  | 119.8912
2020-02-26 | 58.45 | 512.8987 | 185.6 |  | 232 |  | 95.2987
2020-02-26 01:00 | 60 | 526.5 | 188 |  | 235 |  | 103.5
2020-02-26 02:00 | 58.0333 | 509.2425 | 178.4 |  | 223 |  | 107.8425
2020-02-26 03:00 | 58.5833 | 514.0688 | 179.2 |  | 224 |  | 110.8687
2020-02-26 04:00 | 66.15 | 580.4663 | 166.4 |  | 208 |  | 206.0663
2020-02-26 05:00 | 69.4333 | 609.2775 | 167.2 |  | 209 |  | 233.0775
2020-02-26 06:00 | 73.0167 | 640.7213 | 157.6 |  | 197 |  | 286.1213
2020-02-26 07:00 | 84.5333 | 741.78 | 160.8 |  | 201 |  | 379.98
2020-02-26 08:00 | 85.9492 | 754.2038 | 142.3729 |  | 177.9661 |  | 433.8648
2020-02-26 09:00 | 85.8333 | 753.1875 | 127.2 |  | 159 |  | 466.9875
2020-02-26 10:00 | 98.2069 | 861.7655 | 187.0345 |  | 233.7931 |  | 440.9379
2020-02-26 11:00 | 100.8448 | 884.9134 | 184.5517 |  | 230.6897 |  | 469.672
2020-02-26 12:00 | 101.6207 | 891.7216 | 187.0345 |  | 233.7931 |  | 470.894
2020-02-26 13:00 | 99.2542 | 870.9559 | 160.2712 |  | 200.339 |  | 510.3458
2020-02-26 14:00 | 100.0345 | 877.8026 | 168.8276 |  | 211.0345 |  | 497.9405
2020-02-26 15:00 | 99.55 | 873.5512 | 156 |  | 195 |  | 522.5512
2020-02-26 16:00 | 98.1833 | 861.5588 | 163.2 |  | 204 |  | 494.3587
2020-02-26 17:00 | 96.9667 | 850.8825 | 155.2 |  | 194 |  | 501.6825
2020-02-26 18:00 | 95.3 | 836.2575 | 160.8 |  | 201 |  | 474.4575
2020-02-26 19:00 | 94.9833 | 833.4787 | 150.4 |  | 188 |  | 495.0788
2020-02-26 20:00 | 98.3 | 862.5825 | 154.4 |  | 193 |  | 515.1825
2020-02-26 21:00 | 110.7333 | 971.685 | 164.8 |  | 206 |  | 600.885
2020-02-26 22:00 | 109.5833 | 961.5937 | 153.6 |  | 192 |  | 615.9937
2020-02-26 23:00 | 104.2333 | 914.6475 | 161.6 |  | 202 |  | 551.0475
2020-02-27 | 100.0667 | 878.085 | 159.2 |  | 199 |  | 519.885
2020-02-27 01:00 | 98.6667 | 865.8 | 160 |  | 200 |  | 505.8
2020-02-27 02:00 | 97.8833 | 858.9262 | 160 |  | 200 |  | 498.9262
2020-02-27 03:00 | 96.45 | 846.3487 | 160.8 |  | 201 |  | 484.5487
2020-02-27 04:00 | 94.6333 | 830.4075 | 168 |  | 210 |  | 452.4075
2020-02-27 05:00 | 93.2667 | 818.415 | 161.6 |  | 202 |  | 454.815
2020-02-27 06:00 | 91.75 | 805.1063 | 158.4 |  | 198 |  | 448.7063
2020-02-27 07:00 | 90.4833 | 793.9913 | 152.8 |  | 191 |  | 450.1913
2020-02-27 08:00 | 89.9 | 788.8725 | 157.6 |  | 197 |  | 434.2725
2020-02-27 09:00 | 89.3167 | 783.7537 | 162.4 |  | 203 |  | 418.3537
2020-02-27 10:00 | 91.5667 | 803.4975 | 171.2 |  | 214 |  | 418.2975
2020-02-27 11:00 | 91.4333 | 802.3275 | 178.4 |  | 223 |  | 400.9275
2020-02-27 12:00 | 90.3333 | 792.675 | 185.6 |  | 232 |  | 375.075
2020-02-27 13:00 | 89.2667 | 783.315 | 180 |  | 225 |  | 378.315
2020-02-27 14:00 | 82.9167 | 727.5938 | 164 |  | 205 |  | 358.5938
2020-02-27 15:00 | 80.7 | 708.1425 | 144.8 |  | 181 |  | 382.3425
2020-02-27 16:00 | 79.3 | 695.8575 | 140 |  | 175 |  | 380.8575
2020-02-27 17:00 | 78.0167 | 684.5963 | 140.8 |  | 176 |  | 367.7963
2020-02-27 18:00 | 78.7667 | 691.1775 | 147.2 |  | 184 |  | 359.9775
2020-02-27 19:00 | 76.7833 | 673.7737 | 144.8 |  | 181 |  | 347.9737
2020-02-27 20:00 | 73.9333 | 648.765 | 148.8 |  | 186 |  | 313.965
2020-02-27 21:00 | 72.7333 | 638.235 | 131.2 |  | 164 |  | 343.035
2020-02-27 22:00 | 75.1833 | 659.7337 | 131.2 |  | 164 |  | 364.5337
2020-02-27 23:00 | 77.6333 | 681.2325 | 139.2 |  | 174 |  | 368.0325
2020-02-28 | 78.05 | 684.8887 | 132.8 |  | 166 |  | 386.0887
2020-02-28 01:00 | 78.1 | 685.3275 | 139.2 |  | 174 |  | 372.1275
2020-02-28 02:00 | 76.65 | 672.6038 | 132 |  | 165 |  | 375.6038
2020-02-28 03:00 | 75.9167 | 666.1688 | 132.8 |  | 166 |  | 367.3688
2020-02-28 04:00 | 75.2333 | 660.1725 | 135.2 |  | 169 |  | 355.9725
2020-02-28 05:00 | 75 | 658.125 | 145.6 |  | 182 |  | 330.525
2020-02-28 06:00 | 75 | 658.125 | 144.8 |  | 181 |  | 332.325
2020-02-28 07:00 | 75 | 658.125 | 144.8 |  | 181 |  | 332.325
2020-02-28 08:00 | 74.3833 | 652.7138 | 141.6 |  | 177 |  | 334.1138
2020-02-28 09:00 | 74.45 | 653.2988 | 132 |  | 165 |  | 356.2988
2020-02-28 10:00 | 77.05 | 676.1137 | 140 |  | 175 |  | 361.1137
2020-02-28 11:00 | 80.9 | 709.8975 | 157.6 |  | 197 |  | 355.2975
2020-02-28 12:00 | 82.6 | 724.815 | 172.8 |  | 216 |  | 336.015
2020-02-28 13:00 | 83.0667 | 728.91 | 172.8 |  | 216 |  | 340.11
2020-02-28 14:00 | 81.2333 | 712.8225 | 171.2 |  | 214 |  | 327.6225
2020-02-28 15:00 | 80 | 702 | 172.8 |  | 216 |  | 313.2
2020-02-28 16:00 | 78.65 | 690.1538 | 172 |  | 215 |  | 303.1538
2020-02-28 17:00 | 76.5667 | 671.8725 | 163.2 |  | 204 |  | 304.6725
2020-02-28 18:00 | 74.8 | 656.37 | 166.4 |  | 208 |  | 281.97
2020-02-28 19:00 | 74.0167 | 649.4963 | 148 |  | 185 |  | 316.4963
2020-02-28 20:00 | 74 | 649.35 | 157.6 |  | 197 |  | 294.75
2020-02-28 21:00 | 74.9167 | 657.3937 | 152 |  | 190 |  | 315.3937
2020-02-28 22:00 | 75.2667 | 660.465 | 152 |  | 190 |  | 318.465
2020-02-28 23:00 | 75.9167 | 666.1688 | 160 |  | 200 |  | 306.1688
2020-02-29 | 76 | 666.9 | 151.2 |  | 189 |  | 326.7
2020-02-29 01:00 | 73.0833 | 641.3062 | 142.4 |  | 178 |  | 320.9062
2020-02-29 02:00 | 74.4 | 652.86 | 142.4 |  | 178 |  | 332.46
2020-02-29 03:00 | 76.1034 | 667.8078 | 156.4138 |  | 195.5172 |  | 315.8767
2020-02-29 04:00 | 76.9492 | 675.2288 | 154.5763 |  | 193.2203 |  | 327.4322
2020-02-29 05:00 | 77 | 675.675 | 145.6271 |  | 182.0339 |  | 348.014
2020-02-29 06:00 | 77 | 675.675 | 148.8814 |  | 186.1017 |  | 340.6919
2020-02-29 07:00 | 76 | 666.9 | 140.8 |  | 176 |  | 350.1
2020-02-29 08:00 | 75.1 | 659.0025 | 156.8 |  | 196 |  | 306.2025
2020-02-29 09:00 | 76.7667 | 673.6275 | 152.8 |  | 191 |  | 329.8275
2020-02-29 10:00 | 80.6333 | 707.5575 | 184 |  | 230 |  | 293.5575
2020-02-29 11:00 | 81 | 710.775 | 176.8 |  | 221 |  | 312.975
2020-02-29 12:00 | 81 | 710.775 | 183.2 |  | 229 |  | 298.575
2020-02-29 13:00 | 81 | 710.775 | 190.4 |  | 238 |  | 282.375
2020-02-29 14:00 | 81 | 710.775 | 184.8 |  | 231 |  | 294.975
2020-02-29 15:00 | 81 | 710.775 | 184.8 |  | 231 |  | 294.975
2020-02-29 16:00 | 81 | 710.775 | 190.4 |  | 238 |  | 282.375
2020-02-29 17:00 | 79.3333 | 696.15 | 183.2 |  | 229 |  | 283.95
2020-02-29 18:00 | 77.6833 | 681.6712 | 176.8 |  | 221 |  | 283.8712
2020-02-29 19:00 | 72.0833 | 632.5312 | 159.2 |  | 199 |  | 274.3312
2020-02-29 20:00 | 67.4333 | 591.7275 | 142.4 |  | 178 |  | 271.3275
2020-02-29 21:00 | 64.75 | 568.1812 | 139.2 |  | 174 |  | 254.9812
2020-02-29 22:00 | 63.3167 | 555.6037 | 130.4 |  | 163 |  | 262.2038
2020-02-29 23:00 | 62.85 | 551.5087 | 132 |  | 165 |  | 254.5087
2020-03-01 | 62.1667 | 545.5125 | 140.8 |  | 176 |  | 228.7125
2020-03-01 01:00 | 63 | 552.825 | 140.8 |  | 176 |  | 236.025
2020-03-01 02:00 | 63 | 552.825 | 143.2 |  | 179 |  | 230.625
2020-03-01 03:00 | 63 | 552.825 | 148 |  | 185 |  | 219.825
2020-03-01 04:00 | 63.35 | 555.8963 | 154.4 |  | 193 |  | 208.4963
2020-03-01 05:00 | 64 | 561.6 | 153.6 |  | 192 |  | 216
2020-03-01 06:00 | 65.0833 | 571.1063 | 153.6 |  | 192 |  | 225.5063
2020-03-01 07:00 | 67.5833 | 593.0438 | 162.4 |  | 203 |  | 227.6438
2020-03-01 08:00 | 70.45 | 618.1988 | 170.4 |  | 213 |  | 234.7988
2020-03-01 09:00 | 73.5833 | 645.6938 | 177.6 |  | 222 |  | 246.0938
2020-03-01 10:00 | 75.6167 | 663.5362 | 185.6 |  | 232 |  | 245.9362
2020-03-01 11:00 | 77.6333 | 681.2325 | 184 |  | 230 |  | 267.2325
2020-03-01 12:00 | 77.0167 | 675.8212 | 190.4 |  | 238 |  | 247.4212
2020-03-01 13:00 | 74.5333 | 654.03 | 183.2 |  | 229 |  | 241.83
2020-03-01 14:00 | 73.0333 | 640.8675 | 184 |  | 230 |  | 226.8675
2020-03-01 15:00 | 72.1333 | 632.97 | 190.4 |  | 238 |  | 204.57
2020-03-01 16:00 | 71.4833 | 627.2663 | 189.6 |  | 237 |  | 200.6662
2020-03-01 17:00 | 71 | 623.025 | 192 |  | 240 |  | 191.025
2020-03-01 18:00 | 70.9833 | 622.8787 | 194.4 |  | 243 |  | 185.4787
2020-03-01 19:00 | 70.8333 | 621.5625 | 184 |  | 230 |  | 207.5625
2020-03-01 20:00 | 68.3167 | 599.4787 | 175.2 |  | 219 |  | 205.2787
2020-03-01 21:00 | 61.5833 | 540.3938 | 159.2 |  | 199 |  | 182.1938
2020-03-01 22:00 | 61.0667 | 535.86 | 140.8 |  | 176 |  | 219.06
2020-03-01 23:00 | 60.75 | 533.0812 | 145.6 |  | 182 |  | 205.4812
2020-03-02 | 60.8667 | 534.105 | 132.8 |  | 166 |  | 235.305
2020-03-02 01:00 | 61.6333 | 540.8325 | 144 |  | 180 |  | 216.8325
2020-03-02 02:00 | 62.15 | 545.3663 | 132.8 |  | 166 |  | 246.5663
2020-03-02 03:00 | 63.5167 | 557.3588 | 141.6 |  | 177 |  | 238.7588
2020-03-02 04:00 | 64.9333 | 569.79 | 149.6 |  | 187 |  | 233.19
2020-03-02 05:00 | 67.7833 | 594.7988 | 149.6 |  | 187 |  | 258.1988
2020-03-02 06:00 | 68.6333 | 602.2575 | 136 |  | 170 |  | 296.2575
2020-03-02 07:00 | 68.7833 | 603.5738 | 141.6 |  | 177 |  | 284.9737
2020-03-02 08:00 | 69.8667 | 613.08 | 153.6 |  | 192 |  | 267.48
2020-03-02 09:00 | 73.4667 | 644.67 | 171.2 |  | 214 |  | 259.47
2020-03-02 10:00 | 76.3667 | 670.1175 | 179.2 |  | 224 |  | 266.9175
2020-03-02 11:00 | 77 | 675.675 | 175.2 |  | 219 |  | 281.475
2020-03-02 12:00 | 77.0167 | 675.8212 | 169.6 |  | 212 |  | 294.2212
2020-03-02 13:00 | 76.25 | 669.0938 | 182.4 |  | 228 |  | 258.6938
2020-03-02 14:00 | 75.95 | 666.4612 | 176 |  | 220 |  | 270.4612
2020-03-02 15:00 | 75.1333 | 659.295 | 176 |  | 220 |  | 263.295
2020-03-02 16:00 | 75.5833 | 663.2437 | 179.2 |  | 224 |  | 260.0437
2020-03-02 17:00 | 74.95 | 657.6862 | 177.6 |  | 222 |  | 258.0862
2020-03-02 18:00 | 70.3667 | 617.4675 | 160.8 |  | 201 |  | 255.6675
2020-03-02 19:00 | 67.8667 | 595.53 | 152 |  | 190 |  | 253.53
2020-03-02 20:00 | 65.7833 | 577.2487 | 152 |  | 190 |  | 235.2487
2020-03-02 21:00 | 64.4576 | 565.6157 | 145.6271 |  | 182.0339 |  | 237.9547
2020-03-02 22:00 | 63.6102 | 558.1792 | 158.6441 |  | 198.3051 |  | 201.2301
2020-03-02 23:00 | 63 | 552.825 | 149.0526 |  | 186.3158 |  | 217.4566
2020-03-03 | 63 | 552.825 | 158.069 |  | 197.5862 |  | 197.1698
2020-03-03 01:00 | 63.5333 | 557.505 | 148.8 |  | 186 |  | 222.705
2020-03-03 02:00 | 63.9833 | 561.4537 | 149.6 |  | 187 |  | 224.8537
2020-03-03 03:00 | 64 | 561.6 | 150.4 |  | 188 |  | 223.2
2020-03-03 04:00 | 64 | 561.6 | 145.6 |  | 182 |  | 234
2020-03-03 05:00 | 64 | 561.6 | 139.2 |  | 174 |  | 248.4
2020-03-03 06:00 | 64.85 | 569.0587 | 140.8 |  | 176 |  | 252.2587
2020-03-03 07:00 | 67.1667 | 589.3875 | 144 |  | 180 |  | 265.3875
2020-03-03 08:00 | 70.4833 | 618.4913 | 139.2 |  | 174 |  | 305.2912
2020-03-03 09:00 | 76.1 | 667.7775 | 156.8 |  | 196 |  | 314.9775
2020-03-03 10:00 | 80.05 | 702.4388 | 161.6 |  | 202 |  | 338.8388
2020-03-03 11:00 | 82.95 | 727.8863 | 179.2 |  | 224 |  | 324.6862
2020-03-03 12:00 | 82.9 | 727.4475 | 187.2 |  | 234 |  | 306.2475
2020-03-03 13:00 | 80.8 | 709.02 | 175.2 |  | 219 |  | 314.82
2020-03-03 14:00 | 80.3833 | 705.3638 | 176.8 |  | 221 |  | 307.5638
2020-03-03 15:00 | 82 | 719.55 | 178.4 |  | 223 |  | 318.15
2020-03-03 16:00 | 81.9167 | 718.8188 | 185.6 |  | 232 |  | 301.2188
2020-03-03 17:00 | 81.4167 | 714.4312 | 185.6 |  | 232 |  | 296.8312
2020-03-03 18:00 | 78.45 | 688.3987 | 176 |  | 220 |  | 292.3987
2020-03-03 19:00 | 77.4 | 679.185 | 168.8 |  | 211 |  | 299.385
2020-03-03 20:00 | 76.3833 | 670.2638 | 156.8 |  | 196 |  | 317.4638
2020-03-03 21:00 | 75.9667 | 666.6075 | 156.8 |  | 196 |  | 313.8075
2020-03-03 22:00 | 75.0167 | 658.2713 | 150.4 |  | 188 |  | 319.8713
2020-03-03 23:00 | 75.1 | 659.0025 | 148.8 |  | 186 |  | 324.2025
2020-03-04 | 75.1333 | 659.295 | 159.2 |  | 199 |  | 301.095
2020-03-04 01:00 | 75 | 658.125 | 151.2 |  | 189 |  | 317.925
2020-03-04 02:00 | 74.9 | 657.2475 | 152.8 |  | 191 |  | 313.4475
2020-03-04 03:00 | 74 | 649.35 | 154.4 |  | 193 |  | 301.95
2020-03-04 04:00 | 73.4167 | 644.2313 | 154.4 |  | 193 |  | 296.8313
2020-03-04 05:00 | 73 | 640.575 | 138.4 |  | 173 |  | 329.175
2020-03-04 06:00 | 72.95 | 640.1363 | 143.2 |  | 179 |  | 317.9362
2020-03-04 07:00 | 72.1833 | 633.4088 | 140 |  | 175 |  | 318.4088
2020-03-04 08:00 | 72.5833 | 636.9188 | 137.6 |  | 172 |  | 327.3188
2020-03-04 09:00 | 75.0667 | 658.71 | 153.6 |  | 192 |  | 313.11
2020-03-04 10:00 | 77.4667 | 679.77 | 161.6 |  | 202 |  | 316.17
2020-03-04 11:00 | 80.2667 | 704.34 | 169.6 |  | 212 |  | 322.74
2020-03-04 12:00 | 80.9333 | 710.19 | 185.6 |  | 232 |  | 292.59
2020-03-04 13:00 | 80.9167 | 710.0438 | 188 |  | 235 |  | 287.0438
2020-03-04 14:00 | 79.95 | 701.5612 | 177.6 |  | 222 |  | 301.9612
2020-03-04 15:00 | 78.25 | 686.6437 | 176.8 |  | 221 |  | 288.8437
2020-03-04 16:00 | 78.6 | 689.715 | 176.8 |  | 221 |  | 291.915
2020-03-04 17:00 | 77.3167 | 678.4538 | 171.2 |  | 214 |  | 293.2537
2020-03-04 18:00 | 76.9667 | 675.3825 | 172 |  | 215 |  | 288.3825
2020-03-04 19:00 | 76.2667 | 669.24 | 160.8 |  | 201 |  | 307.44
2020-03-04 20:00 | 76 | 666.9 | 160 |  | 200 |  | 306.9
2020-03-04 21:00 | 75.3 | 660.7575 | 159.2 |  | 199 |  | 302.5575
2020-03-04 22:00 | 75 | 658.125 | 161.6 |  | 202 |  | 294.525
2020-03-04 23:00 | 74.9333 | 657.54 | 155.2 |  | 194 |  | 308.34
2020-03-05 | 74.7833 | 656.2237 | 158.4 |  | 198 |  | 299.8238
2020-03-05 01:00 | 74.4167 | 653.0063 | 149.6 |  | 187 |  | 316.4062
2020-03-05 02:00 | 74.3667 | 652.5675 | 152.8 |  | 191 |  | 308.7675
2020-03-05 03:00 | 74.0167 | 649.4963 | 152.8 |  | 191 |  | 305.6963
2020-03-05 04:00 | 73.1167 | 641.5987 | 152 |  | 190 |  | 299.5987
2020-03-05 05:00 | 71.0167 | 623.1712 | 152 |  | 190 |  | 281.1712
2020-03-05 06:00 | 71 | 623.025 | 136.8 |  | 171 |  | 315.225
2020-03-05 07:00 | 70.7833 | 621.1237 | 140.8 |  | 176 |  | 304.3237
2020-03-05 08:00 | 70.35 | 617.3212 | 132.8 |  | 166 |  | 318.5212
2020-03-05 09:00 | 71 | 623.025 | 139.2 |  | 174 |  | 309.825
2020-03-05 10:00 | 71.0833 | 623.7563 | 148 |  | 185 |  | 290.7563
2020-03-05 11:00 | 70.3167 | 617.0287 | 145.6 |  | 182 |  | 289.4287
2020-03-05 12:00 | 69.5833 | 610.5938 | 149.6 |  | 187 |  | 273.9937
2020-03-05 13:00 | 67.5833 | 593.0438 | 161.6 |  | 202 |  | 229.4438
2020-03-05 14:00 | 67 | 587.925 | 155.2 |  | 194 |  | 238.725
2020-03-05 15:00 | 66.9833 | 587.7787 | 155.2 |  | 194 |  | 238.5787
2020-03-05 16:00 | 67 | 587.925 | 162.4 |  | 203 |  | 222.525
2020-03-05 17:00 | 66.9667 | 587.6325 | 161.6 |  | 202 |  | 224.0325
2020-03-05 18:00 | 66.1186 | 580.1911 | 160.2712 |  | 200.339 |  | 219.5809
2020-03-05 19:00 | 66.4483 | 583.0836 | 143.1724 |  | 178.9655 |  | 260.9457
2020-03-05 20:00 | 67.9138 | 595.9435 | 148.1379 |  | 185.1724 |  | 262.6332
2020-03-05 21:00 | 67.9643 | 596.3866 | 180.8571 |  | 226.0714 |  | 189.458
2020-03-05 22:00 | 67.7018 | 594.0829 | 181.0526 |  | 226.3158 |  | 186.7145
2020-03-05 23:00 | 67 | 587.925 | 165.6 |  | 207 |  | 215.325
2020-03-06 | 66.9333 | 587.34 | 165.6 |  | 207 |  | 214.74
2020-03-06 01:00 | 65.7333 | 576.81 | 164.8 |  | 206 |  | 206.01
2020-03-06 02:00 | 65.05 | 570.8138 | 157.6 |  | 197 |  | 216.2138
2020-03-06 03:00 | 64.9833 | 570.2287 | 156.8 |  | 196 |  | 217.4287
2020-03-06 04:00 | 64.85 | 569.0587 | 149.6 |  | 187 |  | 232.4587
2020-03-06 05:00 | 64 | 561.6 | 140 |  | 175 |  | 246.6
2020-03-06 06:00 | 63.7 | 558.9675 | 138.4 |  | 173 |  | 247.5675
2020-03-06 07:00 | 63.2 | 554.58 | 137.6 |  | 172 |  | 244.98
2020-03-06 08:00 | 63.4833 | 557.0662 | 132 |  | 165 |  | 260.0662
2020-03-06 09:00 | 63.3667 | 556.0425 | 120.8 |  | 151 |  | 284.2425
2020-03-06 10:00 | 64.4333 | 565.4025 | 135.2 |  | 169 |  | 261.2025
2020-03-06 11:00 | 68.7833 | 603.5738 | 150.4 |  | 188 |  | 265.1738
2020-03-06 12:00 | 71.4667 | 627.12 | 164 |  | 205 |  | 258.12
2020-03-06 13:00 | 73.8833 | 648.3263 | 178.4 |  | 223 |  | 246.9263
2020-03-06 14:00 | 74.65 | 655.0538 | 153.6 |  | 192 |  | 309.4538
2020-03-06 15:00 | 70.3 | 616.8825 | 142.4 |  | 178 |  | 296.4825
2020-03-06 16:00 | 68.8667 | 604.305 | 136.8 |  | 171 |  | 296.505
2020-03-06 17:00 | 69.2667 | 607.815 | 138.4 |  | 173 |  | 296.415
2020-03-06 18:00 | 70 | 614.25 | 136 |  | 170 |  | 308.25
2020-03-06 19:00 | 70.2167 | 616.1513 | 124.8 |  | 156 |  | 335.3512
2020-03-06 20:00 | 70.0333 | 614.5425 | 141.6 |  | 177 |  | 295.9425
2020-03-06 21:00 | 70 | 614.25 | 135.2 |  | 169 |  | 310.05
2020-03-06 22:00 | 69.2333 | 607.5225 | 135.2 |  | 169 |  | 303.3225
2020-03-06 23:00 | 69 | 605.475 | 133.6 |  | 167 |  | 304.875
2020-03-07 | 69 | 605.475 | 137.6 |  | 172 |  | 295.875
2020-03-07 01:00 | 69 | 605.475 | 129.6 |  | 162 |  | 313.875
2020-03-07 02:00 | 69 | 605.475 | 139.2 |  | 174 |  | 292.275
2020-03-07 03:00 | 69 | 605.475 | 131.2 |  | 164 |  | 310.275
2020-03-07 04:00 | 69 | 605.475 | 137.6 |  | 172 |  | 295.875
2020-03-07 05:00 | 69 | 605.475 | 132 |  | 165 |  | 308.475
2020-03-07 06:00 | 69 | 605.475 | 141.6 |  | 177 |  | 286.875
2020-03-07 07:00 | 69 | 605.475 | 128 |  | 160 |  | 317.475
2020-03-07 08:00 | 69.2667 | 607.815 | 133.6 |  | 167 |  | 307.215
2020-03-07 09:00 | 70.3833 | 617.6138 | 138.4 |  | 173 |  | 306.2138
2020-03-07 10:00 | 71 | 623.025 | 132.8 |  | 166 |  | 324.225
2020-03-07 11:00 | 71 | 623.025 | 140 |  | 175 |  | 308.025
2020-03-07 12:00 | 71.1167 | 624.0487 | 141.6 |  | 177 |  | 305.4487
2020-03-07 13:00 | 72.85 | 639.2587 | 148.8 |  | 186 |  | 304.4587
2020-03-07 14:00 | 71.8333 | 630.3375 | 146.4 |  | 183 |  | 300.9375
2020-03-07 15:00 | 69.9667 | 613.9575 | 144.8 |  | 181 |  | 288.1575
2020-03-07 16:00 | 67.7 | 594.0675 | 142.4 |  | 178 |  | 273.6675
2020-03-07 17:00 | 67 | 587.925 | 146.4 |  | 183 |  | 258.525
2020-03-07 18:00 | 66.2667 | 581.49 | 140 |  | 175 |  | 266.49
2020-03-07 19:00 | 66.3667 | 582.3675 | 131.2 |  | 164 |  | 287.1675
2020-03-07 20:00 | 68.0667 | 597.285 | 140 |  | 175 |  | 282.285
2020-03-07 21:00 | 70.7 | 620.3925 | 134.4 |  | 168 |  | 317.9925
2020-03-07 22:00 | 71.4 | 626.535 | 139.2 |  | 174 |  | 313.335
2020-03-07 23:00 | 71.8833 | 630.7763 | 132.8 |  | 166 |  | 331.9763
2020-03-08 | 72 | 631.8 | 134.4 |  | 168 |  | 329.4
2020-03-08 01:00 | 72 | 631.8 | 143.2 |  | 179 |  | 309.6
2020-03-08 02:00 | 72 | 631.8 | 134.4 |  | 168 |  | 329.4
2020-03-08 03:00 | 72 | 631.8 | 136.8 |  | 171 |  | 324
2020-03-08 04:00 | 71.7333 | 629.46 | 141.6 |  | 177 |  | 310.86
2020-03-08 05:00 | 71 | 623.025 | 141.6 |  | 177 |  | 304.425
2020-03-08 06:00 | 71 | 623.025 | 135.2 |  | 169 |  | 318.825
2020-03-08 07:00 | 71 | 623.025 | 140.8 |  | 176 |  | 306.225
2020-03-08 08:00 | 71.8333 | 630.3375 | 134.4 |  | 168 |  | 327.9375
2020-03-08 09:00 | 77.2833 | 678.1612 | 155.2 |  | 194 |  | 328.9612
2020-03-08 10:00 | 80.7833 | 708.8737 | 171.2 |  | 214 |  | 323.6737
2020-03-08 11:00 | 81 | 710.775 | 180.8 |  | 226 |  | 303.975
2020-03-08 12:00 | 80.9492 | 710.3288 | 191.1864 |  | 238.9831 |  | 280.1593
2020-03-08 13:00 | 80.0508 | 702.4462 | 182.2373 |  | 227.7966 |  | 292.4123
2020-03-08 14:00 | 78.1404 | 685.6816 | 196.2105 |  | 245.2632 |  | 244.2079
2020-03-08 15:00 | 74.322 | 652.1758 | 181.4237 |  | 226.7797 |  | 243.9725
2020-03-08 16:00 | 73.4167 | 644.2313 | 169.6 |  | 212 |  | 262.6313
2020-03-08 17:00 | 72.0167 | 631.9462 | 168.8 |  | 211 |  | 252.1462
2020-03-08 18:00 | 70.5667 | 619.2225 | 160 |  | 200 |  | 259.2225
2020-03-08 19:00 | 69.7 | 611.6175 | 160 |  | 200 |  | 251.6175
2020-03-08 20:00 | 69 | 605.475 | 148.8 |  | 186 |  | 270.675
2020-03-08 21:00 | 69 | 605.475 | 146.4 |  | 183 |  | 276.075
2020-03-08 22:00 | 68.95 | 605.0362 | 150.4 |  | 188 |  | 266.6363
2020-03-08 23:00 | 68.8833 | 604.4513 | 150.4 |  | 188 |  | 266.0513
2020-03-09 | 68.7333 | 603.135 | 151.2 |  | 189 |  | 262.935
2020-03-09 01:00 | 66.8 | 586.17 | 150.4 |  | 188 |  | 247.77
2020-03-09 02:00 | 63.1833 | 554.4338 | 134.4 |  | 168 |  | 252.0338
2020-03-09 03:00 | 61.9167 | 543.3187 | 124 |  | 155 |  | 264.3187
2020-03-09 04:00 | 60.7833 | 533.3737 | 132 |  | 165 |  | 236.3737
2020-03-09 05:00 | 60 | 526.5 | 134.4 |  | 168 |  | 224.1
2020-03-09 06:00 | 59.25 | 519.9188 | 126.4 |  | 158 |  | 235.5188
2020-03-09 07:00 | 58.1167 | 509.9737 | 132.8 |  | 166 |  | 211.1737
2020-03-09 08:00 | 57.2833 | 502.6612 | 131.2 |  | 164 |  | 207.4612
2020-03-09 09:00 | 57 | 500.175 | 130.4 |  | 163 |  | 206.775
2020-03-09 10:00 | 57 | 500.175 | 133.6 |  | 167 |  | 199.575
2020-03-09 11:00 | 56.9833 | 500.0287 | 121.6 |  | 152 |  | 226.4287
2020-03-09 12:00 | 56.9333 | 499.59 | 130.4 |  | 163 |  | 206.19
2020-03-09 13:00 | 58.3 | 511.5825 | 123.2 |  | 154 |  | 234.3825
2020-03-09 14:00 | 59.8 | 524.745 | 133.6 |  | 167 |  | 224.145
2020-03-09 15:00 | 60.3 | 529.1325 | 136 |  | 170 |  | 223.1325
2020-03-09 16:00 | 62.3 | 546.6825 | 145.6 |  | 182 |  | 219.0825
2020-03-09 17:00 | 63 | 552.825 | 144.8 |  | 181 |  | 227.025
2020-03-09 18:00 | 63.3667 | 556.0425 | 144.8 |  | 181 |  | 230.2425
2020-03-09 19:00 | 65.25 | 572.5688 | 156.8 |  | 196 |  | 219.7688
2020-03-09 20:00 | 68.4167 | 600.3563 | 149.6 |  | 187 |  | 263.7563
2020-03-09 21:00 | 72.3667 | 635.0175 | 148 |  | 185 |  | 302.0175
2020-03-09 22:00 | 76.6 | 672.165 | 160 |  | 200 |  | 312.165
2020-03-09 23:00 | 76.1 | 667.7775 | 152.8 |  | 191 |  | 323.9775
2020-03-10 | 76 | 666.9 | 151.2 |  | 189 |  | 326.7
2020-03-10 01:00 | 76.4667 | 670.995 | 153.6 |  | 192 |  | 325.395
2020-03-10 02:00 | 76.9833 | 675.5287 | 155.2 |  | 194 |  | 326.3287
2020-03-10 03:00 | 77 | 675.675 | 148.8 |  | 186 |  | 340.875
2020-03-10 04:00 | 77.9333 | 683.865 | 160 |  | 200 |  | 323.865
2020-03-10 05:00 | 78.3667 | 687.6675 | 159.2 |  | 199 |  | 329.4675
2020-03-10 06:00 | 80.0333 | 702.2925 | 172 |  | 215 |  | 315.2925
2020-03-10 07:00 | 81 | 710.775 | 169.6 |  | 212 |  | 329.175
2020-03-10 08:00 | 79.55 | 698.0512 | 174.4 |  | 218 |  | 305.6513
2020-03-10 09:00 | 78 | 684.45 | 159.2 |  | 199 |  | 326.25
2020-03-10 10:00 | 78 | 684.45 | 158.4 |  | 198 |  | 328.05
2020-03-10 11:00 | 77.25 | 677.8687 | 160 |  | 200 |  | 317.8687
2020-03-10 12:00 | 77 | 675.675 | 159.2 |  | 199 |  | 317.475
2020-03-10 13:00 | 77 | 675.675 | 160.8 |  | 201 |  | 313.875
2020-03-10 14:00 | 77 | 675.675 | 162.4 |  | 203 |  | 310.275
2020-03-10 15:00 | 76.3167 | 669.6788 | 154.4 |  | 193 |  | 322.2788
2020-03-10 16:00 | 76 | 666.9 | 160 |  | 200 |  | 306.9
2020-03-10 17:00 | 75.6667 | 663.975 | 152 |  | 190 |  | 321.975
2020-03-10 18:00 | 75.7 | 664.2675 | 161.6 |  | 202 |  | 300.6675
2020-03-10 19:00 | 75.9333 | 666.315 | 171.2 |  | 214 |  | 281.115
2020-03-10 20:00 | 75.8667 | 665.73 | 170.4 |  | 213 |  | 282.33
2020-03-10 21:00 | 76.6333 | 672.4575 | 175.2 |  | 219 |  | 278.2575
2020-03-10 22:00 | 76.95 | 675.2363 | 173.6 |  | 217 |  | 284.6363
2020-03-10 23:00 | 76.8667 | 674.505 | 173.6 |  | 217 |  | 283.905
2020-03-11 | 76.45 | 670.8487 | 173.6 |  | 217 |  | 280.2487
2020-03-11 01:00 | 77.8167 | 682.8412 | 181.6 |  | 227 |  | 274.2412
2020-03-11 02:00 | 78.9667 | 692.9325 | 184 |  | 230 |  | 278.9325
2020-03-11 03:00 | 78.2333 | 686.4975 | 190.4 |  | 238 |  | 258.0975
2020-03-11 04:00 | 77.9333 | 683.865 | 184 |  | 230 |  | 269.865
2020-03-11 05:00 | 76.9 | 674.7975 | 188 |  | 235 |  | 251.7975
2020-03-11 06:00 | 74.45 | 653.2988 | 185.6 |  | 232 |  | 235.6988
2020-03-11 07:00 | 73.4167 | 644.2313 | 177.6 |  | 222 |  | 244.6313
2020-03-11 08:00 | 72.7833 | 638.6738 | 177.6 |  | 222 |  | 239.0738
2020-03-11 09:00 | 73.9667 | 649.0575 | 183.2 |  | 229 |  | 236.8575
2020-03-11 10:00 | 73.9667 | 649.0575 | 183.2 |  | 229 |  | 236.8575
2020-03-11 11:00 | 74 | 649.35 | 184.8 |  | 231 |  | 233.55
2020-03-11 12:00 | 73.9833 | 649.2038 | 191.2 |  | 239 |  | 219.0037
2020-03-11 13:00 | 73.6102 | 645.9292 | 185.4915 |  | 231.8644 |  | 228.5733
2020-03-11 14:00 | 73.2333 | 642.6225 | 189.6 |  | 237 |  | 216.0225
2020-03-11 15:00 | 73.0667 | 641.16 | 182.4 |  | 228 |  | 230.76
2020-03-11 16:00 | 73.0167 | 640.7213 | 192 |  | 240 |  | 208.7213
2020-03-11 17:00 | 73 | 640.575 | 190.4 |  | 238 |  | 212.175
2020-03-11 18:00 | 72.5 | 636.1875 | 188.8 |  | 236 |  | 211.3875
2020-03-11 19:00 | 70.3833 | 617.6138 | 183.2 |  | 229 |  | 205.4138
2020-03-11 20:00 | 69.6833 | 611.4713 | 180 |  | 225 |  | 206.4713
2020-03-11 21:00 | 69.4833 | 609.7162 | 171.2 |  | 214 |  | 224.5162
2020-03-11 22:00 | 69.1 | 606.3525 | 177.6 |  | 222 |  | 206.7525
2020-03-11 23:00 | 69 | 605.475 | 168 |  | 210 |  | 227.475
2020-03-12 | 69 | 605.475 | 176 |  | 220 |  | 209.475
2020-03-12 01:00 | 69 | 605.475 | 168 |  | 210 |  | 227.475
2020-03-12 02:00 | 69 | 605.475 | 168 |  | 210 |  | 227.475
2020-03-12 03:00 | 69 | 605.475 | 179.2 |  | 224 |  | 202.275
2020-03-12 04:00 | 69.75 | 612.0562 | 169.6 |  | 212 |  | 230.4562
2020-03-12 05:00 | 70 | 614.25 | 178.4 |  | 223 |  | 212.85
2020-03-12 06:00 | 70.3 | 616.8825 | 174.4 |  | 218 |  | 224.4825
2020-03-12 07:00 | 71.45 | 626.9737 | 172.8 |  | 216 |  | 238.1737
2020-03-12 08:00 | 72.9833 | 640.4288 | 189.6 |  | 237 |  | 213.8288
2020-03-12 09:00 | 72.6 | 637.065 | 180.8 |  | 226 |  | 230.265
2020-03-12 10:00 | 72 | 631.8 | 190.4 |  | 238 |  | 203.4
2020-03-12 11:00 | 72 | 631.8 | 184.8 |  | 231 |  | 216
2020-03-12 12:00 | 72 | 631.8 | 186.4 |  | 233 |  | 212.4
2020-03-12 13:00 | 72 | 631.8 | 186.4 |  | 233 |  | 212.4
2020-03-12 14:00 | 68.9667 | 605.1825 | 185.6 |  | 232 |  | 187.5825
2020-03-12 15:00 | 71.7667 | 629.7525 | 188 |  | 235 |  | 206.7525
2020-03-12 16:00 | 71.4833 | 627.2663 | 188.8 |  | 236 |  | 202.4663
2020-03-12 17:00 | 71.0833 | 623.7563 | 187.2 |  | 234 |  | 202.5562
2020-03-12 18:00 | 69.3 | 608.1075 | 186.4 |  | 233 |  | 188.7075
2020-03-12 19:00 | 68.3833 | 600.0638 | 186.4 |  | 233 |  | 180.6638
2020-03-12 20:00 | 68 | 596.7 | 178.4 |  | 223 |  | 195.3
2020-03-12 21:00 | 67.8333 | 595.2375 | 172 |  | 215 |  | 208.2375
2020-03-12 22:00 | 67.2333 | 589.9725 | 176 |  | 220 |  | 193.9725
2020-03-12 23:00 | 63.4167 | 556.4812 | 159.2 |  | 199 |  | 198.2812
2020-03-13 | 61.5667 | 540.2475 | 144.8 |  | 181 |  | 214.4475
2020-03-13 01:00 | 61 | 535.275 | 147.2 |  | 184 |  | 204.075
2020-03-13 02:00 | 61.1833 | 536.8837 | 144.8 |  | 181 |  | 211.0837
2020-03-13 03:00 | 62.2667 | 546.39 | 145.6 |  | 182 |  | 218.79
2020-03-13 04:00 | 63.95 | 561.1612 | 154.4 |  | 193 |  | 213.7613
2020-03-13 05:00 | 65.1667 | 571.8375 | 163.2 |  | 204 |  | 204.6375
2020-03-13 06:00 | 66 | 579.15 | 159.2 |  | 199 |  | 220.95
2020-03-13 07:00 | 66.3667 | 582.3675 | 165.6 |  | 207 |  | 209.7675
2020-03-13 08:00 | 67.2833 | 590.4112 | 170.4 |  | 213 |  | 207.0113
2020-03-13 09:00 | 71.3167 | 625.8038 | 176.8 |  | 221 |  | 228.0038
2020-03-13 10:00 | 76.3833 | 670.2638 | 182.4 |  | 228 |  | 259.8638
2020-03-13 11:00 | 80.05 | 702.4388 | 190.4 |  | 238 |  | 274.0388
2020-03-13 12:00 | 79.7167 | 699.5137 | 184 |  | 230 |  | 285.5137
2020-03-13 13:00 | 78.4667 | 688.545 | 180 |  | 225 |  | 283.545
2020-03-13 14:00 | 76.8333 | 674.2125 | 190.4 |  | 238 |  | 245.8125
2020-03-13 15:00 | 75.6833 | 664.1213 | 188.8 |  | 236 |  | 239.3213
2020-03-13 16:00 | 74.2333 | 651.3975 | 192 |  | 240 |  | 219.3975
2020-03-13 17:00 | 73.7667 | 647.3025 | 183.2 |  | 229 |  | 235.1025
2020-03-13 18:00 | 73.0167 | 640.7213 | 198.4 |  | 248 |  | 194.3213
2020-03-13 19:00 | 71.1333 | 624.195 | 183.2 |  | 229 |  | 211.995
2020-03-13 20:00 | 69.7167 | 611.7637 | 173.6 |  | 217 |  | 221.1637
2020-03-13 21:00 | 69 | 605.475 | 172.8 |  | 216 |  | 216.675
2020-03-13 22:00 | 68.1167 | 597.7237 | 161.6 |  | 202 |  | 234.1237
2020-03-13 23:00 | 68 | 596.7 | 172 |  | 215 |  | 209.7
2020-03-14 | 67.3167 | 590.7038 | 163.2 |  | 204 |  | 223.5037
2020-03-14 01:00 | 66.6833 | 585.1463 | 156 |  | 195 |  | 234.1463
2020-03-14 02:00 | 66 | 579.15 | 163.2 |  | 204 |  | 211.95
2020-03-14 03:00 | 65.9322 | 578.5551 | 159.4576 |  | 199.322 |  | 219.7754
2020-03-14 04:00 | 65.1667 | 571.8375 | 147.2 |  | 184 |  | 240.6375
2020-03-14 05:00 | 65 | 570.375 | 158.4 |  | 198 |  | 213.975
2020-03-14 06:00 | 65 | 570.375 | 155.2 |  | 194 |  | 221.175
2020-03-14 07:00 | 65.1 | 571.2525 | 151.2 |  | 189 |  | 231.0525
2020-03-14 08:00 | 66.8667 | 586.755 | 144.8 |  | 181 |  | 260.955
2020-03-14 09:00 | 72.05 | 632.2387 | 162.4 |  | 203 |  | 266.8388
2020-03-14 10:00 | 76.3833 | 670.2638 | 172 |  | 215 |  | 283.2638
2020-03-14 11:00 | 78.95 | 692.7862 | 184.8 |  | 231 |  | 276.9862
2020-03-14 12:00 | 79 | 693.225 | 183.2 |  | 229 |  | 281.025
2020-03-14 13:00 | 77.2833 | 678.1612 | 184.8 |  | 231 |  | 262.3612
2020-03-14 14:00 | 77.5333 | 680.355 | 183.2 |  | 229 |  | 268.155
2020-03-14 15:00 | 77.25 | 677.8687 | 185.6 |  | 232 |  | 260.2687
2020-03-14 16:00 | 74.25 | 651.5438 | 172 |  | 215 |  | 264.5438
2020-03-14 17:00 | 72.4 | 635.31 | 175.2 |  | 219 |  | 241.11
2020-03-14 18:00 | 69.8667 | 613.08 | 168.8 |  | 211 |  | 233.28
2020-03-14 19:00 | 68.3333 | 599.625 | 152 |  | 190 |  | 257.625
2020-03-14 20:00 | 68 | 596.7 | 145.6 |  | 182 |  | 269.1
2020-03-14 21:00 | 68.35 | 599.7712 | 157.6 |  | 197 |  | 245.1712
2020-03-14 22:00 | 69.1333 | 606.645 | 155.2 |  | 194 |  | 257.445
2020-03-14 23:00 | 69 | 605.475 | 144 |  | 180 |  | 281.475
2020-03-15 | 68.4667 | 600.795 | 152.8 |  | 191 |  | 256.995
2020-03-15 01:00 | 68 | 596.7 | 149.6 |  | 187 |  | 260.1
2020-03-15 02:00 | 68 | 596.7 | 136 |  | 170 |  | 290.7
2020-03-15 03:00 | 67.25 | 590.1187 | 143.2 |  | 179 |  | 267.9187
2020-03-15 04:00 | 66.85 | 586.6087 | 140.8 |  | 176 |  | 269.8087
2020-03-15 05:00 | 66.0667 | 579.735 | 131.2 |  | 164 |  | 284.535
2020-03-15 06:00 | 66 | 579.15 | 143.2 |  | 179 |  | 256.95
2020-03-15 07:00 | 65.95 | 578.7112 | 135.2 |  | 169 |  | 274.5112
2020-03-15 08:00 | 66.9 | 587.0475 | 140.8 |  | 176 |  | 270.2475
2020-03-15 09:00 | 70.0833 | 614.9813 | 146.4 |  | 183 |  | 285.5813
2020-03-15 10:00 | 72.4167 | 635.4562 | 162.4 |  | 203 |  | 270.0562
2020-03-15 11:00 | 74.6667 | 655.2 | 181.6 |  | 227 |  | 246.6
2020-03-15 12:00 | 76 | 666.9 | 180.8 |  | 226 |  | 260.1
2020-03-15 13:00 | 75.8167 | 665.2912 | 181.6 |  | 227 |  | 256.6912
2020-03-15 14:00 | 74.9 | 657.2475 | 190.4 |  | 238 |  | 228.8475
2020-03-15 15:00 | 71.5667 | 627.9975 | 173.6 |  | 217 |  | 237.3975
2020-03-15 16:00 | 67.0167 | 588.0712 | 171.2 |  | 214 |  | 202.8712
2020-03-15 17:00 | 65.3333 | 573.3 | 155.2 |  | 194 |  | 224.1
2020-03-15 18:00 | 63.7667 | 559.5525 | 152.8 |  | 191 |  | 215.7525
2020-03-15 19:00 | 63.0333 | 553.1175 | 148 |  | 185 |  | 220.1175
2020-03-15 20:00 | 63.0333 | 553.1175 | 144 |  | 180 |  | 229.1175
2020-03-15 21:00 | 63.95 | 561.1612 | 147.2 |  | 184 |  | 229.9612
2020-03-15 22:00 | 64 | 561.6 | 148.8 |  | 186 |  | 226.8
2020-03-15 23:00 | 64 | 561.6 | 153.6 |  | 192 |  | 216
2020-03-16 | 64 | 561.6 | 146.4 |  | 183 |  | 232.2
2020-03-16 01:00 | 64 | 561.6 | 154.4 |  | 193 |  | 214.2
2020-03-16 02:00 | 63.6167 | 558.2363 | 146.4 |  | 183 |  | 228.8363
2020-03-16 03:00 | 63.2167 | 554.7263 | 146.4 |  | 183 |  | 225.3263
2020-03-16 04:00 | 63.0167 | 552.9713 | 147.2 |  | 184 |  | 221.7713
2020-03-16 05:00 | 63 | 552.825 | 158.4 |  | 198 |  | 196.425
2020-03-16 06:00 | 63 | 552.825 | 133.6 |  | 167 |  | 252.225
2020-03-16 07:00 | 63.0167 | 552.9713 | 143.2 |  | 179 |  | 230.7713
2020-03-16 08:00 | 64.9333 | 569.79 | 149.6 |  | 187 |  | 233.19
2020-03-16 09:00 | 67.3167 | 590.7038 | 168 |  | 210 |  | 212.7038
2020-03-16 10:00 | 70.25 | 616.4438 | 172 |  | 215 |  | 229.4438
2020-03-16 11:00 | 73.4167 | 644.2313 | 188 |  | 235 |  | 221.2313
2020-03-16 12:00 | 74.6333 | 654.9075 | 186.4 |  | 233 |  | 235.5075
2020-03-16 13:00 | 75.0167 | 658.2713 | 187.2 |  | 234 |  | 237.0712
2020-03-16 14:00 | 75 | 658.125 | 194.4 |  | 243 |  | 220.725
2020-03-16 15:00 | 75 | 658.125 | 187.2 |  | 234 |  | 236.925
2020-03-16 16:00 | 75 | 658.125 | 195.2 |  | 244 |  | 218.925
2020-03-16 17:00 | 72.35 | 634.8712 | 176.8 |  | 221 |  | 237.0712
2020-03-16 18:00 | 68.2 | 598.455 | 176.8 |  | 221 |  | 200.655
2020-03-16 19:00 | 68 | 596.7 | 171.2 |  | 214 |  | 211.5
2020-03-16 20:00 | 67.4833 | 592.1662 | 163.2 |  | 204 |  | 224.9662
2020-03-16 21:00 | 67 | 587.925 | 164.8 |  | 206 |  | 217.125
2020-03-16 22:00 | 66.1333 | 580.32 | 163.2 |  | 204 |  | 213.12
2020-03-16 23:00 | 65.5167 | 574.9088 | 152 |  | 190 |  | 232.9088
2020-03-17 | 65.0333 | 570.6675 | 161.6 |  | 202 |  | 207.0675
2020-03-17 01:00 | 65 | 570.375 | 153.6 |  | 192 |  | 224.775
2020-03-17 02:00 | 65 | 570.375 | 163.3684 |  | 204.2105 |  | 202.7961
2020-03-17 03:00 | 64.5424 | 566.3593 | 154.5763 |  | 193.2203 |  | 218.5627
2020-03-17 04:00 | 64 | 561.6 | 158.6441 |  | 198.3051 |  | 204.6508
2020-03-17 05:00 | 64 | 561.6 | 156 |  | 195 |  | 210.6
2020-03-17 06:00 | 63.3333 | 555.75 | 144 |  | 180 |  | 231.75
2020-03-17 07:00 | 63 | 552.825 | 150.4 |  | 188 |  | 214.425
2020-03-17 08:00 | 63.2167 | 554.7263 | 150.4 |  | 188 |  | 216.3263
2020-03-17 09:00 | 64.2833 | 564.0862 | 158.4 |  | 198 |  | 207.6862
2020-03-17 10:00 | 65.35 | 573.4462 | 157.6 |  | 197 |  | 218.8462
2020-03-17 11:00 | 67.15 | 589.2413 | 166.4 |  | 208 |  | 214.8413
2020-03-17 12:00 | 70.85 | 621.7087 | 180 |  | 225 |  | 216.7087
2020-03-17 13:00 | 71.1 | 623.9025 | 188.8 |  | 236 |  | 199.1025
2020-03-17 14:00 | 71.65 | 628.7288 | 187.2 |  | 234 |  | 207.5288
2020-03-17 15:00 | 72 | 631.8 | 192.8 |  | 241 |  | 198
2020-03-17 16:00 | 72.0667 | 632.385 | 184.8 |  | 231 |  | 216.585
2020-03-17 17:00 | 72.35 | 634.8712 | 194.4 |  | 243 |  | 197.4712
2020-03-17 18:00 | 70.05 | 614.6888 | 181.6 |  | 227 |  | 206.0888
2020-03-17 19:00 | 68.5167 | 601.2337 | 177.6 |  | 222 |  | 201.6337
2020-03-17 20:00 | 67.5667 | 592.8975 | 174.4 |  | 218 |  | 200.4975
2020-03-17 21:00 | 66.8 | 586.17 | 162.4 |  | 203 |  | 220.77
2020-03-17 22:00 | 66 | 579.15 | 164 |  | 205 |  | 210.15
2020-03-17 23:00 | 65.2167 | 572.2763 | 158.4 |  | 198 |  | 215.8763
2020-03-18 | 65 | 570.375 | 160 |  | 200 |  | 210.375
2020-03-18 01:00 | 64.6 | 566.865 | 159.2 |  | 199 |  | 208.665
2020-03-18 02:00 | 64.0167 | 561.7463 | 159.2 |  | 199 |  | 203.5462
2020-03-18 03:00 | 63.9333 | 561.015 | 152.8 |  | 191 |  | 217.215
2020-03-18 04:00 | 63.05 | 553.2637 | 161.6 |  | 202 |  | 189.6637
2020-03-18 05:00 | 63 | 552.825 | 140.8 |  | 176 |  | 236.025
2020-03-18 06:00 | 63 | 552.825 | 144 |  | 180 |  | 228.825
2020-03-18 07:00 | 63.2 | 554.58 | 156.8 |  | 196 |  | 201.78
2020-03-18 08:00 | 66.4833 | 583.3913 | 158.4 |  | 198 |  | 226.9913
2020-03-18 09:00 | 70.6 | 619.515 | 180 |  | 225 |  | 214.515
2020-03-18 10:00 | 71.3 | 625.6575 | 187.2 |  | 234 |  | 204.4575
2020-03-18 11:00 | 72.4667 | 635.895 | 192.8 |  | 241 |  | 202.095
2020-03-18 12:00 | 73.1167 | 641.5987 | 185.6 |  | 232 |  | 223.9987
2020-03-18 13:00 | 73.9833 | 649.2038 | 191.2 |  | 239 |  | 219.0037
2020-03-18 14:00 | 74.0167 | 649.4963 | 191.2 |  | 239 |  | 219.2962
2020-03-18 15:00 | 74.0667 | 649.935 | 182.4 |  | 228 |  | 239.535
2020-03-18 16:00 | 74.7667 | 656.0775 | 192 |  | 240 |  | 224.0775
2020-03-18 17:00 | 72.6667 | 637.65 | 191.2 |  | 239 |  | 207.45
2020-03-18 18:00 | 69.8833 | 613.2263 | 176.8 |  | 221 |  | 215.4263
2020-03-18 19:00 | 67.65 | 593.6288 | 172 |  | 215 |  | 206.6288
2020-03-18 20:00 | 66.35 | 582.2212 | 161.6 |  | 202 |  | 218.6212
2020-03-18 21:00 | 65.2 | 572.13 | 153.6 |  | 192 |  | 226.53
2020-03-18 22:00 | 64.0333 | 561.8925 | 155.2 |  | 194 |  | 212.6925
2020-03-18 23:00 | 64 | 561.6 | 148.8 |  | 186 |  | 226.8
2020-03-19 | 63.1167 | 553.8487 | 158.4 |  | 198 |  | 197.4488
2020-03-19 01:00 | 62.4333 | 547.8525 | 150.4 |  | 188 |  | 209.4525
2020-03-19 02:00 | 62 | 544.05 | 143.2 |  | 179 |  | 221.85
2020-03-19 03:00 | 61.65 | 540.9787 | 153.6 |  | 192 |  | 195.3787
2020-03-19 04:00 | 61.75 | 541.8563 | 144 |  | 180 |  | 217.8563
2020-03-19 05:00 | 61 | 535.275 | 142.4 |  | 178 |  | 214.875
2020-03-19 06:00 | 61 | 535.275 | 135.2 |  | 169 |  | 231.075
2020-03-19 07:00 | 61.1833 | 536.8837 | 139.2 |  | 174 |  | 223.6837
2020-03-19 08:00 | 48.8833 | 428.9513 | 91.2 |  | 114 |  | 223.7513
2020-03-19 09:00 | 67.8 | 594.945 | 168.8 |  | 211 |  | 215.145
2020-03-19 10:00 | 70.85 | 621.7087 | 180 |  | 225 |  | 216.7087
2020-03-19 11:00 | 71 | 623.025 | 183.2 |  | 229 |  | 210.825
2020-03-19 12:00 | 71.3333 | 625.95 | 191.2 |  | 239 |  | 195.75
2020-03-19 13:00 | 72 | 631.8 | 186.4 |  | 233 |  | 212.4
2020-03-19 14:00 | 72.3966 | 635.2797 | 192.8276 |  | 241.0345 |  | 201.4177
2020-03-19 15:00 | 73 | 640.575 | 193.6271 |  | 242.0339 |  | 204.914
2020-03-19 16:00 | 73.3898 | 643.9958 | 193.6271 |  | 242.0339 |  | 208.3347
2020-03-19 17:00 | 71.5167 | 627.5588 | 184.8 |  | 231 |  | 211.7588
2020-03-19 18:00 | 69.5789 | 610.5553 | 184.4211 |  | 230.5263 |  | 195.6079
2020-03-19 19:00 | 68.3833 | 600.0638 | 166.4 |  | 208 |  | 225.6638
2020-03-19 20:00 | 67.4167 | 591.5812 | 172 |  | 215 |  | 204.5812
2020-03-19 21:00 | 66.3833 | 582.5138 | 159.2 |  | 199 |  | 224.3138
2020-03-19 22:00 | 65.1833 | 571.9837 | 152 |  | 190 |  | 229.9837
2020-03-19 23:00 | 64.3833 | 564.9638 | 156.8 |  | 196 |  | 212.1638
2020-03-20 | 64 | 561.6 | 156.8 |  | 196 |  | 208.8
2020-03-20 01:00 | 63.6 | 558.09 | 150.4 |  | 188 |  | 219.69
2020-03-20 02:00 | 63 | 552.825 | 151.2 |  | 189 |  | 212.625
2020-03-20 03:00 | 62.85 | 551.5087 | 152 |  | 190 |  | 209.5087
2020-03-20 04:00 | 62 | 544.05 | 153.6 |  | 192 |  | 198.45
2020-03-20 05:00 | 62 | 544.05 | 141.6 |  | 177 |  | 225.45
2020-03-20 06:00 | 62 | 544.05 | 142.4 |  | 178 |  | 223.65
2020-03-20 07:00 | 61.7333 | 541.71 | 145.6 |  | 182 |  | 214.11
2020-03-20 08:00 | 63.9333 | 561.015 | 154.4 |  | 193 |  | 213.615
2020-03-20 09:00 | 66 | 579.15 | 170.4 |  | 213 |  | 195.75
2020-03-20 10:00 | 67.3667 | 591.1425 | 169.6 |  | 212 |  | 209.5425
2020-03-20 11:00 | 69.05 | 605.9138 | 176 |  | 220 |  | 209.9138
2020-03-20 12:00 | 70.7667 | 620.9775 | 194.4 |  | 243 |  | 183.5775
2020-03-20 13:00 | 70.6 | 619.515 | 184 |  | 230 |  | 205.515
2020-03-20 14:00 | 66.9167 | 587.1938 | 165.6 |  | 207 |  | 214.5938
2020-03-20 15:00 | 68.5667 | 601.6725 | 186.4 |  | 233 |  | 182.2725
2020-03-20 16:00 | 55.2167 | 484.5263 | 115.2 |  | 144 |  | 225.3263
2020-03-20 17:00 | 58.1 | 509.8275 | 121.6 |  | 152 |  | 236.2275
2020-03-20 18:00 | 57.4833 | 504.4162 | 127.2 |  | 159 |  | 218.2162
2020-03-20 19:00 | 57 | 500.175 | 132 |  | 165 |  | 203.175
2020-03-20 20:00 | 57 | 500.175 | 117.6 |  | 147 |  | 235.575
2020-03-20 21:00 | 56.95 | 499.7362 | 124.8 |  | 156 |  | 218.9362
2020-03-20 22:00 | 56.0833 | 492.1313 | 121.6 |  | 152 |  | 218.5313
2020-03-20 23:00 | 56.0167 | 491.5463 | 121.6 |  | 152 |  | 217.9463
2020-03-21 | 56 | 491.4 | 129.6 |  | 162 |  | 199.8
2020-03-21 01:00 | 56 | 491.4 | 119.2 |  | 149 |  | 223.2
2020-03-21 02:00 | 56 | 491.4 | 120.8 |  | 151 |  | 219.6
2020-03-21 03:00 | 56 | 491.4 | 128.8 |  | 161 |  | 201.6
2020-03-21 04:00 | 56.05 | 491.8388 | 119.2 |  | 149 |  | 223.6388
2020-03-21 05:00 | 56.0667 | 491.985 | 130.4 |  | 163 |  | 198.585
2020-03-21 06:00 | 56.05 | 491.8388 | 133.6 |  | 167 |  | 191.2387
2020-03-21 07:00 | 56.1667 | 492.8625 | 134.4 |  | 168 |  | 190.4625
2020-03-21 08:00 | 56.9 | 499.2975 | 132.8 |  | 166 |  | 200.4975
2020-03-21 09:00 | 57 | 500.175 | 120.8 |  | 151 |  | 228.375
2020-03-21 10:00 | 57 | 500.175 | 132 |  | 165 |  | 203.175
2020-03-21 11:00 | 57.9833 | 508.8037 | 136 |  | 170 |  | 202.8037
2020-03-21 12:00 | 58.0167 | 509.0963 | 146.4 |  | 183 |  | 179.6963
2020-03-21 13:00 | 58.9333 | 517.14 | 137.6 |  | 172 |  | 207.54
2020-03-21 14:00 | 59.0333 | 518.0175 | 148 |  | 185 |  | 185.0175
2020-03-21 15:00 | 59.6667 | 523.575 | 144.8 |  | 181 |  | 197.775
2020-03-21 16:00 | 60.6167 | 531.9112 | 139.2 |  | 174 |  | 218.7112
2020-03-21 17:00 | 61.6 | 540.54 | 136.8 |  | 171 |  | 232.74
2020-03-21 18:00 | 62 | 544.05 | 140 |  | 175 |  | 229.05
2020-03-21 19:00 | 62.3167 | 546.8288 | 151.2 |  | 189 |  | 206.6287
2020-03-21 20:00 | 63 | 552.825 | 148.8 |  | 186 |  | 218.025
2020-03-21 21:00 | 63.5667 | 557.7975 | 150.4 |  | 188 |  | 219.3975
2020-03-21 22:00 | 64.4833 | 565.8412 | 150.4 |  | 188 |  | 227.4412
2020-03-21 23:00 | 64.9333 | 569.79 | 160 |  | 200 |  | 209.79
2020-03-22 | 64.9667 | 570.0825 | 158.4 |  | 198 |  | 213.6825
2020-03-22 01:00 | 65 | 570.375 | 152.8 |  | 191 |  | 226.575
2020-03-22 02:00 | 65 | 570.375 | 159.2 |  | 199 |  | 212.175
2020-03-22 03:00 | 64.0333 | 561.8925 | 150.4 |  | 188 |  | 223.4925
2020-03-22 04:00 | 64 | 561.6 | 160.8 |  | 201 |  | 199.8
2020-03-22 05:00 | 64 | 561.6 | 152.8 |  | 191 |  | 217.8
2020-03-22 06:00 | 64 | 561.6 | 152 |  | 190 |  | 219.6
2020-03-22 07:00 | 64 | 561.6 | 155.2 |  | 194 |  | 212.4
2020-03-22 08:00 | 64.6667 | 567.45 | 145.6 |  | 182 |  | 239.85
2020-03-22 09:00 | 65.25 | 572.5688 | 161.6 |  | 202 |  | 208.9688
2020-03-22 10:00 | 66.9123 | 587.1553 | 165.0526 |  | 206.3158 |  | 215.7868
2020-03-22 11:00 | 70.4828 | 618.4862 | 184.5517 |  | 230.6897 |  | 203.2448
2020-03-22 12:00 | 71 | 623.025 | 189.4286 |  | 236.7857 |  | 196.8107
2020-03-22 13:00 | 71.678 | 628.9742 | 188.7458 |  | 235.9322 |  | 204.2962
2020-03-22 14:00 | 72 | 631.8 | 184.8 |  | 231 |  | 216
2020-03-22 15:00 | 72 | 631.8 | 180.8 |  | 226 |  | 225
2020-03-22 16:00 | 72.6 | 637.065 | 184 |  | 230 |  | 223.065
2020-03-22 17:00 | 72.2167 | 633.7012 | 170.4 |  | 213 |  | 250.3012
2020-03-22 18:00 | 69.2167 | 607.3763 | 164 |  | 205 |  | 238.3763
2020-03-22 19:00 | 68.1333 | 597.87 | 156.8 |  | 196 |  | 245.07
2020-03-22 20:00 | 66.7833 | 586.0237 | 151.2 |  | 189 |  | 245.8237
2020-03-22 21:00 | 66.2167 | 581.0512 | 151.2 |  | 189 |  | 240.8512
2020-03-22 22:00 | 65.5 | 574.7625 | 154.4 |  | 193 |  | 227.3625
2020-03-22 23:00 | 64.55 | 566.4262 | 154.4 |  | 193 |  | 219.0263
2020-03-23 | 64 | 561.6 | 145.6 |  | 182 |  | 234
2020-03-23 01:00 | 64.0333 | 561.8925 | 154.4 |  | 193 |  | 214.4925
2020-03-23 02:00 | 64.0167 | 561.7463 | 146.4 |  | 183 |  | 232.3463
2020-03-23 03:00 | 64 | 561.6 | 147.2 |  | 184 |  | 230.4
2020-03-23 04:00 | 63.35 | 555.8963 | 147.2 |  | 184 |  | 224.6962
2020-03-23 05:00 | 63 | 552.825 | 140.8 |  | 176 |  | 236.025
2020-03-23 06:00 | 63 | 552.825 | 144.8 |  | 181 |  | 227.025
2020-03-23 07:00 | 63.45 | 556.7737 | 143.2 |  | 179 |  | 234.5737
2020-03-23 08:00 | 66.5833 | 584.2687 | 164 |  | 205 |  | 215.2687
2020-03-23 09:00 | 69.8333 | 612.7875 | 171.2 |  | 214 |  | 227.5875
2020-03-23 10:00 | 70.6833 | 620.2463 | 172 |  | 215 |  | 233.2463
2020-03-23 11:00 | 72.7167 | 638.0888 | 159.2 |  | 199 |  | 279.8887
2020-03-23 12:00 | 74.7333 | 655.785 | 168.8 |  | 211 |  | 275.985
2020-03-23 13:00 | 75.0167 | 658.2713 | 161.6 |  | 202 |  | 294.6712
2020-03-23 14:00 | 75.1167 | 659.1487 | 172 |  | 215 |  | 272.1487
2020-03-23 15:00 | 74.2 | 651.105 | 177.6 |  | 222 |  | 251.505
2020-03-23 16:00 | 73.3 | 643.2075 | 176 |  | 220 |  | 247.2075
2020-03-23 17:00 | 71.5333 | 627.705 | 161.6 |  | 202 |  | 264.105
2020-03-23 18:00 | 70.3167 | 617.0287 | 162.4 |  | 203 |  | 251.6287
2020-03-23 19:00 | 68.9667 | 605.1825 | 148.8 |  | 186 |  | 270.3825
2020-03-23 20:00 | 68.0167 | 596.8463 | 156 |  | 195 |  | 245.8463
2020-03-23 21:00 | 68 | 596.7 | 156.8 |  | 196 |  | 243.9
2020-03-23 22:00 | 68 | 596.7 | 148 |  | 185 |  | 263.7
2020-03-23 23:00 | 67.3 | 590.5575 | 156 |  | 195 |  | 239.5575
2020-03-24 | 66.75 | 585.7313 | 147.2 |  | 184 |  | 254.5312
2020-03-24 01:00 | 66 | 579.15 | 147.2 |  | 184 |  | 247.95
2020-03-24 02:00 | 65.6 | 575.64 | 149.6 |  | 187 |  | 239.04
2020-03-24 03:00 | 65 | 570.375 | 144 |  | 180 |  | 246.375
2020-03-24 04:00 | 64.5667 | 566.5725 | 148.8 |  | 186 |  | 231.7725
2020-03-24 05:00 | 64 | 561.6 | 144 |  | 180 |  | 237.6
2020-03-24 06:00 | 63.5333 | 557.505 | 146.4 |  | 183 |  | 228.105
2020-03-24 07:00 | 64.0833 | 562.3312 | 150.4 |  | 188 |  | 223.9312
2020-03-24 08:00 | 66.1167 | 580.1737 | 157.6 |  | 197 |  | 225.5737
2020-03-24 09:00 | 70.1167 | 615.2737 | 167.2 |  | 209 |  | 239.0737
2020-03-24 10:00 | 71.3667 | 626.2425 | 176.8 |  | 221 |  | 228.4425
2020-03-24 11:00 | 73.85 | 648.0337 | 176.8 |  | 221 |  | 250.2337
2020-03-24 12:00 | 74.35 | 652.4212 | 176.8 |  | 221 |  | 254.6212
2020-03-24 13:00 | 74.0333 | 649.6425 | 184 |  | 230 |  | 235.6425
2020-03-24 14:00 | 74 | 649.35 | 176 |  | 220 |  | 253.35
2020-03-24 15:00 | 74 | 649.35 | 184 |  | 230 |  | 235.35
2020-03-24 16:00 | 74 | 649.35 | 180 |  | 225 |  | 244.35
2020-03-24 17:00 | 73.3833 | 643.9388 | 175.2 |  | 219 |  | 249.7388
2020-03-24 18:00 | 70.95 | 622.5862 | 162.4 |  | 203 |  | 257.1862
2020-03-24 19:00 | 69.6667 | 611.325 | 154.4 |  | 193 |  | 263.925
2020-03-24 20:00 | 69 | 605.475 | 160 |  | 200 |  | 245.475
2020-03-24 21:00 | 68.45 | 600.6487 | 144 |  | 180 |  | 276.6487
2020-03-24 22:00 | 67.9833 | 596.5538 | 152.8 |  | 191 |  | 252.7538
2020-03-24 23:00 | 67.2667 | 590.265 | 150.4 |  | 188 |  | 251.865
2020-03-25 | 67 | 587.925 | 139.2 |  | 174 |  | 274.725
2020-03-25 01:00 | 66.8 | 586.17 | 154.4 |  | 193 |  | 238.77
2020-03-25 02:00 | 66.2 | 580.905 | 134.4 |  | 168 |  | 278.505
2020-03-25 03:00 | 66 | 579.15 | 144 |  | 180 |  | 255.15
2020-03-25 04:00 | 66 | 579.15 | 150.4 |  | 188 |  | 240.75
2020-03-25 05:00 | 66 | 579.15 | 151.2 |  | 189 |  | 238.95
2020-03-25 06:00 | 66 | 579.15 | 157.6 |  | 197 |  | 224.55
2020-03-25 07:00 | 66.3833 | 582.5138 | 148 |  | 185 |  | 249.5138
2020-03-25 08:00 | 74.3833 | 652.7138 | 191.2 |  | 239 |  | 222.5138
2020-03-25 09:00 | 79.35 | 696.2962 | 244 |  | 305 |  | 147.2962
2020-03-25 10:00 | 84.2333 | 739.1475 | 277.6 |  | 347 |  | 114.5475
2020-03-25 11:00 | 90.5833 | 794.8687 | 306.4 |  | 383 |  | 105.4687
2020-03-25 12:00 | 95.0667 | 834.21 | 306.4 |  | 383 |  | 144.81
2020-03-25 13:00 | 88.1333 | 773.37 | 264 |  | 330 |  | 179.37
2020-03-25 14:00 | 92.9833 | 815.9288 | 304.8 |  | 381 |  | 130.1288
2020-03-25 15:00 | 83.1333 | 729.495 | 262.4 |  | 328 |  | 139.095
2020-03-25 16:00 | 69.4237 | 609.1932 | 200.9492 |  | 251.1864 |  | 157.0576
2020-03-25 17:00 | 67.4655 | 592.0099 | 215.1724 |  | 268.9655 |  | 107.872
2020-03-25 18:00 | 66.1964 | 580.8737 | 214.2857 |  | 267.8571 |  | 98.7308
2020-03-25 19:00 | 65.1754 | 571.9145 | 210.5263 |  | 263.1579 |  | 98.2303
2020-03-25 20:00 | 64.9833 | 570.2287 | 174.4 |  | 218 |  | 177.8288
2020-03-25 21:00 | 69.1667 | 606.9375 | 170.4 |  | 213 |  | 223.5375
2020-03-25 22:00 | 67.9167 | 595.9688 | 163.2 |  | 204 |  | 228.7687
2020-03-25 23:00 | 66.2 | 580.905 | 154.4 |  | 193 |  | 233.505
2020-03-26 | 64.4333 | 565.4025 | 146.4 |  | 183 |  | 236.0025
2020-03-26 01:00 | 63.5 | 557.2125 | 136.8 |  | 171 |  | 249.4125
2020-03-26 02:00 | 62.3667 | 547.2675 | 128 |  | 160 |  | 259.2675
2020-03-26 03:00 | 61.6167 | 540.6862 | 137.6 |  | 172 |  | 231.0862
2020-03-26 04:00 | 61 | 535.275 | 125.6 |  | 157 |  | 252.675
2020-03-26 05:00 | 60.3 | 529.1325 | 128.8 |  | 161 |  | 239.3325
2020-03-26 06:00 | 60 | 526.5 | 124 |  | 155 |  | 247.5
2020-03-26 07:00 | 60.0333 | 526.7925 | 129.6 |  | 162 |  | 235.1925
2020-03-26 08:00 | 61.75 | 541.8563 | 129.6 |  | 162 |  | 250.2563
2020-03-26 09:00 | 64.0333 | 561.8925 | 143.2 |  | 179 |  | 239.6925
2020-03-26 10:00 | 65.45 | 574.3238 | 154.4 |  | 193 |  | 226.9238
2020-03-26 11:00 | 66.2333 | 581.1975 | 150.4 |  | 188 |  | 242.7975
2020-03-26 12:00 | 67 | 587.925 | 152.8 |  | 191 |  | 244.125
2020-03-26 13:00 | 67.7 | 594.0675 | 158.4 |  | 198 |  | 237.6675
2020-03-26 14:00 | 68 | 596.7 | 145.6 |  | 182 |  | 269.1
2020-03-26 15:00 | 68.5667 | 601.6725 | 148.8 |  | 186 |  | 266.8725
2020-03-26 16:00 | 68.3 | 599.3325 | 158.4 |  | 198 |  | 242.9325
2020-03-26 17:00 | 67.7833 | 594.7988 | 142.4 |  | 178 |  | 274.3988
2020-03-26 18:00 | 66.9333 | 587.34 | 150.4 |  | 188 |  | 248.94
2020-03-26 19:00 | 64.8667 | 569.205 | 150.4 |  | 188 |  | 230.805
2020-03-26 20:00 | 62.7833 | 550.9238 | 145.6 |  | 182 |  | 223.3238
2020-03-26 21:00 | 62.5333 | 548.73 | 135.2 |  | 169 |  | 244.53
2020-03-26 22:00 | 62.05 | 544.4887 | 124.8 |  | 156 |  | 263.6887
2020-03-26 23:00 | 62.1 | 544.9275 | 140 |  | 175 |  | 229.9275
2020-03-27 | 62.8667 | 551.655 | 132 |  | 165 |  | 254.655
2020-03-27 01:00 | 63.3333 | 555.75 | 140.8 |  | 176 |  | 238.95
2020-03-27 02:00 | 64.322 | 564.4258 | 126.1017 |  | 157.6271 |  | 280.697
2020-03-27 03:00 | 65.8644 | 577.9602 | 128.5424 |  | 160.678 |  | 288.7398
2020-03-27 04:00 | 67.0833 | 588.6562 | 132.8 |  | 166 |  | 289.8562
2020-03-27 05:00 | 67.8136 | 595.064 | 128.5424 |  | 160.678 |  | 305.8436
2020-03-27 06:00 | 68 | 596.7 | 135.5789 |  | 169.4737 |  | 291.6474
2020-03-27 07:00 | 68.4364 | 600.5291 | 129.1636 |  | 161.4545 |  | 309.9109
2020-03-27 08:00 | 71.6167 | 628.4362 | 140 |  | 175 |  | 313.4362
2020-03-27 09:00 | 74.3167 | 652.1287 | 156 |  | 195 |  | 301.1287
2020-03-27 10:00 | 76.6167 | 672.3112 | 147.2 |  | 184 |  | 341.1112
2020-03-27 11:00 | 78.35 | 687.5212 | 151.2 |  | 189 |  | 347.3212
2020-03-27 12:00 | 79.9167 | 701.2687 | 163.2 |  | 204 |  | 334.0687
2020-03-27 13:00 | 76.1333 | 668.07 | 160.8 |  | 201 |  | 306.27
2020-03-27 14:00 | 71.6833 | 629.0213 | 148.8 |  | 186 |  | 294.2212
2020-03-27 15:00 | 68.6333 | 602.2575 | 145.6 |  | 182 |  | 274.6575
2020-03-27 16:00 | 67.15 | 589.2413 | 120.8 |  | 151 |  | 317.4413
2020-03-27 17:00 | 66.6167 | 584.5612 | 132 |  | 165 |  | 287.5612
2020-03-27 18:00 | 65.5333 | 575.055 | 135.2 |  | 169 |  | 270.855
2020-03-27 19:00 | 64.45 | 565.5488 | 116 |  | 145 |  | 304.5488
2020-03-27 20:00 | 64 | 561.6 | 132 |  | 165 |  | 264.6
2020-03-27 21:00 | 64.0333 | 561.8925 | 128.8 |  | 161 |  | 272.0925
2020-03-27 22:00 | 64 | 561.6 | 122.4 |  | 153 |  | 286.2
2020-03-27 23:00 | 64 | 561.6 | 132.8 |  | 166 |  | 262.8
2020-03-28 | 64 | 561.6 | 128 |  | 160 |  | 273.6
2020-03-28 01:00 | 63.3833 | 556.1888 | 119.2 |  | 149 |  | 287.9888
2020-03-28 02:00 | 63 | 552.825 | 135.2 |  | 169 |  | 248.625
2020-03-28 03:00 | 63.8167 | 559.9913 | 137.6 |  | 172 |  | 250.3913
2020-03-28 04:00 | 64 | 561.6 | 145.6 |  | 182 |  | 234
2020-03-28 05:00 | 64 | 561.6 | 128.8 |  | 161 |  | 271.8
2020-03-28 06:00 | 64.9167 | 569.6437 | 134.4 |  | 168 |  | 267.2437
2020-03-28 07:00 | 65.4667 | 574.47 | 136.8 |  | 171 |  | 266.67
2020-03-28 08:00 | 68.9167 | 604.7437 | 136.8 |  | 171 |  | 296.9437
2020-03-28 09:00 | 72.1 | 632.6775 | 149.6 |  | 187 |  | 296.0775
2020-03-28 10:00 | 74.9333 | 657.54 | 166.4 |  | 208 |  | 283.14
2020-03-28 11:00 | 77.9333 | 683.865 | 164.8 |  | 206 |  | 313.065
2020-03-28 12:00 | 80 | 702 | 183.2 |  | 229 |  | 289.8
2020-03-28 13:00 | 80 | 702 | 190.4 |  | 238 |  | 273.6
2020-03-28 14:00 | 79.3667 | 696.4425 | 176 |  | 220 |  | 300.4425
2020-03-28 15:00 | 78.9167 | 692.4937 | 190.4 |  | 238 |  | 264.0938
2020-03-28 16:00 | 76.05 | 667.3388 | 171.2 |  | 214 |  | 282.1387
2020-03-28 17:00 | 74.6 | 654.615 | 178.4 |  | 223 |  | 253.215
2020-03-28 18:00 | 72.7167 | 638.0888 | 171.2 |  | 214 |  | 252.8887
2020-03-28 19:00 | 71.3333 | 625.95 | 162.4 |  | 203 |  | 260.55
2020-03-28 20:00 | 70.2667 | 616.59 | 160 |  | 200 |  | 256.59
2020-03-28 21:00 | 69.9833 | 614.1037 | 141.6 |  | 177 |  | 295.5037
2020-03-28 22:00 | 69.5167 | 610.0087 | 144.8 |  | 181 |  | 284.2087
2020-03-28 23:00 | 68.5 | 601.0875 | 156.8 |  | 196 |  | 248.2875
2020-03-29 | 68 | 596.7 | 145.6 |  | 182 |  | 269.1
2020-03-29 01:00 | 67.35 | 590.9962 | 291.2 |  | 364 |  | -64.2038
2020-03-29 02:00 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2020-03-29 03:00 | 66.2333 | 581.1975 | 128 |  | 160 |  | 293.1975
2020-03-29 04:00 | 65.8333 | 577.6875 | 144 |  | 180 |  | 253.6875
2020-03-29 05:00 | 65.0667 | 570.96 | 136.8 |  | 171 |  | 263.16
2020-03-29 06:00 | 65 | 570.375 | 135.2 |  | 169 |  | 266.175
2020-03-29 07:00 | 65 | 570.375 | 138.4 |  | 173 |  | 258.975
2020-03-29 08:00 | 64.9833 | 570.2287 | 147.2 |  | 184 |  | 239.0287
2020-03-29 09:00 | 65.0667 | 570.96 | 132.8 |  | 166 |  | 272.16
2020-03-29 10:00 | 62.85 | 551.5087 | 143.2 |  | 179 |  | 229.3087
2020-03-29 11:00 | 59.1833 | 519.3338 | 131.2 |  | 164 |  | 224.1337
2020-03-29 12:00 | 59 | 517.725 | 123.2 |  | 154 |  | 240.525
2020-03-29 13:00 | 58.6167 | 514.3613 | 115.2 |  | 144 |  | 255.1613
2020-03-29 14:00 | 58.0167 | 509.0963 | 132.8 |  | 166 |  | 210.2963
2020-03-29 15:00 | 58 | 508.95 | 116.8 |  | 146 |  | 246.15
2020-03-29 16:00 | 58 | 508.95 | 123.2 |  | 154 |  | 231.75
2020-03-29 17:00 | 58 | 508.95 | 113.6 |  | 142 |  | 253.35
2020-03-29 18:00 | 58 | 508.95 | 120.8 |  | 151 |  | 237.15
2020-03-29 19:00 | 58 | 508.95 | 131.2 |  | 164 |  | 213.75
2020-03-29 20:00 | 57.9828 | 508.7987 | 126.6207 |  | 158.2759 |  | 223.9022
2020-03-29 21:00 | 57.8448 | 507.5884 | 116.6897 |  | 145.8621 |  | 245.0366
2020-03-29 22:00 | 57.2069 | 501.9905 | 125.7931 |  | 157.2414 |  | 218.956
2020-03-29 23:00 | 57.0339 | 500.4725 | 123.661 |  | 154.5763 |  | 222.2352
2020-03-30 | 57.5932 | 505.3805 | 115.5254 |  | 144.4068 |  | 245.4483
2020-03-30 01:00 | 58 | 508.95 | 115.3684 |  | 144.2105 |  | 249.3711
2020-03-30 02:00 | 58.0169 | 509.0987 | 116.339 |  | 145.4237 |  | 247.336
2020-03-30 03:00 | 58.9 | 516.8475 | 114.4 |  | 143 |  | 259.4475
2020-03-30 04:00 | 60.2833 | 528.9863 | 115.2 |  | 144 |  | 269.7863
2020-03-30 05:00 | 62 | 544.05 | 118.4 |  | 148 |  | 277.65
2020-03-30 06:00 | 63 | 552.825 | 116.8 |  | 146 |  | 290.025
2020-03-30 07:00 | 63 | 552.825 | 111.2 |  | 139 |  | 302.625
2020-03-30 08:00 | 63.2167 | 554.7263 | 119.2 |  | 149 |  | 286.5263
2020-03-30 09:00 | 65 | 570.375 | 118.4 |  | 148 |  | 303.975
2020-03-30 10:00 | 65.6667 | 576.225 | 140.8 |  | 176 |  | 259.425
2020-03-30 11:00 | 66.8 | 586.17 | 149.6 |  | 187 |  | 249.57
2020-03-30 12:00 | 68.95 | 605.0362 | 148 |  | 185 |  | 272.0362
2020-03-30 13:00 | 70.6167 | 619.6612 | 147.2 |  | 184 |  | 288.4612
2020-03-30 14:00 | 71.6167 | 628.4362 | 151.2 |  | 189 |  | 288.2362
2020-03-30 15:00 | 73.2167 | 642.4763 | 165.6 |  | 207 |  | 269.8763
2020-03-30 16:00 | 72.6833 | 637.7962 | 156 |  | 195 |  | 286.7962
2020-03-30 17:00 | 71.0333 | 623.3175 | 159.2 |  | 199 |  | 265.1175
2020-03-30 18:00 | 69.8833 | 613.2263 | 144 |  | 180 |  | 289.2263
2020-03-30 19:00 | 69.6 | 610.74 | 135.2 |  | 169 |  | 306.54
2020-03-30 20:00 | 71.3333 | 625.95 | 146.4 |  | 183 |  | 296.55
2020-03-30 21:00 | 72.85 | 639.2587 | 140 |  | 175 |  | 324.2587
2020-03-30 22:00 | 73.6 | 645.84 | 148 |  | 185 |  | 312.84
2020-03-30 23:00 | 75.8833 | 665.8763 | 141.6 |  | 177 |  | 347.2763
2020-03-31 | 77.4333 | 679.4775 | 147.2 |  | 184 |  | 348.2775
2020-03-31 01:00 | 80.5167 | 706.5338 | 148 |  | 185 |  | 373.5338
2020-03-31 02:00 | 80.9833 | 710.6287 | 132 |  | 165 |  | 413.6287
2020-03-31 03:00 | 80.0667 | 702.585 | 140.8 |  | 176 |  | 385.785
2020-03-31 04:00 | 80 | 702 | 142.4 |  | 178 |  | 381.6
2020-03-31 05:00 | 80 | 702 | 131.2 |  | 164 |  | 406.8
2020-03-31 06:00 | 80.8167 | 709.1662 | 134.4 |  | 168 |  | 406.7663
2020-03-31 07:00 | 80.0333 | 702.2925 | 128 |  | 160 |  | 414.2925
2020-03-31 08:00 | 82.4833 | 723.7912 | 144.8 |  | 181 |  | 397.9913
2020-03-31 09:00 | 84.55 | 741.9262 | 142.4 |  | 178 |  | 421.5263
2020-03-31 10:00 | 86.15 | 755.9663 | 149.6 |  | 187 |  | 419.3663
2020-03-31 11:00 | 87.2 | 765.18 | 147.2 |  | 184 |  | 433.98
2020-03-31 12:00 | 87.5333 | 768.105 | 165.6 |  | 207 |  | 395.505
2020-03-31 13:00 | 85.5667 | 750.8475 | 158.4 |  | 198 |  | 394.4475
2020-03-31 14:00 | 84.3167 | 739.8787 | 156 |  | 195 |  | 388.8787
2020-03-31 15:00 | 81.4333 | 714.5775 | 156 |  | 195 |  | 363.5775
2020-03-31 16:00 | 78.3 | 687.0825 | 141.6 |  | 177 |  | 368.4825
2020-03-31 17:00 | 75.3 | 660.7575 | 132.8 |  | 166 |  | 361.9575
2020-03-31 18:00 | 73.5333 | 645.255 | 132.8 |  | 166 |  | 346.455
2020-03-31 19:00 | 73.5167 | 645.1087 | 144 |  | 180 |  | 321.1087
2020-03-31 20:00 | 74.4 | 652.86 | 129.6 |  | 162 |  | 361.26
2020-03-31 21:00 | 76.4333 | 670.7025 | 138.4 |  | 173 |  | 359.3025
2020-03-31 22:00 | 78.6 | 689.715 | 136.8 |  | 171 |  | 381.915
2020-03-31 23:00 | 79.8667 | 700.83 | 137.6 |  | 172 |  | 391.23
2020-04-01 | 80 | 702 | 147.2 |  | 184 |  | 370.8
2020-04-01 01:00 | 80 | 702 | 137.6 |  | 172 |  | 392.4
2020-04-01 02:00 | 80 | 702 | 139.2 |  | 174 |  | 388.8
2020-04-01 03:00 | 80 | 702 | 147.2 |  | 184 |  | 370.8
2020-04-01 04:00 | 79.9667 | 701.7075 | 133.6 |  | 167 |  | 401.1075
2020-04-01 05:00 | 79.3333 | 696.15 | 136.8 |  | 171 |  | 388.35
2020-04-01 06:00 | 79 | 693.225 | 140.8 |  | 176 |  | 376.425
2020-04-01 07:00 | 78.7 | 690.5925 | 136 |  | 170 |  | 384.5925
2020-04-01 08:00 | 80.0167 | 702.1463 | 143.2 |  | 179 |  | 379.9462
2020-04-01 09:00 | 83.0333 | 728.6175 | 143.2 |  | 179 |  | 406.4175
2020-04-01 10:00 | 85.2 | 747.63 | 142.4 |  | 178 |  | 427.23
2020-04-01 11:00 | 86.1833 | 756.2587 | 164 |  | 205 |  | 387.2587
2020-04-01 12:00 | 86.0167 | 754.7962 | 163.2 |  | 204 |  | 387.5962
2020-04-01 13:00 | 84.8 | 744.12 | 171.2 |  | 214 |  | 358.92
2020-04-01 14:00 | 82.0833 | 720.2812 | 168.8 |  | 211 |  | 340.4813
2020-04-01 15:00 | 76.8667 | 674.505 | 151.2 |  | 189 |  | 334.305
2020-04-01 16:00 | 74.6333 | 654.9075 | 150.4 |  | 188 |  | 316.5075
2020-04-01 17:00 | 72.2 | 633.555 | 136 |  | 170 |  | 327.555
2020-04-01 18:00 | 70.6 | 619.515 | 147.2 |  | 184 |  | 288.315
2020-04-01 19:00 | 69.4333 | 609.2775 | 132.8 |  | 166 |  | 310.4775
2020-04-01 20:00 | 69 | 605.475 | 119.2 |  | 149 |  | 337.275
2020-04-01 21:00 | 69.8833 | 613.2263 | 137.6 |  | 172 |  | 303.6263
2020-04-01 22:00 | 72.4167 | 635.4562 | 128 |  | 160 |  | 347.4562
2020-04-01 23:00 | 73.6667 | 646.425 | 136 |  | 170 |  | 340.425
2020-04-02 | 74 | 649.35 | 128 |  | 160 |  | 361.35
2020-04-02 01:00 | 74 | 649.35 | 139.2 |  | 174 |  | 336.15
2020-04-02 02:00 | 74 | 649.35 | 130.4 |  | 163 |  | 355.95
2020-04-02 03:00 | 74 | 649.35 | 129.6 |  | 162 |  | 357.75
2020-04-02 04:00 | 74 | 649.35 | 138.4 |  | 173 |  | 337.95
2020-04-02 05:00 | 73.931 | 648.7448 | 144.8276 |  | 181.0345 |  | 322.8828
2020-04-02 06:00 | 73.1964 | 642.2987 | 150 |  | 187.5 |  | 304.7987
2020-04-02 07:00 | 73.3158 | 643.3461 | 143.1579 |  | 178.9474 |  | 321.2408
2020-04-02 08:00 | 75.7333 | 664.56 | 139.2 |  | 174 |  | 351.36
2020-04-02 09:00 | 78.2167 | 686.3513 | 150.4 |  | 188 |  | 347.9513
2020-04-02 10:00 | 80.2667 | 704.34 | 152 |  | 190 |  | 362.34
2020-04-02 11:00 | 81.6833 | 716.7713 | 167.2 |  | 209 |  | 340.5712
2020-04-02 12:00 | 82.7167 | 725.8388 | 174.4 |  | 218 |  | 333.4388
2020-04-02 13:00 | 82.1333 | 720.72 | 176 |  | 220 |  | 324.72
2020-04-02 14:00 | 81.4833 | 715.0163 | 173.6 |  | 217 |  | 324.4162
2020-04-02 15:00 | 79.8 | 700.245 | 173.6 |  | 217 |  | 309.645
2020-04-02 16:00 | 76.6667 | 672.75 | 166.4 |  | 208 |  | 298.35
2020-04-02 17:00 | 72.8 | 638.82 | 155.2 |  | 194 |  | 289.62
2020-04-02 18:00 | 70.3667 | 617.4675 | 149.6 |  | 187 |  | 280.8675
2020-04-02 19:00 | 68.95 | 605.0362 | 130.4 |  | 163 |  | 311.6363
2020-04-02 20:00 | 68.0167 | 596.8463 | 124 |  | 155 |  | 317.8463
2020-04-02 21:00 | 67.2833 | 590.4112 | 124 |  | 155 |  | 311.4112
2020-04-02 22:00 | 66.95 | 587.4863 | 137.6 |  | 172 |  | 277.8863
2020-04-02 23:00 | 66.4333 | 582.9525 | 124 |  | 155 |  | 303.9525
2020-04-03 | 68.6167 | 602.1112 | 132 |  | 165 |  | 305.1112
2020-04-03 01:00 | 69.1833 | 607.0838 | 140.8 |  | 176 |  | 290.2837
2020-04-03 02:00 | 70 | 614.25 | 134.4 |  | 168 |  | 311.85
2020-04-03 03:00 | 70 | 614.25 | 140.8 |  | 176 |  | 297.45
2020-04-03 04:00 | 70 | 614.25 | 136 |  | 170 |  | 308.25
2020-04-03 05:00 | 70 | 614.25 | 137.6 |  | 172 |  | 304.65
2020-04-03 06:00 | 69.8333 | 612.7875 | 136 |  | 170 |  | 306.7875
2020-04-03 07:00 | 70.2833 | 616.7363 | 126.4 |  | 158 |  | 332.3363
2020-04-03 08:00 | 71.85 | 630.4837 | 142.4 |  | 178 |  | 310.0837
2020-04-03 09:00 | 74.4833 | 653.5912 | 148.8 |  | 186 |  | 318.7912
2020-04-03 10:00 | 76.1167 | 667.9237 | 165.6 |  | 207 |  | 295.3237
2020-04-03 11:00 | 77.6167 | 681.0862 | 164.8 |  | 206 |  | 310.2862
2020-04-03 12:00 | 76.3667 | 670.1175 | 164 |  | 205 |  | 301.1175
2020-04-03 13:00 | 73.9333 | 648.765 | 154.4 |  | 193 |  | 301.365
2020-04-03 14:00 | 72.4667 | 635.895 | 163.2 |  | 204 |  | 268.695
2020-04-03 15:00 | 71 | 623.025 | 148.8 |  | 186 |  | 288.225
2020-04-03 16:00 | 69.4167 | 609.1313 | 150.4 |  | 188 |  | 270.7313
2020-04-03 17:00 | 68.7333 | 603.135 | 143.2 |  | 179 |  | 280.935
2020-04-03 18:00 | 68 | 596.7 | 128.8 |  | 161 |  | 306.9
2020-04-03 19:00 | 67.4333 | 591.7275 | 140 |  | 175 |  | 276.7275
2020-04-03 20:00 | 67 | 587.925 | 132 |  | 165 |  | 290.925
2020-04-03 21:00 | 67 | 587.925 | 143.2 |  | 179 |  | 265.725
2020-04-03 22:00 | 67 | 587.925 | 133.6 |  | 167 |  | 287.325
2020-04-03 23:00 | 66.9333 | 587.34 | 140.8 |  | 176 |  | 270.54
2020-04-04 | 66.1 | 580.0275 | 141.6 |  | 177 |  | 261.4275
2020-04-04 01:00 | 66 | 579.15 | 141.6 |  | 177 |  | 260.55
2020-04-04 02:00 | 66 | 579.15 | 133.6 |  | 167 |  | 278.55
2020-04-04 03:00 | 65.5167 | 574.9088 | 136.8 |  | 171 |  | 267.1088
2020-04-04 04:00 | 64.8667 | 569.205 | 148.8 |  | 186 |  | 234.405
2020-04-04 05:00 | 64.0833 | 562.3312 | 136.8 |  | 171 |  | 254.5312
2020-04-04 06:00 | 63.5333 | 557.505 | 140 |  | 175 |  | 242.505
2020-04-04 07:00 | 63.65 | 558.5287 | 132 |  | 165 |  | 261.5287
2020-04-04 08:00 | 66.1833 | 580.7587 | 127.2 |  | 159 |  | 294.5587
2020-04-04 09:00 | 69.5667 | 610.4475 | 148.8 |  | 186 |  | 275.6475
2020-04-04 10:00 | 72.65 | 637.5038 | 159.2 |  | 199 |  | 279.3038
2020-04-04 11:00 | 74.6833 | 655.3463 | 164 |  | 205 |  | 286.3463
2020-04-04 12:00 | 75.35 | 661.1962 | 169.6 |  | 212 |  | 279.5962
2020-04-04 13:00 | 73.6441 | 646.2267 | 160.2712 |  | 200.339 |  | 285.6165
2020-04-04 14:00 | 69.1017 | 606.3674 | 142.3729 |  | 177.9661 |  | 286.0284
2020-04-04 15:00 | 66.05 | 579.5888 | 141.6 |  | 177 |  | 260.9887
2020-04-04 16:00 | 64.55 | 566.4262 | 139.2 |  | 174 |  | 253.2262
2020-04-04 17:00 | 62.85 | 551.5087 | 140 |  | 175 |  | 236.5087
2020-04-04 18:00 | 61.7833 | 542.1487 | 132 |  | 165 |  | 245.1487
2020-04-04 19:00 | 61 | 535.275 | 125.6 |  | 157 |  | 252.675
2020-04-04 20:00 | 61 | 535.275 | 115.2 |  | 144 |  | 276.075
2020-04-04 21:00 | 61 | 535.275 | 118.4 |  | 148 |  | 268.875
2020-04-04 22:00 | 61.4667 | 539.37 | 123.2 |  | 154 |  | 262.17
2020-04-04 23:00 | 61.8333 | 542.5875 | 117.6 |  | 147 |  | 277.9875
2020-04-05 | 61.4167 | 538.9312 | 131.2 |  | 164 |  | 243.7312
2020-04-05 01:00 | 61.2 | 537.03 | 137.6 |  | 172 |  | 227.43
2020-04-05 02:00 | 61 | 535.275 | 125.6 |  | 157 |  | 252.675
2020-04-05 03:00 | 61 | 535.275 | 126.4 |  | 158 |  | 250.875
2020-04-05 04:00 | 61 | 535.275 | 128.8 |  | 161 |  | 245.475
2020-04-05 05:00 | 60.3333 | 529.425 | 135.2 |  | 169 |  | 225.225
2020-04-05 06:00 | 60.0333 | 526.7925 | 118.4 |  | 148 |  | 260.3925
2020-04-05 07:00 | 61.1 | 536.1525 | 118.4 |  | 148 |  | 269.7525
2020-04-05 08:00 | 65.2667 | 572.715 | 130.4 |  | 163 |  | 279.315
2020-04-05 09:00 | 71.0167 | 623.1712 | 149.6 |  | 187 |  | 286.5712
2020-04-05 10:00 | 74.5833 | 654.4688 | 158.4 |  | 198 |  | 298.0688
2020-04-05 11:00 | 77.35 | 678.7462 | 152.8 |  | 191 |  | 334.9462
2020-04-05 12:00 | 79.1833 | 694.8338 | 161.6 |  | 202 |  | 331.2337
2020-04-05 13:00 | 79.15 | 694.5413 | 172.8 |  | 216 |  | 305.7413
2020-04-05 14:00 | 78.0333 | 684.7425 | 175.2 |  | 219 |  | 290.5425
2020-04-05 15:00 | 75.0167 | 658.2713 | 166.4 |  | 208 |  | 283.8713
2020-04-05 16:00 | 69.7167 | 611.7637 | 154.4 |  | 193 |  | 264.3637
2020-04-05 17:00 | 66.85 | 586.6087 | 151.2 |  | 189 |  | 246.4087
2020-04-05 18:00 | 64.75 | 568.1812 | 144 |  | 180 |  | 244.1812
2020-04-05 19:00 | 64 | 561.6 | 132 |  | 165 |  | 264.6
2020-04-05 20:00 | 63.9333 | 561.015 | 132 |  | 165 |  | 264.015
2020-04-05 21:00 | 64 | 561.6 | 128 |  | 160 |  | 273.6
2020-04-05 22:00 | 64 | 561.6 | 140.8 |  | 176 |  | 244.8
2020-04-05 23:00 | 64 | 561.6 | 136.8 |  | 171 |  | 253.8
2020-04-06 | 63.7 | 558.9675 | 137.6 |  | 172 |  | 249.3675
2020-04-06 01:00 | 63.2167 | 554.7263 | 139.2 |  | 174 |  | 241.5263
2020-04-06 02:00 | 63 | 552.825 | 136.8 |  | 171 |  | 245.025
2020-04-06 03:00 | 63.0333 | 553.1175 | 136.8 |  | 171 |  | 245.3175
2020-04-06 04:00 | 62.9833 | 552.6787 | 137.6 |  | 172 |  | 243.0787
2020-04-06 05:00 | 62.8167 | 551.2162 | 142.4 |  | 178 |  | 230.8162
2020-04-06 06:00 | 62.3 | 546.6825 | 131.2 |  | 164 |  | 251.4825
2020-04-06 07:00 | 63.6333 | 558.3825 | 128.8 |  | 161 |  | 268.5825
2020-04-06 08:00 | 66.7667 | 585.8775 | 148 |  | 185 |  | 252.8775
2020-04-06 09:00 | 71.1333 | 624.195 | 156 |  | 195 |  | 273.195
2020-04-06 10:00 | 75.65 | 663.8288 | 165.6 |  | 207 |  | 291.2288
2020-04-06 11:00 | 78.2 | 686.205 | 183.2 |  | 229 |  | 274.005
2020-04-06 12:00 | 81.1 | 711.6525 | 182.4 |  | 228 |  | 301.2525
2020-04-06 13:00 | 81.1667 | 712.2375 | 182.4 |  | 228 |  | 301.8375
2020-04-06 14:00 | 80.4833 | 706.2413 | 181.6 |  | 227 |  | 297.6413
2020-04-06 15:00 | 77.3833 | 679.0388 | 180.8 |  | 226 |  | 272.2388
2020-04-06 16:00 | 71.1167 | 624.0487 | 176 |  | 220 |  | 228.0487
2020-04-06 17:00 | 67.7167 | 594.2138 | 152 |  | 190 |  | 252.2138
2020-04-06 18:00 | 65.3667 | 573.5925 | 156 |  | 195 |  | 222.5925
2020-04-06 19:00 | 63.6 | 558.09 | 140 |  | 175 |  | 243.09
2020-04-06 20:00 | 63 | 552.825 | 136 |  | 170 |  | 246.825
2020-04-06 21:00 | 62.35 | 547.1213 | 133.6 |  | 167 |  | 246.5213
2020-04-06 22:00 | 62 | 544.05 | 132 |  | 165 |  | 247.05
2020-04-06 23:00 | 62 | 544.05 | 132.8 |  | 166 |  | 245.25
2020-04-07 | 61.8333 | 542.5875 | 139.2 |  | 174 |  | 229.3875
2020-04-07 01:00 | 61.7167 | 541.5638 | 133.6 |  | 167 |  | 240.9638
2020-04-07 02:00 | 61.8833 | 543.0263 | 139.2 |  | 174 |  | 229.8262
2020-04-07 03:00 | 61.55 | 540.1013 | 134.4 |  | 168 |  | 237.7013
2020-04-07 04:00 | 62 | 544.05 | 136.8 |  | 171 |  | 236.25
2020-04-07 05:00 | 62 | 544.05 | 123.2 |  | 154 |  | 266.85
2020-04-07 06:00 | 61.8667 | 542.88 | 138.4 |  | 173 |  | 231.48
2020-04-07 07:00 | 63.85 | 560.2838 | 143.2 |  | 179 |  | 238.0838
2020-04-07 08:00 | 66.5333 | 583.83 | 151.2 |  | 189 |  | 243.63
2020-04-07 09:00 | 68.5833 | 601.8188 | 167.2 |  | 209 |  | 225.6187
2020-04-07 10:00 | 69.3667 | 608.6925 | 168 |  | 210 |  | 230.6925
2020-04-07 11:00 | 68.5254 | 601.3106 | 166.7797 |  | 208.4746 |  | 226.0564
2020-04-07 12:00 | 68.2167 | 598.6013 | 165.6 |  | 207 |  | 226.0013
2020-04-07 13:00 | 67.4655 | 592.0099 | 161.3793 |  | 201.7241 |  | 228.9065
2020-04-07 14:00 | 66.6724 | 585.0504 | 170.4828 |  | 213.1034 |  | 201.4642
2020-04-07 15:00 | 65.6724 | 576.2754 | 162.2069 |  | 202.7586 |  | 211.3099
2020-04-07 16:00 | 65 | 570.375 | 165.3333 |  | 206.6667 |  | 198.375
2020-04-07 17:00 | 64.05 | 562.0388 | 148.8 |  | 186 |  | 227.2388
2020-04-07 18:00 | 63 | 552.825 | 140 |  | 175 |  | 237.825
2020-04-07 19:00 | 62.0333 | 544.3425 | 136.8 |  | 171 |  | 236.5425
2020-04-07 20:00 | 62 | 544.05 | 140.8 |  | 176 |  | 227.25
2020-04-07 21:00 | 62 | 544.05 | 125.6 |  | 157 |  | 261.45
2020-04-07 22:00 | 62 | 544.05 | 133.6 |  | 167 |  | 243.45
2020-04-07 23:00 | 62.0667 | 544.635 | 141.6 |  | 177 |  | 226.035
2020-04-08 | 62 | 544.05 | 142.4 |  | 178 |  | 223.65
2020-04-08 01:00 | 62 | 544.05 | 135.2 |  | 169 |  | 239.85
2020-04-08 02:00 | 62 | 544.05 | 132.8 |  | 166 |  | 245.25
2020-04-08 03:00 | 62 | 544.05 | 138.4 |  | 173 |  | 232.65
2020-04-08 04:00 | 62 | 544.05 | 133.6 |  | 167 |  | 243.45
2020-04-08 05:00 | 62 | 544.05 | 139.2 |  | 174 |  | 230.85
2020-04-08 06:00 | 62 | 544.05 | 128 |  | 160 |  | 256.05
2020-04-08 07:00 | 63.5167 | 557.3588 | 132.8 |  | 166 |  | 258.5588
2020-04-08 08:00 | 66.1333 | 580.32 | 147.2 |  | 184 |  | 249.12
2020-04-08 09:00 | 68.5333 | 601.38 | 160 |  | 200 |  | 241.38
2020-04-08 10:00 | 70.4833 | 618.4913 | 167.2 |  | 209 |  | 242.2912
2020-04-08 11:00 | 72.8 | 638.82 | 182.4 |  | 228 |  | 228.42
2020-04-08 12:00 | 74.2 | 651.105 | 176.8 |  | 221 |  | 253.305
2020-04-08 13:00 | 74.95 | 657.6862 | 184.8 |  | 231 |  | 241.8862
2020-04-08 14:00 | 75 | 658.125 | 180.8 |  | 226 |  | 251.325
2020-04-08 15:00 | 74.7333 | 655.785 | 184 |  | 230 |  | 241.785
2020-04-08 16:00 | 72 | 631.8 | 180 |  | 225 |  | 226.8
2020-04-08 17:00 | 69.6833 | 611.4713 | 172 |  | 215 |  | 224.4713
2020-04-08 18:00 | 56.25 | 493.5938 | 112 |  | 140 |  | 241.5938
2020-04-08 19:00 | 69.1 | 606.3525 | 169.6 |  | 212 |  | 224.7525
2020-04-08 20:00 | 68.2 | 598.455 | 165.6 |  | 207 |  | 225.855
2020-04-08 21:00 | 67.9667 | 596.4075 | 164 |  | 205 |  | 227.4075
2020-04-08 22:00 | 67.7167 | 594.2138 | 162.4 |  | 203 |  | 228.8138
2020-04-08 23:00 | 67 | 587.925 | 163.2 |  | 204 |  | 220.725
2020-04-09 | 66.5 | 583.5375 | 163.2 |  | 204 |  | 216.3375
2020-04-09 01:00 | 66 | 579.15 | 155.2 |  | 194 |  | 229.95
2020-04-09 02:00 | 65.65 | 576.0788 | 159.2 |  | 199 |  | 217.8787
2020-04-09 03:00 | 65 | 570.375 | 149.6 |  | 187 |  | 233.775
2020-04-09 04:00 | 64.9667 | 570.0825 | 156.8 |  | 196 |  | 217.2825
2020-04-09 05:00 | 64.8 | 568.62 | 148 |  | 185 |  | 235.62
2020-04-09 06:00 | 64.0833 | 562.3312 | 146.4 |  | 183 |  | 232.9312
2020-04-09 07:00 | 65.5167 | 574.9088 | 152.8 |  | 191 |  | 231.1088
2020-04-09 08:00 | 68.6333 | 602.2575 | 166.4 |  | 208 |  | 227.8575
2020-04-09 09:00 | 71.9833 | 631.6537 | 182.4 |  | 228 |  | 221.2537
2020-04-09 10:00 | 73 | 640.575 | 183.2 |  | 229 |  | 228.375
2020-04-09 11:00 | 73 | 640.575 | 180.8 |  | 226 |  | 233.775
2020-04-09 12:00 | 73 | 640.575 | 188.8 |  | 236 |  | 215.775
2020-04-09 13:00 | 73 | 640.575 | 188.8 |  | 236 |  | 215.775
2020-04-09 14:00 | 73 | 640.575 | 180 |  | 225 |  | 235.575
2020-04-09 15:00 | 73 | 640.575 | 190.4 |  | 238 |  | 212.175
2020-04-09 16:00 | 71.8667 | 630.63 | 183.2 |  | 229 |  | 218.43
2020-04-09 17:00 | 71 | 623.025 | 184 |  | 230 |  | 209.025
2020-04-09 18:00 | 70.1667 | 615.7125 | 182.4 |  | 228 |  | 205.3125
2020-04-09 19:00 | 69.2667 | 607.815 | 175.2 |  | 219 |  | 213.615
2020-04-09 20:00 | 68.65 | 602.4038 | 172 |  | 215 |  | 215.4038
2020-04-09 21:00 | 68 | 596.7 | 164.8 |  | 206 |  | 225.9
2020-04-09 22:00 | 68 | 596.7 | 173.6 |  | 217 |  | 206.1
2020-04-09 23:00 | 67.7 | 594.0675 | 163.2 |  | 204 |  | 226.8675
2020-04-10 | 67 | 587.925 | 164 |  | 205 |  | 218.925
2020-04-10 01:00 | 66.8167 | 586.3162 | 163.2 |  | 204 |  | 219.1162
2020-04-10 02:00 | 66 | 579.15 | 157.6 |  | 197 |  | 224.55
2020-04-10 03:00 | 66 | 579.15 | 157.6 |  | 197 |  | 224.55
2020-04-10 04:00 | 65.5833 | 575.4937 | 166.4 |  | 208 |  | 201.0938
2020-04-10 05:00 | 65 | 570.375 | 146.4 |  | 183 |  | 240.975
2020-04-10 06:00 | 64.1 | 562.4775 | 154.4 |  | 193 |  | 215.0775
2020-04-10 07:00 | 64.65 | 567.3038 | 152 |  | 190 |  | 225.3038
2020-04-10 08:00 | 66.35 | 582.2212 | 161.6 |  | 202 |  | 218.6212
2020-04-10 09:00 | 68 | 596.7 | 165.6 |  | 207 |  | 224.1
2020-04-10 10:00 | 69 | 605.475 | 175.2 |  | 219 |  | 211.275
2020-04-10 11:00 | 69.9333 | 613.665 | 172.8 |  | 216 |  | 224.865
2020-04-10 12:00 | 71.7167 | 629.3138 | 189.6 |  | 237 |  | 202.7138
2020-04-10 13:00 | 71.2833 | 625.5113 | 180.8 |  | 226 |  | 218.7113
2020-04-10 14:00 | 66.4167 | 582.8062 | 170.4 |  | 213 |  | 199.4062
2020-04-10 15:00 | 64.0333 | 561.8925 | 158.4 |  | 198 |  | 205.4925
2020-04-10 16:00 | 62.8333 | 551.3625 | 150.4 |  | 188 |  | 212.9625
2020-04-10 17:00 | 61.3333 | 538.2 | 148 |  | 185 |  | 205.2
2020-04-10 18:00 | 60 | 526.5 | 143.2 |  | 179 |  | 204.3
2020-04-10 19:00 | 59.4833 | 521.9662 | 133.6 |  | 167 |  | 221.3662
2020-04-10 20:00 | 59 | 517.725 | 136 |  | 170 |  | 211.725
2020-04-10 21:00 | 59.0357 | 518.0384 | 153.4286 |  | 191.7857 |  | 172.8241
2020-04-10 22:00 | 59.7167 | 524.0137 | 134.4 |  | 168 |  | 221.6137
2020-04-10 23:00 | 60.5345 | 531.1901 | 146.4828 |  | 183.1034 |  | 201.6039
2020-04-11 | 61 | 535.275 | 144.8136 |  | 181.0169 |  | 209.4445
2020-04-11 01:00 | 61 | 535.275 | 144 |  | 180 |  | 211.275
2020-04-11 02:00 | 61 | 535.275 | 142.4 |  | 178 |  | 214.875
2020-04-11 03:00 | 61 | 535.275 | 136 |  | 170 |  | 229.275
2020-04-11 04:00 | 61 | 535.275 | 145.6 |  | 182 |  | 207.675
2020-04-11 05:00 | 60.8 | 533.52 | 132.8 |  | 166 |  | 234.72
2020-04-11 06:00 | 60.5 | 530.8875 | 137.6 |  | 172 |  | 221.2875
2020-04-11 07:00 | 61.9167 | 543.3187 | 138.4 |  | 173 |  | 231.9187
2020-04-11 08:00 | 64.4 | 565.11 | 159.2 |  | 199 |  | 206.91
2020-04-11 09:00 | 66.4833 | 583.3913 | 160 |  | 200 |  | 223.3913
2020-04-11 10:00 | 67.9167 | 595.9688 | 173.6 |  | 217 |  | 205.3687
2020-04-11 11:00 | 69.1 | 606.3525 | 172.8 |  | 216 |  | 217.5525
2020-04-11 12:00 | 69.9667 | 613.9575 | 172 |  | 215 |  | 226.9575
2020-04-11 13:00 | 67.3167 | 590.7038 | 174.4 |  | 218 |  | 198.3038
2020-04-11 14:00 | 63.7333 | 559.26 | 154.4 |  | 193 |  | 211.86
2020-04-11 15:00 | 62.5833 | 549.1688 | 153.6 |  | 192 |  | 203.5688
2020-04-11 16:00 | 62.5833 | 549.1688 | 148 |  | 185 |  | 216.1688
2020-04-11 17:00 | 61.3833 | 538.6387 | 148 |  | 185 |  | 205.6387
2020-04-11 18:00 | 60.3167 | 529.2787 | 138.4 |  | 173 |  | 217.8787
2020-04-11 19:00 | 59.4333 | 521.5275 | 144 |  | 180 |  | 197.5275
2020-04-11 20:00 | 59 | 517.725 | 134.4 |  | 168 |  | 215.325
2020-04-11 21:00 | 59 | 517.725 | 132.8 |  | 166 |  | 218.925
2020-04-11 22:00 | 59 | 517.725 | 132 |  | 165 |  | 220.725
2020-04-11 23:00 | 59.9167 | 525.7687 | 140.8 |  | 176 |  | 208.9687
2020-04-12 | 60 | 526.5 | 140.8 |  | 176 |  | 209.7
2020-04-12 01:00 | 60 | 526.5 | 140.8 |  | 176 |  | 209.7
2020-04-12 02:00 | 60 | 526.5 | 141.6 |  | 177 |  | 207.9
2020-04-12 03:00 | 60 | 526.5 | 134.4 |  | 168 |  | 224.1
2020-04-12 04:00 | 60 | 526.5 | 140.8 |  | 176 |  | 209.7
2020-04-12 05:00 | 60 | 526.5 | 129.6 |  | 162 |  | 234.9
2020-04-12 06:00 | 60.0833 | 527.2313 | 136 |  | 170 |  | 221.2313
2020-04-12 07:00 | 61.05 | 535.7138 | 144 |  | 180 |  | 211.7138
2020-04-12 08:00 | 62.9667 | 552.5325 | 146.4 |  | 183 |  | 223.1325
2020-04-12 09:00 | 64.6833 | 567.5963 | 153.6 |  | 192 |  | 221.9963
2020-04-12 10:00 | 68.9833 | 605.3288 | 164.8 |  | 206 |  | 234.5288
2020-04-12 11:00 | 70.7833 | 621.1237 | 174.4 |  | 218 |  | 228.7237
2020-04-12 12:00 | 72.1333 | 632.97 | 182.4 |  | 228 |  | 222.57
2020-04-12 13:00 | 73.0667 | 641.16 | 183.2 |  | 229 |  | 228.96
2020-04-12 14:00 | 74.1167 | 650.3737 | 177.6 |  | 222 |  | 250.7737
2020-04-12 15:00 | 72.8667 | 639.405 | 188.8 |  | 236 |  | 214.605
2020-04-12 16:00 | 68.7 | 602.8425 | 161.6 |  | 202 |  | 239.2425
2020-04-12 17:00 | 65.9333 | 578.565 | 167.2 |  | 209 |  | 202.365
2020-04-12 18:00 | 65 | 570.375 | 156 |  | 195 |  | 219.375
2020-04-12 19:00 | 64.9333 | 569.79 | 159.2 |  | 199 |  | 211.59
2020-04-12 20:00 | 64.05 | 562.0388 | 148.8 |  | 186 |  | 227.2388
2020-04-12 21:00 | 64.0333 | 561.8925 | 155.2 |  | 194 |  | 212.6925
2020-04-12 22:00 | 64 | 561.6 | 148.8 |  | 186 |  | 226.8
2020-04-12 23:00 | 64 | 561.6 | 154.4 |  | 193 |  | 214.2
2020-04-13 | 64 | 561.6 | 146.4 |  | 183 |  | 232.2
2020-04-13 01:00 | 63.95 | 561.1612 | 146.4 |  | 183 |  | 231.7613
2020-04-13 02:00 | 63.2881 | 555.3534 | 157.0169 |  | 196.2712 |  | 202.0653
2020-04-13 03:00 | 63.05 | 553.2637 | 154.4 |  | 193 |  | 205.8637
2020-04-13 04:00 | 63.0175 | 552.9789 | 154.1053 |  | 192.6316 |  | 206.2421
2020-04-13 05:00 | 63 | 552.825 | 148.0678 |  | 185.0847 |  | 219.6725
2020-04-13 06:00 | 63 | 552.825 | 141.6 |  | 177 |  | 234.225
2020-04-13 07:00 | 63.3 | 555.4575 | 149.6 |  | 187 |  | 218.8575
2020-04-13 08:00 | 65.5833 | 575.4937 | 148.8 |  | 186 |  | 240.6937
2020-04-13 09:00 | 67.85 | 595.3837 | 170.4 |  | 213 |  | 211.9837
2020-04-13 10:00 | 69.6667 | 611.325 | 169.6 |  | 212 |  | 229.725
2020-04-13 11:00 | 71.2 | 624.78 | 178.4 |  | 223 |  | 223.38
2020-04-13 12:00 | 72.7 | 637.9425 | 181.6 |  | 227 |  | 229.3425
2020-04-13 13:00 | 70.2667 | 616.59 | 178.4 |  | 223 |  | 215.19
2020-04-13 14:00 | 70.05 | 614.6888 | 170.4 |  | 213 |  | 231.2888
2020-04-13 15:00 | 66.1167 | 580.1737 | 164.8 |  | 206 |  | 209.3737
2020-04-13 16:00 | 61.9167 | 543.3187 | 154.4 |  | 193 |  | 195.9187
2020-04-13 17:00 | 59.1333 | 518.895 | 131.2 |  | 164 |  | 223.695
2020-04-13 18:00 | 59 | 517.725 | 140.8 |  | 176 |  | 200.925
2020-04-13 19:00 | 59.4667 | 521.82 | 131.2 |  | 164 |  | 226.62
2020-04-13 20:00 | 60.4333 | 530.3025 | 128.8 |  | 161 |  | 240.5025
2020-04-13 21:00 | 60.4667 | 530.595 | 134.4 |  | 168 |  | 228.195
2020-04-13 22:00 | 60.9333 | 534.69 | 140.8 |  | 176 |  | 217.89
2020-04-13 23:00 | 60.9833 | 535.1287 | 133.6 |  | 167 |  | 234.5287
2020-04-14 | 60.95 | 534.8362 | 135.2 |  | 169 |  | 230.6362
2020-04-14 01:00 | 60.4833 | 530.7412 | 134.4 |  | 168 |  | 228.3412
2020-04-14 02:00 | 60.15 | 527.8162 | 128 |  | 160 |  | 239.8162
2020-04-14 03:00 | 60.8833 | 534.2513 | 136 |  | 170 |  | 228.2513
2020-04-14 04:00 | 60.9833 | 535.1287 | 140.8 |  | 176 |  | 218.3287
2020-04-14 05:00 | 60.85 | 533.9588 | 126.4 |  | 158 |  | 249.5588
2020-04-14 06:00 | 61.7167 | 541.5638 | 130.4 |  | 163 |  | 248.1638
2020-04-14 07:00 | 63.5167 | 557.3588 | 147.2 |  | 184 |  | 226.1588
2020-04-14 08:00 | 65.8 | 577.395 | 148.8 |  | 186 |  | 242.595
2020-04-14 09:00 | 68.0333 | 596.9925 | 162.4 |  | 203 |  | 231.5925
2020-04-14 10:00 | 70.1333 | 615.42 | 172 |  | 215 |  | 228.42
2020-04-14 11:00 | 71.6333 | 628.5825 | 178.4 |  | 223 |  | 227.1825
2020-04-14 12:00 | 65.9667 | 578.8575 | 151.2 |  | 189 |  | 238.6575
2020-04-14 13:00 | 60.3833 | 529.8637 | 128 |  | 160 |  | 241.8637
2020-04-14 14:00 | 49.0167 | 430.1213 | 98.4 |  | 123 |  | 208.7213
2020-04-14 15:00 | 59 | 517.725 | 102.4 |  | 128 |  | 287.325
2020-04-14 16:00 | 49.5333 | 434.655 | 80 |  | 100 |  | 254.655
2020-04-14 17:00 | 43 | 377.325 | 70.4 |  | 88 |  | 218.925
2020-04-14 18:00 | 48.4167 | 424.8562 | 79.2 |  | 99 |  | 246.6562
2020-04-14 19:00 | 44.8833 | 393.8512 | 64.8 |  | 81 |  | 248.0512
2020-04-14 20:00 | 58.3167 | 511.7287 | 128 |  | 160 |  | 223.7287
2020-04-14 21:00 | 61.7833 | 542.1487 | 128 |  | 160 |  | 254.1487
2020-04-14 22:00 | 62 | 544.05 | 140 |  | 175 |  | 229.05
2020-04-14 23:00 | 62 | 544.05 | 135.2 |  | 169 |  | 239.85
2020-04-15 | 62.7333 | 550.485 | 134.4 |  | 168 |  | 248.085
2020-04-15 01:00 | 64.0167 | 561.7463 | 138.4 |  | 173 |  | 250.3463
2020-04-15 02:00 | 64.25 | 563.7938 | 129.6 |  | 162 |  | 272.1938
2020-04-15 03:00 | 65 | 570.375 | 137.6 |  | 172 |  | 260.775
2020-04-15 04:00 | 65 | 570.375 | 139.2 |  | 174 |  | 257.175
2020-04-15 05:00 | 65.45 | 574.3238 | 136 |  | 170 |  | 268.3238
2020-04-15 06:00 | 65.3333 | 573.3 | 140 |  | 175 |  | 258.3
2020-04-15 07:00 | 65.8167 | 577.5412 | 128 |  | 160 |  | 289.5412
2020-04-15 08:00 | 67.9167 | 595.9688 | 136.8 |  | 171 |  | 288.1687
2020-04-15 09:00 | 69.6167 | 610.8862 | 152.8 |  | 191 |  | 267.0862
2020-04-15 10:00 | 71.8 | 630.045 | 164 |  | 205 |  | 261.045
2020-04-15 11:00 | 68.1167 | 597.7237 | 147.2 |  | 184 |  | 266.5237
2020-04-15 12:00 | 66.4833 | 583.3913 | 145.6 |  | 182 |  | 255.7912
2020-04-15 13:00 | 68.6 | 601.965 | 160 |  | 200 |  | 241.965
2020-04-15 14:00 | 69.1167 | 606.4987 | 160.8 |  | 201 |  | 244.6987
2020-04-15 15:00 | 69.5333 | 610.155 | 168.8 |  | 211 |  | 230.355
2020-04-15 16:00 | 68.2833 | 599.1862 | 160.8 |  | 201 |  | 237.3862
2020-04-15 17:00 | 66.8167 | 586.3162 | 160.8 |  | 201 |  | 224.5162
2020-04-15 18:00 | 65.6833 | 576.3713 | 161.6 |  | 202 |  | 212.7713
2020-04-15 19:00 | 60.9 | 534.3975 | 132.8 |  | 166 |  | 235.5975
2020-04-15 20:00 | 59.8333 | 525.0375 | 130.4 |  | 163 |  | 231.6375
2020-04-15 21:00 | 61.75 | 541.8563 | 147.2 |  | 184 |  | 210.6562
2020-04-15 22:00 | 63.3 | 555.4575 | 137.6 |  | 172 |  | 245.8575
2020-04-15 23:00 | 64.0167 | 561.7463 | 146.4 |  | 183 |  | 232.3463
2020-04-16 | 64 | 561.6 | 153.6 |  | 192 |  | 216
2020-04-16 01:00 | 64 | 561.6 | 145.6 |  | 182 |  | 234
2020-04-16 02:00 | 64.7833 | 568.4737 | 153.6 |  | 192 |  | 222.8737
2020-04-16 03:00 | 65 | 570.375 | 145.6 |  | 182 |  | 242.775
2020-04-16 04:00 | 65.3 | 573.0075 | 153.6 |  | 192 |  | 227.4075
2020-04-16 05:00 | 65.1 | 571.2525 | 144 |  | 180 |  | 247.2525
2020-04-16 06:00 | 65 | 570.375 | 144.8 |  | 181 |  | 244.575
2020-04-16 07:00 | 64.7931 | 568.5595 | 143.1724 |  | 178.9655 |  | 246.4216
2020-04-16 08:00 | 64 | 561.6 | 153.2632 |  | 191.5789 |  | 216.7579
2020-04-16 09:00 | 64 | 561.6 | 144.8276 |  | 181.0345 |  | 235.7379
2020-04-16 10:00 | 64.2414 | 563.7181 | 155.5862 |  | 194.4828 |  | 213.6491
2020-04-16 11:00 | 64.7458 | 568.1441 | 147.2542 |  | 184.0678 |  | 236.822
2020-04-16 12:00 | 64.8305 | 568.8877 | 149.6949 |  | 187.1186 |  | 232.0742
2020-04-16 13:00 | 64.3833 | 564.9638 | 152 |  | 190 |  | 222.9638
2020-04-16 14:00 | 64.0167 | 561.7463 | 151.2 |  | 189 |  | 221.5462
2020-04-16 15:00 | 68.1 | 597.5775 | 159.2 |  | 199 |  | 239.3775
2020-04-16 16:00 | 73.9833 | 649.2038 | 188 |  | 235 |  | 226.2038
2020-04-16 17:00 | 72 | 631.8 | 176.8 |  | 221 |  | 234
2020-04-16 18:00 | 71.45 | 626.9737 | 180.8 |  | 226 |  | 220.1737
2020-04-16 19:00 | 70.3167 | 617.0287 | 168 |  | 210 |  | 239.0287
2020-04-16 20:00 | 69.9667 | 613.9575 | 173.6 |  | 217 |  | 223.3575
2020-04-16 21:00 | 69.2333 | 607.5225 | 170.4 |  | 213 |  | 224.1225
2020-04-16 22:00 | 69 | 605.475 | 167.2 |  | 209 |  | 229.275
2020-04-16 23:00 | 69 | 605.475 | 167.2 |  | 209 |  | 229.275
2020-04-17 | 68.9167 | 604.7437 | 166.4 |  | 208 |  | 230.3438
2020-04-17 01:00 | 68.1167 | 597.7237 | 168 |  | 210 |  | 219.7237
2020-04-17 02:00 | 67.6667 | 593.775 | 158.4 |  | 198 |  | 237.375
2020-04-17 03:00 | 66.95 | 587.4863 | 159.2 |  | 199 |  | 229.2862
2020-04-17 04:00 | 66.0333 | 579.4425 | 160.8 |  | 201 |  | 217.6425
2020-04-17 05:00 | 65.1667 | 571.8375 | 150.4 |  | 188 |  | 233.4375
2020-04-17 06:00 | 65 | 570.375 | 147.2 |  | 184 |  | 239.175
2020-04-17 07:00 | 65.6 | 575.64 | 153.6 |  | 192 |  | 230.04
2020-04-17 08:00 | 67.4 | 591.435 | 162.4 |  | 203 |  | 226.035
2020-04-17 09:00 | 69.0167 | 605.6213 | 166.4 |  | 208 |  | 231.2213
2020-04-17 10:00 | 70.3667 | 617.4675 | 164.8 |  | 206 |  | 246.6675
2020-04-17 11:00 | 72.75 | 638.3813 | 182.4 |  | 228 |  | 227.9813
2020-04-17 12:00 | 71.0833 | 623.7563 | 175.2 |  | 219 |  | 229.5562
2020-04-17 13:00 | 69.1167 | 606.4987 | 172 |  | 215 |  | 219.4987
2020-04-17 14:00 | 69 | 605.475 | 170.4 |  | 213 |  | 222.075
2020-04-17 15:00 | 68.2167 | 598.6013 | 170.4 |  | 213 |  | 215.2013
2020-04-17 16:00 | 66.65 | 584.8538 | 161.6 |  | 202 |  | 221.2538
2020-04-17 17:00 | 65.7833 | 577.2487 | 161.6 |  | 202 |  | 213.6487
2020-04-17 18:00 | 64.9167 | 569.6437 | 156.8 |  | 196 |  | 216.8437
2020-04-17 19:00 | 63.7333 | 559.26 | 156 |  | 195 |  | 208.26
2020-04-17 20:00 | 63.05 | 553.2637 | 142.4 |  | 178 |  | 232.8637
2020-04-17 21:00 | 63 | 552.825 | 147.2 |  | 184 |  | 221.625
2020-04-17 22:00 | 63 | 552.825 | 146.4 |  | 183 |  | 223.425
2020-04-17 23:00 | 63 | 552.825 | 145.6 |  | 182 |  | 225.225
2020-04-18 | 63 | 552.825 | 144.8 |  | 181 |  | 227.025
2020-04-18 01:00 | 63 | 552.825 | 145.6 |  | 182 |  | 225.225
2020-04-18 02:00 | 62.4833 | 548.2912 | 145.6 |  | 182 |  | 220.6912
2020-04-18 03:00 | 62.0167 | 544.1963 | 146.4 |  | 183 |  | 214.7963
2020-04-18 04:00 | 62 | 544.05 | 150.4 |  | 188 |  | 205.65
2020-04-18 05:00 | 62 | 544.05 | 138.4 |  | 173 |  | 232.65
2020-04-18 06:00 | 62 | 544.05 | 135.2 |  | 169 |  | 239.85
2020-04-18 07:00 | 62.1333 | 545.22 | 150.4 |  | 188 |  | 206.82
2020-04-18 08:00 | 64.3333 | 564.525 | 150.4 |  | 188 |  | 226.125
2020-04-18 09:00 | 67.8333 | 595.2375 | 164.8 |  | 206 |  | 224.4375
2020-04-18 10:00 | 69.8 | 612.495 | 172.8 |  | 216 |  | 223.695
2020-04-18 11:00 | 71.6167 | 628.4362 | 178.4 |  | 223 |  | 227.0362
2020-04-18 12:00 | 73 | 640.575 | 184 |  | 230 |  | 226.575
2020-04-18 13:00 | 71.9 | 630.9225 | 181.6 |  | 227 |  | 222.3225
2020-04-18 14:00 | 68.8333 | 604.0125 | 172.8 |  | 216 |  | 215.2125
2020-04-18 15:00 | 64.9833 | 570.2287 | 164.8 |  | 206 |  | 199.4287
2020-04-18 16:00 | 63.2167 | 554.7263 | 163.2 |  | 204 |  | 187.5263
2020-04-18 17:00 | 60.2069 | 528.3155 | 148.1379 |  | 185.1724 |  | 195.0052
2020-04-18 18:00 | 58.6949 | 515.0479 | 135.8644 |  | 169.8305 |  | 209.353
2020-04-18 19:00 | 58.0508 | 509.3962 | 139.1186 |  | 173.8983 |  | 196.3792
2020-04-18 20:00 | 58 | 508.95 | 138.1053 |  | 172.6316 |  | 198.2132
2020-04-18 21:00 | 58 | 508.95 | 131.7966 |  | 164.7458 |  | 212.4076
2020-04-18 22:00 | 58 | 508.95 | 129.6 |  | 162 |  | 217.35
2020-04-18 23:00 | 58 | 508.95 | 128.8 |  | 161 |  | 219.15
2020-04-19 | 58 | 508.95 | 129.6 |  | 162 |  | 217.35
2020-04-19 01:00 | 58 | 508.95 | 128.8 |  | 161 |  | 219.15
2020-04-19 02:00 | 57.9 | 508.0725 | 136.8 |  | 171 |  | 200.2725
2020-04-19 03:00 | 57.7167 | 506.4638 | 129.6 |  | 162 |  | 214.8637
2020-04-19 04:00 | 57.3333 | 503.1 | 126.4 |  | 158 |  | 218.7
2020-04-19 05:00 | 57.0667 | 500.76 | 121.6 |  | 152 |  | 227.16
2020-04-19 06:00 | 57.55 | 505.0013 | 126.4 |  | 158 |  | 220.6013
2020-04-19 07:00 | 61.4667 | 539.37 | 150.4 |  | 188 |  | 200.97
2020-04-19 08:00 | 65.0333 | 570.6675 | 159.2 |  | 199 |  | 212.4675
2020-04-19 09:00 | 67 | 587.925 | 166.4 |  | 208 |  | 213.525
2020-04-19 10:00 | 67.2667 | 590.265 | 164 |  | 205 |  | 221.265
2020-04-19 11:00 | 69.8667 | 613.08 | 180.8 |  | 226 |  | 206.28
2020-04-19 12:00 | 72.3167 | 634.5788 | 180 |  | 225 |  | 229.5788
2020-04-19 13:00 | 71.8667 | 630.63 | 177.6 |  | 222 |  | 231.03
2020-04-19 14:00 | 71.1333 | 624.195 | 185.6 |  | 232 |  | 206.595
2020-04-19 15:00 | 69.95 | 613.8112 | 183.2 |  | 229 |  | 201.6112
2020-04-19 16:00 | 68.4167 | 600.3563 | 172.8 |  | 216 |  | 211.5563
2020-04-19 17:00 | 64.0833 | 562.3312 | 160 |  | 200 |  | 202.3312
2020-04-19 18:00 | 61.1833 | 536.8837 | 146.4 |  | 183 |  | 207.4837
2020-04-19 19:00 | 59.6333 | 523.2825 | 138.4 |  | 173 |  | 211.8825
2020-04-19 20:00 | 60.05 | 526.9388 | 133.6 |  | 167 |  | 226.3388
2020-04-19 21:00 | 60.8833 | 534.2513 | 138.4 |  | 173 |  | 222.8513
2020-04-19 22:00 | 60.8 | 533.52 | 136.8 |  | 171 |  | 225.72
2020-04-19 23:00 | 60.3167 | 529.2787 | 137.6 |  | 172 |  | 219.6787
2020-04-20 | 60 | 526.5 | 137.6 |  | 172 |  | 216.9
2020-04-20 01:00 | 60 | 526.5 | 138.4 |  | 173 |  | 215.1
2020-04-20 02:00 | 60 | 526.5 | 138.4 |  | 173 |  | 215.1
2020-04-20 03:00 | 60 | 526.5 | 131.2 |  | 164 |  | 231.3
2020-04-20 04:00 | 59.95 | 526.0612 | 140 |  | 175 |  | 211.0612
2020-04-20 05:00 | 59.55 | 522.5512 | 133.6 |  | 167 |  | 221.9512
2020-04-20 06:00 | 60 | 526.5 | 131.2 |  | 164 |  | 231.3
2020-04-20 07:00 | 60.7 | 532.6425 | 139.2 |  | 174 |  | 219.4425
2020-04-20 08:00 | 62.0667 | 544.635 | 140.8 |  | 176 |  | 227.835
2020-04-20 09:00 | 63.3667 | 556.0425 | 144.8 |  | 181 |  | 230.2425
2020-04-20 10:00 | 64.9167 | 569.6437 | 149.6 |  | 187 |  | 233.0437
2020-04-20 11:00 | 68.65 | 602.4038 | 179.2 |  | 224 |  | 199.2038
2020-04-20 12:00 | 68.5167 | 601.2337 | 166.4 |  | 208 |  | 226.8338
2020-04-20 13:00 | 63.6667 | 558.675 | 157.6 |  | 197 |  | 204.075
2020-04-20 14:00 | 63.3667 | 556.0425 | 149.6 |  | 187 |  | 219.4425
2020-04-20 15:00 | 62.25 | 546.2437 | 149.6 |  | 187 |  | 209.6437
2020-04-20 16:00 | 60.55 | 531.3262 | 144 |  | 180 |  | 207.3262
2020-04-20 17:00 | 59.2167 | 519.6263 | 132.8 |  | 166 |  | 220.8263
2020-04-20 18:00 | 57.8167 | 507.3413 | 124 |  | 155 |  | 228.3413
2020-04-20 19:00 | 57.8833 | 507.9262 | 129.6 |  | 162 |  | 216.3262
2020-04-20 20:00 | 58.6333 | 514.5075 | 125.6 |  | 157 |  | 231.9075
2020-04-20 21:00 | 58.8333 | 516.2625 | 125.6 |  | 157 |  | 233.6625
2020-04-20 22:00 | 58.6 | 514.215 | 133.6 |  | 167 |  | 213.615
2020-04-20 23:00 | 59.4 | 521.235 | 133.6 |  | 167 |  | 220.635
2020-04-21 | 60.85 | 533.9588 | 141.6 |  | 177 |  | 215.3587
2020-04-21 01:00 | 61.0167 | 535.4213 | 136 |  | 170 |  | 229.4213
2020-04-21 02:00 | 61.05 | 535.7138 | 144 |  | 180 |  | 211.7138
2020-04-21 03:00 | 61.0333 | 535.5675 | 144.8 |  | 181 |  | 209.7675
2020-04-21 04:00 | 61 | 535.275 | 138.4 |  | 173 |  | 223.875
2020-04-21 05:00 | 61 | 535.275 | 128.8 |  | 161 |  | 245.475
2020-04-21 06:00 | 61 | 535.275 | 139.2 |  | 174 |  | 222.075
2020-04-21 07:00 | 62.3167 | 546.8288 | 138.4 |  | 173 |  | 235.4288
2020-04-21 08:00 | 63.8 | 559.845 | 148 |  | 185 |  | 226.845
2020-04-21 09:00 | 66.0167 | 579.2962 | 160 |  | 200 |  | 219.2962
2020-04-21 10:00 | 67.7167 | 594.2138 | 170.4 |  | 213 |  | 210.8138
2020-04-21 11:00 | 69.0333 | 605.7675 | 169.6 |  | 212 |  | 224.1675
2020-04-21 12:00 | 69.3833 | 608.8388 | 187.2 |  | 234 |  | 187.6388
2020-04-21 13:00 | 69.35 | 608.5462 | 171.2 |  | 214 |  | 223.3462
2020-04-21 14:00 | 66.1333 | 580.32 | 168 |  | 210 |  | 202.32
2020-04-21 15:00 | 65.8667 | 577.98 | 167.2 |  | 209 |  | 201.78
2020-04-21 16:00 | 65.45 | 574.3238 | 161.6 |  | 202 |  | 210.7237
2020-04-21 17:00 | 63.9833 | 561.4537 | 157.6 |  | 197 |  | 206.8537
2020-04-21 18:00 | 63.4068 | 556.3945 | 146.4407 |  | 183.0508 |  | 226.903
2020-04-21 19:00 | 62.7895 | 550.9776 | 165.8947 |  | 207.3684 |  | 177.7145
2020-04-21 20:00 | 63.0175 | 552.9789 | 157.4737 |  | 196.8421 |  | 198.6632
2020-04-21 21:00 | 63.4182 | 556.4945 | 162.3273 |  | 202.9091 |  | 191.2582
2020-04-21 22:00 | 62.7797 | 550.8915 | 142.3729 |  | 177.9661 |  | 230.5525
2020-04-21 23:00 | 63.2833 | 555.3112 | 155.2 |  | 194 |  | 206.1112
2020-04-22 | 64 | 561.6 | 153.1034 |  | 191.3793 |  | 217.1172
2020-04-22 01:00 | 64 | 561.6 | 148.8 |  | 186 |  | 226.8
2020-04-22 02:00 | 63.7833 | 559.6988 | 156.8 |  | 196 |  | 206.8988
2020-04-22 03:00 | 63.0167 | 552.9713 | 149.6 |  | 187 |  | 216.3713
2020-04-22 04:00 | 63 | 552.825 | 144 |  | 180 |  | 228.825
2020-04-22 05:00 | 63 | 552.825 | 138.4 |  | 173 |  | 241.425
2020-04-22 06:00 | 63.2 | 554.58 | 142.4 |  | 178 |  | 234.18
2020-04-22 07:00 | 65.0833 | 571.1063 | 143.2 |  | 179 |  | 248.9062
2020-04-22 08:00 | 67.4333 | 591.7275 | 164 |  | 205 |  | 222.7275
2020-04-22 09:00 | 69.5667 | 610.4475 | 171.2 |  | 214 |  | 225.2475
2020-04-22 10:00 | 72.15 | 633.1163 | 176.8 |  | 221 |  | 235.3163
2020-04-22 11:00 | 73.3833 | 643.9388 | 184.8 |  | 231 |  | 228.1388
2020-04-22 12:00 | 73.6 | 645.84 | 189.6 |  | 237 |  | 219.24
2020-04-22 13:00 | 73.9333 | 648.765 | 182.4 |  | 228 |  | 238.365
2020-04-22 14:00 | 74.1333 | 650.52 | 189.6 |  | 237 |  | 223.92
2020-04-22 15:00 | 74.9833 | 657.9787 | 188.8 |  | 236 |  | 233.1787
2020-04-22 16:00 | 74.7333 | 655.785 | 191.2 |  | 239 |  | 225.585
2020-04-22 17:00 | 72.5833 | 636.9188 | 180 |  | 225 |  | 231.9188
2020-04-22 18:00 | 71.4333 | 626.8275 | 184.8 |  | 231 |  | 211.0275
2020-04-22 19:00 | 68.6167 | 602.1112 | 163.2 |  | 204 |  | 234.9112
2020-04-22 20:00 | 67 | 587.925 | 159.2 |  | 199 |  | 229.725
2020-04-22 21:00 | 66.9833 | 587.7787 | 159.2 |  | 199 |  | 229.5787
2020-04-22 22:00 | 66.8 | 586.17 | 157.6 |  | 197 |  | 231.57
2020-04-22 23:00 | 66.0167 | 579.2962 | 164 |  | 205 |  | 210.2962
2020-04-23 | 65.6333 | 575.9325 | 148.8 |  | 186 |  | 241.1325
2020-04-23 01:00 | 64.9833 | 570.2287 | 151.2 |  | 189 |  | 230.0287
2020-04-23 02:00 | 64.1167 | 562.6237 | 152 |  | 190 |  | 220.6237
2020-04-23 03:00 | 63.5333 | 557.505 | 149.6 |  | 187 |  | 220.905
2020-04-23 04:00 | 62.8167 | 551.2162 | 136.8 |  | 171 |  | 243.4162
2020-04-23 05:00 | 62 | 544.05 | 146.4 |  | 183 |  | 214.65
2020-04-23 06:00 | 62 | 544.05 | 131.2 |  | 164 |  | 248.85
2020-04-23 07:00 | 63.3333 | 555.75 | 140.8 |  | 176 |  | 238.95
2020-04-23 08:00 | 65.6167 | 575.7862 | 163.2 |  | 204 |  | 208.5862
2020-04-23 09:00 | 67.5 | 592.3125 | 167.2 |  | 209 |  | 216.1125
2020-04-23 10:00 | 68.6167 | 602.1112 | 167.2 |  | 209 |  | 225.9112
2020-04-23 11:00 | 69.7167 | 611.7637 | 180.8 |  | 226 |  | 204.9637
2020-04-23 12:00 | 68.0833 | 597.4312 | 172 |  | 215 |  | 210.4312
2020-04-23 13:00 | 65.1667 | 571.8375 | 164 |  | 205 |  | 202.8375
2020-04-23 14:00 | 64 | 561.6 | 157.6 |  | 197 |  | 207
2020-04-23 15:00 | 63.05 | 553.2637 | 156 |  | 195 |  | 202.2637
2020-04-23 16:00 | 61.95 | 543.6113 | 147.2 |  | 184 |  | 212.4112
2020-04-23 17:00 | 61 | 535.275 | 147.2 |  | 184 |  | 204.075
2020-04-23 18:00 | 60.3167 | 529.2787 | 147.2 |  | 184 |  | 198.0787
2020-04-23 19:00 | 59.15 | 519.0412 | 134.4 |  | 168 |  | 216.6413
2020-04-23 20:00 | 58.5333 | 513.63 | 132.8 |  | 166 |  | 214.83
2020-04-23 21:00 | 58 | 508.95 | 124.8 |  | 156 |  | 228.15
2020-04-23 22:00 | 58 | 508.95 | 131.2 |  | 164 |  | 213.75
2020-04-23 23:00 | 58.25 | 511.1438 | 136.8 |  | 171 |  | 203.3438
2020-04-24 | 59 | 517.725 | 132 |  | 165 |  | 220.725
2020-04-24 01:00 | 59 | 517.725 | 132 |  | 165 |  | 220.725
2020-04-24 02:00 | 59 | 517.725 | 135.2 |  | 169 |  | 213.525
2020-04-24 03:00 | 59 | 517.725 | 134.4 |  | 168 |  | 215.325
2020-04-24 04:00 | 58.9667 | 517.4325 | 136 |  | 170 |  | 211.4325
2020-04-24 05:00 | 58.8 | 515.97 | 129.6 |  | 162 |  | 224.37
2020-04-24 06:00 | 59.05 | 518.1638 | 132 |  | 165 |  | 221.1638
2020-04-24 07:00 | 61.4167 | 538.9312 | 144.8 |  | 181 |  | 213.1312
2020-04-24 08:00 | 64.0667 | 562.185 | 151.2 |  | 189 |  | 221.985
2020-04-24 09:00 | 66.35 | 582.2212 | 164.8 |  | 206 |  | 211.4212
2020-04-24 10:00 | 68.1 | 597.5775 | 164.8 |  | 206 |  | 226.7775
2020-04-24 11:00 | 68.95 | 605.0362 | 174.4 |  | 218 |  | 212.6363
2020-04-24 12:00 | 65.7 | 576.5175 | 164.8 |  | 206 |  | 205.7175
2020-04-24 13:00 | 63.0833 | 553.5563 | 153.6 |  | 192 |  | 207.9563
2020-04-24 14:00 | 62.55 | 548.8763 | 153.6 |  | 192 |  | 203.2763
2020-04-24 15:00 | 62.3833 | 547.4138 | 146.4 |  | 183 |  | 218.0138
2020-04-24 16:00 | 61.65 | 540.9787 | 150.4 |  | 188 |  | 202.5788
2020-04-24 17:00 | 60.7333 | 532.935 | 146.4 |  | 183 |  | 203.535
2020-04-24 18:00 | 59.75 | 524.3062 | 140.8 |  | 176 |  | 207.5062
2020-04-24 19:00 | 59 | 517.725 | 134.4 |  | 168 |  | 215.325
2020-04-24 20:00 | 59 | 517.725 | 134.4 |  | 168 |  | 215.325
2020-04-24 21:00 | 60.05 | 526.9388 | 139.2 |  | 174 |  | 213.7387
2020-04-24 22:00 | 60.8167 | 533.6662 | 141.6 |  | 177 |  | 215.0662
2020-04-24 23:00 | 60.9833 | 535.1287 | 139.2 |  | 174 |  | 221.9287
2020-04-25 | 61 | 535.275 | 146.4 |  | 183 |  | 205.875
2020-04-25 01:00 | 61 | 535.275 | 138.4 |  | 173 |  | 223.875
2020-04-25 02:00 | 61 | 535.275 | 148.8814 |  | 186.1017 |  | 200.2919
2020-04-25 03:00 | 61 | 535.275 | 146.4 |  | 183 |  | 205.875
2020-04-25 04:00 | 61 | 535.275 | 138.4 |  | 173 |  | 223.875
2020-04-25 05:00 | 61 | 535.275 | 136.8 |  | 171 |  | 227.475
2020-04-25 06:00 | 61 | 535.275 | 144 |  | 180 |  | 211.275
2020-04-25 07:00 | 62.5667 | 549.0225 | 152 |  | 190 |  | 207.0225
2020-04-25 08:00 | 65.1167 | 571.3987 | 152 |  | 190 |  | 229.3987
2020-04-25 09:00 | 67.8833 | 595.6763 | 164.8 |  | 206 |  | 224.8763
2020-04-25 10:00 | 69.3167 | 608.2537 | 178.4 |  | 223 |  | 206.8537
2020-04-25 11:00 | 71.0333 | 623.3175 | 173.6 |  | 217 |  | 232.7175
2020-04-25 12:00 | 73 | 640.575 | 190.4 |  | 238 |  | 212.175
2020-04-25 13:00 | 72.6667 | 637.65 | 186.4 |  | 233 |  | 218.25
2020-04-25 14:00 | 68.3167 | 599.4787 | 168.8 |  | 211 |  | 219.6787
2020-04-25 15:00 | 66.7167 | 585.4388 | 173.6 |  | 217 |  | 194.8388
2020-04-25 16:00 | 65.05 | 570.8138 | 157.6 |  | 197 |  | 216.2138
2020-04-25 17:00 | 63.8667 | 560.43 | 160 |  | 200 |  | 200.43
2020-04-25 18:00 | 63 | 552.825 | 149.6 |  | 187 |  | 216.225
2020-04-25 19:00 | 62.7 | 550.1925 | 144 |  | 180 |  | 226.1925
2020-04-25 20:00 | 62 | 544.05 | 144 |  | 180 |  | 220.05
2020-04-25 21:00 | 61.6167 | 540.6862 | 141.6 |  | 177 |  | 222.0862
2020-04-25 22:00 | 61.6333 | 540.8325 | 140.8 |  | 176 |  | 224.0325
2020-04-25 23:00 | 62 | 544.05 | 148 |  | 185 |  | 211.05
2020-04-26 | 62 | 544.05 | 141.6 |  | 177 |  | 225.45
2020-04-26 01:00 | 62 | 544.05 | 143.2 |  | 179 |  | 221.85
2020-04-26 02:00 | 62 | 544.05 | 144 |  | 180 |  | 220.05
2020-04-26 03:00 | 61.4667 | 539.37 | 146.4 |  | 183 |  | 209.97
2020-04-26 04:00 | 60.9833 | 535.1287 | 132.8 |  | 166 |  | 236.3287
2020-04-26 05:00 | 60.5667 | 531.4725 | 128.8 |  | 161 |  | 241.6725
2020-04-26 06:00 | 60.3833 | 529.8637 | 127.2 |  | 159 |  | 243.6637
2020-04-26 07:00 | 62.6 | 549.315 | 139.2 |  | 174 |  | 236.115
2020-04-26 08:00 | 64.7 | 567.7425 | 158.4 |  | 198 |  | 211.3425
2020-04-26 09:00 | 65.8833 | 578.1263 | 155.2 |  | 194 |  | 228.9262
2020-04-26 10:00 | 65 | 570.375 | 163.2 |  | 204 |  | 203.175
2020-04-26 11:00 | 64.4667 | 565.695 | 156.8 |  | 196 |  | 212.895
2020-04-26 12:00 | 64.5 | 565.9875 | 155.2 |  | 194 |  | 216.7875
2020-04-26 13:00 | 64.35 | 564.6712 | 154.4 |  | 193 |  | 217.2713
2020-04-26 14:00 | 63.95 | 561.1612 | 155.2 |  | 194 |  | 211.9612
2020-04-26 15:00 | 63.35 | 555.8963 | 150.4 |  | 188 |  | 217.4963
2020-04-26 16:00 | 62.5833 | 549.1688 | 153.6 |  | 192 |  | 203.5688
2020-04-26 17:00 | 61.8667 | 542.88 | 146.4 |  | 183 |  | 213.48
2020-04-26 18:00 | 61.1 | 536.1525 | 145.6 |  | 182 |  | 208.5525
2020-04-26 19:00 | 60.8667 | 534.105 | 128.8 |  | 161 |  | 244.305
2020-04-26 20:00 | 60.9667 | 534.9825 | 126.4 |  | 158 |  | 250.5825
2020-04-26 21:00 | 61.8167 | 542.4412 | 126.4 |  | 158 |  | 258.0412
2020-04-26 22:00 | 63 | 552.825 | 138.4 |  | 173 |  | 241.425
2020-04-26 23:00 | 62.7 | 550.1925 | 140 |  | 175 |  | 235.1925
2020-04-27 | 62 | 544.05 | 133.6 |  | 167 |  | 243.45
2020-04-27 01:00 | 61.8333 | 542.5875 | 132 |  | 165 |  | 245.5875
2020-04-27 02:00 | 61.0167 | 535.4213 | 133.6 |  | 167 |  | 234.8213
2020-04-27 03:00 | 61 | 535.275 | 125.6 |  | 157 |  | 252.675
2020-04-27 04:00 | 60.45 | 530.4488 | 130.4 |  | 163 |  | 237.0488
2020-04-27 05:00 | 51.95 | 455.8612 | 119.2 |  | 149 |  | 187.6612
2020-04-27 06:00 | 46 | 403.65 | 122.4 |  | 153 |  | 128.25
2020-04-27 07:00 | 46 | 403.65 | 117.6 |  | 147 |  | 139.05
2020-04-27 08:00 | 58.3051 | 511.6271 | 144.8136 |  | 181.0169 |  | 185.7966
2020-04-27 09:00 | 70 | 614.25 | 183.5789 |  | 229.4737 |  | 201.1974
2020-04-27 10:00 | 55.7778 | 489.45 | 156.4444 |  | 195.5556 |  | 137.45
2020-04-27 11:00 | 57.9655 | 508.6474 | 170.4828 |  | 213.1034 |  | 125.0612
2020-04-27 12:00 | 69.9492 | 613.8038 | 239.1864 |  | 298.9831 |  | 75.6343
2020-04-27 13:00 | 80.2679 | 704.3504 | 294 |  | 367.5 |  | 42.8504
2020-04-27 14:00 | 73.7143 | 646.8429 | 210.8571 |  | 263.5714 |  | 172.4143
2020-04-27 15:00 | 74 | 649.35 | 189.6 |  | 237 |  | 222.75
2020-04-27 16:00 | 74 | 649.35 | 188.8 |  | 236 |  | 224.55
2020-04-27 17:00 | 73.8 | 647.595 | 186.4 |  | 233 |  | 228.195
2020-04-27 18:00 | 71.9333 | 631.215 | 186.4 |  | 233 |  | 211.815
2020-04-27 19:00 | 70.8667 | 621.855 | 179.2 |  | 224 |  | 218.655
2020-04-27 20:00 | 69.8833 | 613.2263 | 177.6 |  | 222 |  | 213.6263
2020-04-27 21:00 | 69 | 605.475 | 179.2 |  | 224 |  | 202.275
2020-04-27 22:00 | 68.3833 | 600.0638 | 170.4 |  | 213 |  | 216.6638
2020-04-27 23:00 | 68 | 596.7 | 162.4 |  | 203 |  | 231.3
2020-04-28 | 67.3333 | 590.85 | 168.8 |  | 211 |  | 211.05
2020-04-28 01:00 | 66.7333 | 585.585 | 168.8 |  | 211 |  | 205.785
2020-04-28 02:00 | 66 | 579.15 | 160.8 |  | 201 |  | 217.35
2020-04-28 03:00 | 65.2667 | 572.715 | 160.8 |  | 201 |  | 210.915
2020-04-28 04:00 | 64.6667 | 567.45 | 144 |  | 180 |  | 243.45
2020-04-28 05:00 | 64 | 561.6 | 155.2 |  | 194 |  | 212.4
2020-04-28 06:00 | 64 | 561.6 | 147.2 |  | 184 |  | 230.4
2020-04-28 07:00 | 64.0333 | 561.8925 | 147.2 |  | 184 |  | 230.6925
2020-04-28 08:00 | 65.5667 | 575.3475 | 164 |  | 205 |  | 206.3475
2020-04-28 09:00 | 65.55 | 575.2012 | 160.8 |  | 201 |  | 213.4012
2020-04-28 10:00 | 59.0333 | 518.0175 | 135.2 |  | 169 |  | 213.8175
2020-04-28 11:00 | 58.8333 | 516.2625 | 126.4 |  | 158 |  | 231.8625
2020-04-28 12:00 | 59.1167 | 518.7487 | 140 |  | 175 |  | 203.7487
2020-04-28 13:00 | 66.1667 | 580.6125 | 160.8 |  | 201 |  | 218.8125
2020-04-28 14:00 | 67.3833 | 591.2888 | 161.6 |  | 202 |  | 227.6888
2020-04-28 15:00 | 68.3667 | 599.9175 | 177.6 |  | 222 |  | 200.3175
2020-04-28 16:00 | 67.0167 | 588.0712 | 161.6 |  | 202 |  | 224.4712
2020-04-28 17:00 | 66.2833 | 581.6363 | 168.8 |  | 211 |  | 201.8363
2020-04-28 18:00 | 65.25 | 572.5688 | 159.2 |  | 199 |  | 214.3687
2020-04-28 19:00 | 64 | 561.6 | 156 |  | 195 |  | 210.6
2020-04-28 20:00 | 63 | 552.825 | 144 |  | 180 |  | 228.825
2020-04-28 21:00 | 59.5833 | 522.8438 | 140.8 |  | 176 |  | 206.0438
2020-04-28 22:00 | 57.9833 | 508.8037 | 123.2 |  | 154 |  | 231.6037
2020-04-28 23:00 | 57.0833 | 500.9063 | 130.4 |  | 163 |  | 207.5063
2020-04-29 | 57 | 500.175 | 120.8 |  | 151 |  | 228.375
2020-04-29 01:00 | 57 | 500.175 | 120 |  | 150 |  | 230.175
2020-04-29 02:00 | 57 | 500.175 | 122.4 |  | 153 |  | 224.775
2020-04-29 03:00 | 56.9667 | 499.8825 | 133.6 |  | 167 |  | 199.2825
2020-04-29 04:00 | 56.9333 | 499.59 | 124 |  | 155 |  | 220.59
2020-04-29 05:00 | 56.9 | 499.2975 | 117.6 |  | 147 |  | 234.6975
2020-04-29 06:00 | 56.8833 | 499.1513 | 114.4 |  | 143 |  | 241.7513
2020-04-29 07:00 | 56.9167 | 499.4437 | 124 |  | 155 |  | 220.4437
2020-04-29 08:00 | 56.9667 | 499.8825 | 123.2 |  | 154 |  | 222.6825
2020-04-29 09:00 | 56.9667 | 499.8825 | 123.2 |  | 154 |  | 222.6825
2020-04-29 10:00 | 57 | 500.175 | 113.6 |  | 142 |  | 244.575
2020-04-29 11:00 | 57.0167 | 500.3213 | 127.2 |  | 159 |  | 214.1213
2020-04-29 12:00 | 60.6 | 531.765 | 133.6 |  | 167 |  | 231.165
2020-04-29 13:00 | 66.6 | 584.415 | 158.4 |  | 198 |  | 228.015
2020-04-29 14:00 | 68.3 | 599.3325 | 160.8 |  | 201 |  | 237.5325
2020-04-29 15:00 | 68.8 | 603.72 | 171.2 |  | 214 |  | 218.52
2020-04-29 16:00 | 66.9 | 587.0475 | 164 |  | 205 |  | 218.0475
2020-04-29 17:00 | 66.6167 | 584.5612 | 163.2 |  | 204 |  | 217.3612
2020-04-29 18:00 | 65.3333 | 573.3 | 156.8 |  | 196 |  | 220.5
2020-04-29 19:00 | 63.6833 | 558.8212 | 156.8 |  | 196 |  | 206.0212
2020-04-29 20:00 | 62.2 | 545.805 | 146.4 |  | 183 |  | 216.405
2020-04-29 21:00 | 61.15 | 536.5912 | 140.8 |  | 176 |  | 219.7912
2020-04-29 22:00 | 60.7667 | 533.2275 | 138.4 |  | 173 |  | 221.8275
2020-04-29 23:00 | 59.9333 | 525.915 | 138.4 |  | 173 |  | 214.515
2020-04-30 | 59.0667 | 518.31 | 133.6 |  | 167 |  | 217.71
2020-04-30 01:00 | 58.1667 | 510.4125 | 134.4 |  | 168 |  | 208.0125
2020-04-30 02:00 | 57.9833 | 508.8037 | 124.8 |  | 156 |  | 228.0037
2020-04-30 03:00 | 57.9833 | 508.8037 | 130.4 |  | 163 |  | 215.4037
2020-04-30 04:00 | 57.9167 | 508.2187 | 126.4 |  | 158 |  | 223.8187
2020-04-30 05:00 | 58 | 508.95 | 122.4 |  | 153 |  | 233.55
2020-04-30 06:00 | 57.3167 | 502.9538 | 124 |  | 155 |  | 223.9538
2020-04-30 07:00 | 57 | 500.175 | 126.4 |  | 158 |  | 215.775
2020-04-30 08:00 | 57.45 | 504.1237 | 118.4 |  | 148 |  | 237.7237
2020-04-30 09:00 | 57 | 500.175 | 124 |  | 155 |  | 221.175
2020-04-30 10:00 | 57.0167 | 500.3213 | 128.8 |  | 161 |  | 210.5213
2020-04-30 11:00 | 57.05 | 500.6137 | 120.8 |  | 151 |  | 228.8137
2020-04-30 12:00 | 57.1 | 501.0525 | 124.8 |  | 156 |  | 220.2525
2020-04-30 13:00 | 44.7 | 392.2425 | 94.4 |  | 118 |  | 179.8425
2020-04-30 14:00 | 56.7 | 497.5425 | 86.4 |  | 108 |  | 303.1425
2020-04-30 15:00 | 57 | 500.175 | 133.6 |  | 167 |  | 199.575
2020-04-30 16:00 | 57 | 500.175 | 126.4 |  | 158 |  | 215.775
2020-04-30 17:00 | 57 | 500.175 | 134.4 |  | 168 |  | 197.775
2020-04-30 18:00 | 57 | 500.175 | 124.8 |  | 156 |  | 219.375
2020-04-30 19:00 | 57.1525 | 501.5136 | 130.1695 |  | 162.7119 |  | 208.6322
2020-04-30 20:00 | 57.0517 | 500.6289 | 131.5862 |  | 164.4828 |  | 204.5599
2020-04-30 21:00 | 57.0702 | 500.7908 | 131.3684 |  | 164.2105 |  | 205.2118
2020-04-30 22:00 | 57.1833 | 501.7837 | 131.2 |  | 164 |  | 206.5838
2020-04-30 23:00 | 57.4833 | 504.4162 | 128.8 |  | 161 |  | 214.6162
2020-05-01 | 57.55 | 505.0013 | 127.2 |  | 159 |  | 218.8013
2020-05-01 01:00 | 57.4333 | 503.9775 | 127.2 |  | 159 |  | 217.7775
2020-05-01 02:00 | 57.6333 | 505.7325 | 124.8 |  | 156 |  | 224.9325
2020-05-01 03:00 | 57.6333 | 505.7325 | 131.2 |  | 164 |  | 210.5325
2020-05-01 04:00 | 57.7333 | 506.61 | 130.4 |  | 163 |  | 213.21
2020-05-01 05:00 | 57.9833 | 508.8037 | 120.8 |  | 151 |  | 237.0037
2020-05-01 06:00 | 58 | 508.95 | 135.2 |  | 169 |  | 204.75
2020-05-01 07:00 | 59 | 517.725 | 126.4 |  | 158 |  | 233.325
2020-05-01 08:00 | 63.2167 | 554.7263 | 142.4 |  | 178 |  | 234.3263
2020-05-01 09:00 | 65.65 | 576.0788 | 156 |  | 195 |  | 225.0788
2020-05-01 10:00 | 65.5333 | 575.055 | 157.6 |  | 197 |  | 220.455
2020-05-01 11:00 | 66.2167 | 581.0512 | 159.2 |  | 199 |  | 222.8512
2020-05-01 12:00 | 68.15 | 598.0163 | 162.4 |  | 203 |  | 232.6163
2020-05-01 13:00 | 66.4667 | 583.245 | 152 |  | 190 |  | 241.245
2020-05-01 14:00 | 60.95 | 534.8362 | 147.2 |  | 184 |  | 203.6362
2020-05-01 15:00 | 47.05 | 412.8637 | 84.8 |  | 106 |  | 222.0637
2020-05-01 16:00 | 45.2833 | 397.3612 | 36.8 |  | 46 |  | 314.5612
2020-05-01 17:00 | 58.9333 | 517.14 | 86.4 |  | 108 |  | 322.74
2020-05-01 18:00 | 59 | 517.725 | 132.8 |  | 166 |  | 218.925
2020-05-01 19:00 | 59 | 517.725 | 129.6 |  | 162 |  | 226.125
2020-05-01 20:00 | 59 | 517.725 | 129.6 |  | 162 |  | 226.125
2020-05-01 21:00 | 59 | 517.725 | 131.2 |  | 164 |  | 222.525
2020-05-01 22:00 | 59 | 517.725 | 132 |  | 165 |  | 220.725
2020-05-01 23:00 | 59 | 517.725 | 133.6 |  | 167 |  | 217.125
2020-05-02 | 58.95 | 517.2862 | 127.2 |  | 159 |  | 231.0863
2020-05-02 01:00 | 58.6 | 514.215 | 131.2 |  | 164 |  | 219.015
2020-05-02 02:00 | 58.4333 | 512.7525 | 132.8 |  | 166 |  | 213.9525
2020-05-02 03:00 | 58.2 | 510.705 | 124.8 |  | 156 |  | 229.905
2020-05-02 04:00 | 58 | 508.95 | 128 |  | 160 |  | 220.95
2020-05-02 05:00 | 58 | 508.95 | 128.8 |  | 161 |  | 219.15
2020-05-02 06:00 | 58 | 508.95 | 120.8 |  | 151 |  | 237.15
2020-05-02 07:00 | 58 | 508.95 | 127.2 |  | 159 |  | 222.75
2020-05-02 08:00 | 58.7167 | 515.2387 | 134.4 |  | 168 |  | 212.8388
2020-05-02 09:00 | 59.5167 | 522.2588 | 128 |  | 160 |  | 234.2588
2020-05-02 10:00 | 58.0167 | 509.0963 | 128.8 |  | 161 |  | 219.2963
2020-05-02 11:00 | 58.2 | 510.705 | 127.2 |  | 159 |  | 224.505
2020-05-02 12:00 | 58.95 | 517.2862 | 127.2 |  | 159 |  | 231.0863
2020-05-02 13:00 | 58.9333 | 517.14 | 128.8 |  | 161 |  | 227.34
2020-05-02 14:00 | 59 | 517.725 | 131.2 |  | 164 |  | 222.525
2020-05-02 15:00 | 58.8667 | 516.555 | 125.6 |  | 157 |  | 233.955
2020-05-02 16:00 | 58.8167 | 516.1163 | 125.6 |  | 157 |  | 233.5163
2020-05-02 17:00 | 58.7333 | 515.385 | 120.8 |  | 151 |  | 243.585
2020-05-02 18:00 | 58.9167 | 516.9937 | 128.8 |  | 161 |  | 227.1937
2020-05-02 19:00 | 58.7 | 515.0925 | 131.2 |  | 164 |  | 219.8925
2020-05-02 20:00 | 58.3167 | 511.7287 | 123.2 |  | 154 |  | 234.5288
2020-05-02 21:00 | 58.05 | 509.3888 | 126.4 |  | 158 |  | 224.9887
2020-05-02 22:00 | 58 | 508.95 | 125.6 |  | 157 |  | 226.35
2020-05-02 23:00 | 58.0167 | 509.0963 | 125.6 |  | 157 |  | 226.4963
2020-05-03 | 58 | 508.95 | 126.4 |  | 158 |  | 224.55
2020-05-03 01:00 | 58 | 508.95 | 125.6 |  | 157 |  | 226.35
2020-05-03 02:00 | 58 | 508.95 | 135.4286 |  | 169.2857 |  | 204.2357
2020-05-03 03:00 | 58 | 508.95 | 125.6 |  | 157 |  | 226.35
2020-05-03 04:00 | 58 | 508.95 | 134.4 |  | 168 |  | 206.55
2020-05-03 05:00 | 57.9667 | 508.6575 | 117.6 |  | 147 |  | 244.0575
2020-05-03 06:00 | 57.8667 | 507.78 | 129.6 |  | 162 |  | 216.18
2020-05-03 07:00 | 57.7833 | 507.0487 | 117.6 |  | 147 |  | 242.4487
2020-05-03 08:00 | 60.3 | 529.1325 | 135.2 |  | 169 |  | 224.9325
2020-05-03 09:00 | 61.9 | 543.1725 | 141.6 |  | 177 |  | 224.5725
2020-05-03 10:00 | 61.4833 | 539.5162 | 136.8 |  | 171 |  | 231.7162
2020-05-03 11:00 | 61.9333 | 543.465 | 140.8 |  | 176 |  | 226.665
2020-05-03 12:00 | 61.4833 | 539.5162 | 140 |  | 175 |  | 224.5162
2020-05-03 13:00 | 60.8333 | 533.8125 | 140 |  | 175 |  | 218.8125
2020-05-03 14:00 | 60.2833 | 528.9863 | 133.6 |  | 167 |  | 228.3863
2020-05-03 15:00 | 59.9833 | 526.3537 | 135.2 |  | 169 |  | 222.1537
2020-05-03 16:00 | 59.6833 | 523.7213 | 131.2 |  | 164 |  | 228.5213
2020-05-03 17:00 | 60.7833 | 533.3737 | 139.2 |  | 174 |  | 220.1737
2020-05-03 18:00 | 60.9667 | 534.9825 | 137.6 |  | 172 |  | 225.3825
2020-05-03 19:00 | 60.9833 | 535.1287 | 132 |  | 165 |  | 238.1287
2020-05-03 20:00 | 61.5 | 539.6625 | 140 |  | 175 |  | 224.6625
2020-05-03 21:00 | 62.7333 | 550.485 | 150.4 |  | 188 |  | 212.085
2020-05-03 22:00 | 63 | 552.825 | 139.2 |  | 174 |  | 239.625
2020-05-03 23:00 | 62.3667 | 547.2675 | 144 |  | 180 |  | 223.2675
2020-05-04 | 61.5333 | 539.955 | 136 |  | 170 |  | 233.955
2020-05-04 01:00 | 61 | 535.275 | 144 |  | 180 |  | 211.275
2020-05-04 02:00 | 60.7 | 532.6425 | 136.8 |  | 171 |  | 224.8425
2020-05-04 03:00 | 60 | 526.5 | 131.2 |  | 164 |  | 231.3
2020-05-04 04:00 | 59.9 | 525.6225 | 131.2 |  | 164 |  | 230.4225
2020-05-04 05:00 | 59.35 | 520.7962 | 126.4 |  | 158 |  | 236.3963
2020-05-04 06:00 | 59.0667 | 518.31 | 125.6 |  | 157 |  | 235.71
2020-05-04 07:00 | 60.9333 | 534.69 | 132.8 |  | 166 |  | 235.89
2020-05-04 08:00 | 60.3833 | 529.8637 | 140.8 |  | 176 |  | 213.0637
2020-05-04 09:00 | 59 | 517.725 | 132.8 |  | 166 |  | 218.925
2020-05-04 10:00 | 58.3833 | 512.3138 | 124 |  | 155 |  | 233.3138
2020-05-04 11:00 | 65.1833 | 571.9837 | 153.6 |  | 192 |  | 226.3837
2020-05-04 12:00 | 60.95 | 534.8362 | 146.4 |  | 183 |  | 205.4362
2020-05-04 13:00 | 57.5167 | 504.7088 | 136 |  | 170 |  | 198.7088
2020-05-04 14:00 | 58.1833 | 510.5587 | 132.8 |  | 166 |  | 211.7587
2020-05-04 15:00 | 60.7333 | 532.935 | 142.4 |  | 178 |  | 212.535
2020-05-04 16:00 | 60.65 | 532.2038 | 140.8 |  | 176 |  | 215.4038
2020-05-04 17:00 | 57.5833 | 505.2938 | 135.2 |  | 169 |  | 201.0938
2020-05-04 18:00 | 56 | 491.4 | 139.2 |  | 174 |  | 178.2
2020-05-04 19:00 | 56 | 491.4 | 133.6 |  | 167 |  | 190.8
2020-05-04 20:00 | 42.8833 | 376.3012 | 76.8 |  | 96 |  | 203.5012
2020-05-04 21:00 | 49.45 | 433.9237 | 80 |  | 100 |  | 253.9237
2020-05-04 22:00 | 56 | 491.4 | 132.8 |  | 166 |  | 192.6
2020-05-04 23:00 | 56 | 491.4 | 132 |  | 165 |  | 194.4
2020-05-05 | 56.0333 | 491.6925 | 124.8 |  | 156 |  | 210.8925
2020-05-05 01:00 | 56.35 | 494.4712 | 124 |  | 155 |  | 215.4712
2020-05-05 02:00 | 56.7667 | 498.1275 | 132 |  | 165 |  | 201.1275
2020-05-05 03:00 | 54.25 | 476.0437 | 118.4 |  | 148 |  | 209.6437
2020-05-05 04:00 | 40.6667 | 356.85 | 52 |  | 65 |  | 239.85
2020-05-05 05:00 | 56.9833 | 500.0287 | 124 |  | 155 |  | 221.0287
2020-05-05 06:00 | 57 | 500.175 | 133.6 |  | 167 |  | 199.575
2020-05-05 07:00 | 56.95 | 499.7362 | 132 |  | 165 |  | 202.7362
2020-05-05 08:00 | 56.95 | 499.7362 | 126.4 |  | 158 |  | 215.3362
2020-05-05 09:00 | 57 | 500.175 | 128 |  | 160 |  | 212.175
2020-05-05 10:00 | 57 | 500.175 | 117.6 |  | 147 |  | 235.575
2020-05-05 11:00 | 57 | 500.175 | 134.4 |  | 168 |  | 197.775
2020-05-05 12:00 | 57 | 500.175 | 119.2 |  | 149 |  | 231.975
2020-05-05 13:00 | 57 | 500.175 | 124.8 |  | 156 |  | 219.375
2020-05-05 14:00 | 57.5333 | 504.855 | 107.2 |  | 134 |  | 263.655
2020-05-05 15:00 | 57.9833 | 508.8037 | 100.8 |  | 126 |  | 282.0037
2020-05-05 16:00 | 58 | 508.95 | 108.8 |  | 136 |  | 264.15
2020-05-05 17:00 | 58 | 508.95 | 108 |  | 135 |  | 265.95
2020-05-05 18:00 | 58 | 508.95 | 107.2 |  | 134 |  | 267.75
2020-05-05 19:00 | 58 | 508.95 | 100 |  | 125 |  | 283.95
2020-05-05 20:00 | 58 | 508.95 | 107.2 |  | 134 |  | 267.75
2020-05-05 21:00 | 58 | 508.95 | 112 |  | 140 |  | 256.95
2020-05-05 22:00 | 58 | 508.95 | 104.8 |  | 131 |  | 273.15
2020-05-05 23:00 | 58 | 508.95 | 103.2 |  | 129 |  | 276.75
2020-05-06 | 58 | 508.95 | 114.4 |  | 143 |  | 251.55
2020-05-06 01:00 | 57.85 | 507.6338 | 97.6 |  | 122 |  | 288.0337
2020-05-06 02:00 | 57.05 | 500.6137 | 108 |  | 135 |  | 257.6137
2020-05-06 03:00 | 57 | 500.175 | 99.2 |  | 124 |  | 276.975
2020-05-06 04:00 | 57 | 500.175 | 109.6 |  | 137 |  | 253.575
2020-05-06 05:00 | 56.9667 | 499.8825 | 103.2 |  | 129 |  | 267.6825
2020-05-06 06:00 | 56.6833 | 497.3963 | 100 |  | 125 |  | 272.3963
2020-05-06 07:00 | 57.6667 | 506.025 | 107.2 |  | 134 |  | 264.825
2020-05-06 08:00 | 62.2881 | 546.5784 | 126.9153 |  | 158.6441 |  | 261.0191
2020-05-06 09:00 | 66.3636 | 582.3409 | 159.7091 |  | 199.6364 |  | 222.9955
2020-05-06 10:00 | 68.5593 | 601.6081 | 164.339 |  | 205.4237 |  | 231.8453
2020-05-06 11:00 | 69.7667 | 612.2025 | 162.4 |  | 203 |  | 246.8025
2020-05-06 12:00 | 98.45 | 863.8987 | 176.8 |  | 221 |  | 466.0987
2020-05-06 13:00 | 179.2 | 1572.48 | 172.8 |  | 216 |  | 1183.68
2020-05-06 14:00 | 179.2167 | 1572.6263 | 179.2 |  | 224 |  | 1169.4263
2020-05-06 15:00 | 175.65 | 1541.3287 | 163.2 |  | 204 |  | 1174.1287
2020-05-06 16:00 | 157.9167 | 1385.7188 | 155.2 |  | 194 |  | 1036.5188
2020-05-06 17:00 | 148.4167 | 1302.3563 | 134.4 |  | 168 |  | 999.9563
2020-05-06 18:00 | 143.75 | 1261.4062 | 141.6 |  | 177 |  | 942.8063
2020-05-06 19:00 | 142.5667 | 1251.0225 | 132.8 |  | 166 |  | 952.2225
2020-05-06 20:00 | 141.2167 | 1239.1763 | 137.6 |  | 172 |  | 929.5763
2020-05-06 21:00 | 141.6833 | 1243.2712 | 143.2 |  | 179 |  | 921.0712
2020-05-06 22:00 | 145.7333 | 1278.81 | 131.2 |  | 164 |  | 983.61
2020-05-06 23:00 | 146.1 | 1282.0275 | 135.2 |  | 169 |  | 977.8275
2020-05-07 | 146.6167 | 1286.5613 | 144.8 |  | 181 |  | 960.7613
2020-05-07 01:00 | 146.9833 | 1289.7787 | 136.8 |  | 171 |  | 981.9787
2020-05-07 02:00 | 147.3167 | 1292.7038 | 130.4 |  | 163 |  | 999.3038
2020-05-07 03:00 | 147.5333 | 1294.605 | 146.4 |  | 183 |  | 965.205
2020-05-07 04:00 | 146.5333 | 1285.83 | 132.8 |  | 166 |  | 987.03
2020-05-07 05:00 | 145.2667 | 1274.715 | 138.4 |  | 173 |  | 963.315
2020-05-07 06:00 | 148.7167 | 1304.9888 | 135.2 |  | 169 |  | 1000.7888
2020-05-07 07:00 | 159.6167 | 1400.6363 | 152.8 |  | 191 |  | 1056.8363
2020-05-07 08:00 | 168.4333 | 1478.0025 | 156 |  | 195 |  | 1127.0025
2020-05-07 09:00 | 174.05 | 1527.2888 | 159.2 |  | 199 |  | 1169.0888
2020-05-07 10:00 | 177.2667 | 1555.515 | 167.2 |  | 209 |  | 1179.315
2020-05-07 11:00 | 179.7 | 1576.8675 | 167.2 |  | 209 |  | 1200.6675
2020-05-07 12:00 | 171.95 | 1508.8612 | 165.6 |  | 207 |  | 1136.2612
2020-05-07 13:00 | 158.35 | 1389.5213 | 156.8 |  | 196 |  | 1036.7213
2020-05-07 14:00 | 154.4667 | 1355.445 | 152.8 |  | 191 |  | 1011.645
2020-05-07 15:00 | 152.05 | 1334.2388 | 144.8 |  | 181 |  | 1008.4388
2020-05-07 16:00 | 149.4333 | 1311.2775 | 160.8 |  | 201 |  | 949.4775
2020-05-07 17:00 | 146.6 | 1286.415 | 148.8 |  | 186 |  | 951.615
2020-05-07 18:00 | 144.3167 | 1266.3788 | 144.8 |  | 181 |  | 940.5788
2020-05-07 19:00 | 143.2667 | 1257.165 | 152 |  | 190 |  | 915.165
2020-05-07 20:00 | 142.5833 | 1251.1687 | 144.8 |  | 181 |  | 925.3687
2020-05-07 21:00 | 143.5667 | 1259.7975 | 139.2 |  | 174 |  | 946.5975
2020-05-07 22:00 | 145.5667 | 1277.3475 | 144 |  | 180 |  | 953.3475
2020-05-07 23:00 | 146.5833 | 1286.2687 | 149.6 |  | 187 |  | 949.6687
2020-05-08 | 147.2667 | 1292.265 | 151.2 |  | 189 |  | 952.065
2020-05-08 01:00 | 146.7 | 1287.2925 | 150.4 |  | 188 |  | 948.8925
2020-05-08 02:00 | 145.8833 | 1280.1262 | 141.6 |  | 177 |  | 961.5262
2020-05-08 03:00 | 144.6667 | 1269.45 | 143.2 |  | 179 |  | 947.25
2020-05-08 04:00 | 142.65 | 1251.7538 | 137.6 |  | 172 |  | 942.1538
2020-05-08 05:00 | 142.15 | 1247.3663 | 139.2 |  | 174 |  | 934.1662
2020-05-08 06:00 | 142.6833 | 1252.0462 | 139.2 |  | 174 |  | 938.8462
2020-05-08 07:00 | 150.6 | 1321.515 | 148 |  | 185 |  | 988.515
2020-05-08 08:00 | 158.05 | 1386.8888 | 155.2 |  | 194 |  | 1037.6888
2020-05-08 09:00 | 164.2167 | 1441.0013 | 151.2 |  | 189 |  | 1100.8013
2020-05-08 10:00 | 167.4667 | 1469.52 | 168 |  | 210 |  | 1091.52
2020-05-08 11:00 | 171.6667 | 1506.375 | 168.8 |  | 211 |  | 1126.575
2020-05-08 12:00 | 177.4667 | 1557.27 | 175.2 |  | 219 |  | 1163.07
2020-05-08 13:00 | 170.3333 | 1494.675 | 181.6 |  | 227 |  | 1086.075
2020-05-08 14:00 | 170.4833 | 1495.9912 | 176.8 |  | 221 |  | 1098.1912
2020-05-08 15:00 | 150.2167 | 1318.1513 | 164 |  | 205 |  | 949.1513
2020-05-08 16:00 | 140.5833 | 1233.6187 | 147.2 |  | 184 |  | 902.4187
2020-05-08 17:00 | 137.3333 | 1205.1 | 146.4 |  | 183 |  | 875.7
2020-05-08 18:00 | 133.65 | 1172.7787 | 138.4 |  | 173 |  | 861.3787
2020-05-08 19:00 | 130.6667 | 1146.6 | 137.6 |  | 172 |  | 837
2020-05-08 20:00 | 131.1 | 1150.4025 | 142.4 |  | 178 |  | 830.0025
2020-05-08 21:00 | 134.2167 | 1177.7513 | 133.6 |  | 167 |  | 877.1513
2020-05-08 22:00 | 135.1 | 1185.5025 | 148.8 |  | 186 |  | 850.7025
2020-05-08 23:00 | 135.8833 | 1192.3762 | 131.2 |  | 164 |  | 897.1762
2020-05-09 | 135.2 | 1186.38 | 148 |  | 185 |  | 853.38
2020-05-09 01:00 | 131.3 | 1152.1575 | 139.2 |  | 174 |  | 838.9575
2020-05-09 02:00 | 132.7966 | 1165.2903 | 140.7458 |  | 175.9322 |  | 848.6123
2020-05-09 03:00 | 134.05 | 1176.2888 | 148.8 |  | 186 |  | 841.4888
2020-05-09 04:00 | 134.5833 | 1180.9687 | 130.4 |  | 163 |  | 887.5687
2020-05-09 05:00 | 135.0167 | 1184.7713 | 133.6 |  | 167 |  | 884.1713
2020-05-09 06:00 | 135.6 | 1189.89 | 142.4 |  | 178 |  | 869.49
2020-05-09 07:00 | 147.4167 | 1293.5813 | 141.6 |  | 177 |  | 974.9813
2020-05-09 08:00 | 162.1333 | 1422.72 | 157.6 |  | 197 |  | 1068.12
2020-05-09 09:00 | 174.0333 | 1527.1425 | 162.4 |  | 203 |  | 1161.7425
2020-05-09 10:00 | 179.3667 | 1573.9425 | 176.8 |  | 221 |  | 1176.1425
2020-05-09 11:00 | 184.1333 | 1615.77 | 181.6 |  | 227 |  | 1207.17
2020-05-09 12:00 | 183.9333 | 1614.015 | 192.8 |  | 241 |  | 1180.215
2020-05-09 13:00 | 183.9167 | 1613.8688 | 192.8 |  | 241 |  | 1180.0688
2020-05-09 14:00 | 184.0333 | 1614.8925 | 188.8 |  | 236 |  | 1190.0925
2020-05-09 15:00 | 183.0833 | 1606.5562 | 197.6 |  | 247 |  | 1161.9562
2020-05-09 16:00 | 183.25 | 1608.0187 | 190.4 |  | 238 |  | 1179.6187
2020-05-09 17:00 | 182.4667 | 1601.145 | 189.6 |  | 237 |  | 1174.545
2020-05-09 18:00 | 169.75 | 1489.5563 | 188.8 |  | 236 |  | 1064.7563
2020-05-09 19:00 | 159.8667 | 1402.83 | 184.8 |  | 231 |  | 987.03
2020-05-09 20:00 | 153.35 | 1345.6463 | 169.6 |  | 212 |  | 964.0462
2020-05-09 21:00 | 149.9167 | 1315.5188 | 142.4 |  | 178 |  | 995.1188
2020-05-09 22:00 | 146.1667 | 1282.6125 | 143.2 |  | 179 |  | 960.4125
2020-05-09 23:00 | 145.7 | 1278.5175 | 143.2 |  | 179 |  | 956.3175
2020-05-10 | 145.2667 | 1274.715 | 141.6 |  | 177 |  | 956.115
2020-05-10 01:00 | 144.0833 | 1264.3312 | 141.6 |  | 177 |  | 945.7312
2020-05-10 02:00 | 142.9667 | 1254.5325 | 142.4 |  | 178 |  | 934.1325
2020-05-10 03:00 | 140.2667 | 1230.84 | 140.8 |  | 176 |  | 914.04
2020-05-10 04:00 | 140.25 | 1230.6937 | 138.4 |  | 173 |  | 919.2937
2020-05-10 05:00 | 136.5833 | 1198.5187 | 146.4 |  | 183 |  | 869.1187
2020-05-10 06:00 | 122.05 | 1070.9887 | 124 |  | 155 |  | 791.9887
2020-05-10 07:00 | 121.8833 | 1069.5262 | 121.6 |  | 152 |  | 795.9262
2020-05-10 08:00 | 121.8167 | 1068.9413 | 132.8 |  | 166 |  | 770.1413
2020-05-10 09:00 | 121.6667 | 1067.625 | 121.6 |  | 152 |  | 794.025
2020-05-10 10:00 | 125.8333 | 1104.1875 | 137.6 |  | 172 |  | 794.5875
2020-05-10 11:00 | 160.7833 | 1410.8737 | 153.6 |  | 192 |  | 1065.2737
2020-05-10 12:00 | 167.45 | 1469.3737 | 160 |  | 200 |  | 1109.3737
2020-05-10 13:00 | 167.5667 | 1470.3975 | 176 |  | 220 |  | 1074.3975
2020-05-10 14:00 | 168.9667 | 1482.6825 | 166.4 |  | 208 |  | 1108.2825
2020-05-10 15:00 | 169.6833 | 1488.9712 | 172.8 |  | 216 |  | 1100.1712
2020-05-10 16:00 | 168.6333 | 1479.7575 | 175.2 |  | 219 |  | 1085.5575
2020-05-10 17:00 | 163.5167 | 1434.8588 | 164.8 |  | 206 |  | 1064.0588
2020-05-10 18:00 | 145.7 | 1278.5175 | 163.2 |  | 204 |  | 911.3175
2020-05-10 19:00 | 130.9333 | 1148.94 | 138.4 |  | 173 |  | 837.54
2020-05-10 20:00 | 124.7 | 1094.2425 | 124 |  | 155 |  | 815.2425
2020-05-10 21:00 | 121.8333 | 1069.0875 | 130.4 |  | 163 |  | 775.6875
2020-05-10 22:00 | 122.0333 | 1070.8425 | 124.8 |  | 156 |  | 790.0425
2020-05-10 23:00 | 122.3167 | 1073.3288 | 131.2 |  | 164 |  | 778.1288
2020-05-11 | 123.25 | 1081.5187 | 140 |  | 175 |  | 766.5187
2020-05-11 01:00 | 123.6833 | 1085.3212 | 125.6 |  | 157 |  | 802.7212
2020-05-11 02:00 | 124.05 | 1088.5387 | 135.2 |  | 169 |  | 784.3387
2020-05-11 03:00 | 124.4333 | 1091.9025 | 134.4 |  | 168 |  | 789.5025
2020-05-11 04:00 | 125.2 | 1098.63 | 133.6 |  | 167 |  | 798.03
2020-05-11 05:00 | 124.7167 | 1094.3888 | 131.2 |  | 164 |  | 799.1888
2020-05-11 06:00 | 124.5833 | 1093.2187 | 128 |  | 160 |  | 805.2187
2020-05-11 07:00 | 125.1333 | 1098.045 | 120.8 |  | 151 |  | 826.245
2020-05-11 08:00 | 125.6833 | 1102.8712 | 136.8 |  | 171 |  | 795.0712
2020-05-11 09:00 | 126.3 | 1108.2825 | 122.4 |  | 153 |  | 832.8825
2020-05-11 10:00 | 127.05 | 1114.8637 | 129.6 |  | 162 |  | 823.2637
2020-05-11 11:00 | 167.4833 | 1469.6662 | 162.4 |  | 203 |  | 1104.2662
2020-05-11 12:00 | 179.7833 | 1577.5987 | 181.6 |  | 227 |  | 1168.9987
2020-05-11 13:00 | 150.5 | 1320.6375 | 163.2 |  | 204 |  | 953.4375
2020-05-11 14:00 | 126.95 | 1113.9862 | 140.8 |  | 176 |  | 797.1862
2020-05-11 15:00 | 127.0667 | 1115.01 | 133.6 |  | 167 |  | 814.41
2020-05-11 16:00 | 127.1667 | 1115.8875 | 126.4 |  | 158 |  | 831.4875
2020-05-11 17:00 | 127.0167 | 1114.5713 | 128 |  | 160 |  | 826.5713
2020-05-11 18:00 | 126.8167 | 1112.8163 | 128.8 |  | 161 |  | 823.0163
2020-05-11 19:00 | 126.5833 | 1110.7687 | 128.8 |  | 161 |  | 820.9687
2020-05-11 20:00 | 126.3 | 1108.2825 | 123.2 |  | 154 |  | 831.0825
2020-05-11 21:00 | 126.0339 | 1105.9475 | 125.2881 |  | 156.6102 |  | 824.0492
2020-05-11 22:00 | 125.6949 | 1102.9729 | 127.7288 |  | 159.661 |  | 815.5831
2020-05-11 23:00 | 125.6102 | 1102.2292 | 121.2203 |  | 151.5254 |  | 829.4835
2020-05-12 | 125.4167 | 1100.5313 | 128.8 |  | 161 |  | 810.7313
2020-05-12 01:00 | 125.25 | 1099.0687 | 120.8 |  | 151 |  | 827.2687
2020-05-12 02:00 | 125.1167 | 1097.8988 | 119.2 |  | 149 |  | 829.6988
2020-05-12 03:00 | 124.9667 | 1096.5825 | 128 |  | 160 |  | 808.5825
2020-05-12 04:00 | 124.9833 | 1096.7287 | 126.4 |  | 158 |  | 812.3287
2020-05-12 05:00 | 124.8667 | 1095.705 | 136 |  | 170 |  | 789.705
2020-05-12 06:00 | 125.5667 | 1101.8475 | 124 |  | 155 |  | 822.8475
2020-05-12 07:00 | 145.8333 | 1279.6875 | 137.6 |  | 172 |  | 970.0875
2020-05-12 08:00 | 170.95 | 1500.0862 | 164.8 |  | 206 |  | 1129.2862
2020-05-12 09:00 | 184.6167 | 1620.0113 | 178.4 |  | 223 |  | 1218.6113
2020-05-12 10:00 | 186.5167 | 1636.6838 | 188 |  | 235 |  | 1213.6838
2020-05-12 11:00 | 176.7333 | 1550.835 | 174.4 |  | 218 |  | 1158.435
2020-05-12 12:00 | 174.3667 | 1530.0675 | 176 |  | 220 |  | 1134.0675
2020-05-12 13:00 | 180.4333 | 1583.3025 | 175.2 |  | 219 |  | 1189.1025
2020-05-12 14:00 | 177.35 | 1556.2462 | 174.4 |  | 218 |  | 1163.8462
2020-05-12 15:00 | 173.3 | 1520.7075 | 180.8 |  | 226 |  | 1113.9075
2020-05-12 16:00 | 171.6833 | 1506.5212 | 172.8 |  | 216 |  | 1117.7212
2020-05-12 17:00 | 166.5833 | 1461.7687 | 165.6 |  | 207 |  | 1089.1687
2020-05-12 18:00 | 162.6667 | 1427.4 | 172.8 |  | 216 |  | 1038.6
2020-05-12 19:00 | 157.5167 | 1382.2088 | 159.2 |  | 199 |  | 1024.0088
2020-05-12 20:00 | 144.7 | 1269.7425 | 147.2 |  | 184 |  | 938.5425
2020-05-12 21:00 | 133.2667 | 1169.415 | 132.8 |  | 166 |  | 870.615
2020-05-12 22:00 | 128.5 | 1127.5875 | 136.8 |  | 171 |  | 819.7875
2020-05-12 23:00 | 128.2 | 1124.955 | 122.4 |  | 153 |  | 849.555
2020-05-13 | 128.3 | 1125.8325 | 136 |  | 170 |  | 819.8325
2020-05-13 01:00 | 127 | 1114.425 | 128.8 |  | 161 |  | 824.625
2020-05-13 02:00 | 124.0833 | 1088.8312 | 128.8 |  | 161 |  | 799.0312
2020-05-13 03:00 | 124.45 | 1092.0487 | 129.6 |  | 162 |  | 800.4487
2020-05-13 04:00 | 124 | 1088.1 | 124.8 |  | 156 |  | 807.3
2020-05-13 05:00 | 124.0833 | 1088.8312 | 125.6 |  | 157 |  | 806.2312
2020-05-13 06:00 | 124.0167 | 1088.2463 | 121.6 |  | 152 |  | 814.6463
2020-05-13 07:00 | 124.1833 | 1089.7087 | 129.6 |  | 162 |  | 798.1087
2020-05-13 08:00 | 127.4333 | 1118.2275 | 120 |  | 150 |  | 848.2275
2020-05-13 09:00 | 125.4667 | 1100.97 | 128.8 |  | 161 |  | 811.17
2020-05-13 10:00 | 124.3333 | 1091.025 | 126.4 |  | 158 |  | 806.625
2020-05-13 11:00 | 124.2833 | 1090.5862 | 124 |  | 155 |  | 811.5862
2020-05-13 12:00 | 124.4333 | 1091.9025 | 122.4 |  | 153 |  | 816.5025
2020-05-13 13:00 | 124.7667 | 1094.8275 | 122.4 |  | 153 |  | 819.4275
2020-05-13 14:00 | 124.75 | 1094.6813 | 126.4 |  | 158 |  | 810.2813
2020-05-13 15:00 | 124.55 | 1092.9262 | 110.4 |  | 138 |  | 844.5263
2020-05-13 16:00 | 124.6167 | 1093.5113 | 111.2 |  | 139 |  | 843.3113
2020-05-13 17:00 | 124.7333 | 1094.535 | 104.8 |  | 131 |  | 858.735
2020-05-13 18:00 | 124.9 | 1095.9975 | 102.4 |  | 128 |  | 865.5975
2020-05-13 19:00 | 124.9333 | 1096.29 | 111.2 |  | 139 |  | 846.09
2020-05-13 20:00 | 124.9167 | 1096.1438 | 104 |  | 130 |  | 862.1438
2020-05-13 21:00 | 125.0333 | 1097.1675 | 108 |  | 135 |  | 854.1675
2020-05-13 22:00 | 124.9833 | 1096.7287 | 115.2 |  | 144 |  | 837.5287
2020-05-13 23:00 | 125.1 | 1097.7525 | 104.8 |  | 131 |  | 861.9525
2020-05-14 | 125.05 | 1097.3138 | 112.8 |  | 141 |  | 843.5138
2020-05-14 01:00 | 125 | 1096.875 | 105.6 |  | 132 |  | 859.275
2020-05-14 02:00 | 125.0667 | 1097.46 | 114.4 |  | 143 |  | 840.06
2020-05-14 03:00 | 124.9833 | 1096.7287 | 106.4 |  | 133 |  | 857.3287
2020-05-14 04:00 | 125 | 1096.875 | 114.4 |  | 143 |  | 839.475
2020-05-14 05:00 | 124.9833 | 1096.7287 | 112 |  | 140 |  | 844.7287
2020-05-14 06:00 | 124.9333 | 1096.29 | 110.4 |  | 138 |  | 847.89
2020-05-14 07:00 | 125.25 | 1099.0687 | 103.2 |  | 129 |  | 866.8687
2020-05-14 08:00 | 126.2 | 1107.405 | 110.4 |  | 138 |  | 859.005
2020-05-14 09:00 | 137.1833 | 1203.7837 | 125.6 |  | 157 |  | 921.1837
2020-05-14 10:00 | 147.6 | 1295.19 | 135.2 |  | 169 |  | 990.99
2020-05-14 11:00 | 160.4333 | 1407.8025 | 164.8 |  | 206 |  | 1037.0025
2020-05-14 12:00 | 165.85 | 1455.3338 | 150.4 |  | 188 |  | 1116.9337
2020-05-14 13:00 | 162.3667 | 1424.7675 | 165.6 |  | 207 |  | 1052.1675
2020-05-14 14:00 | 159.4333 | 1399.0275 | 149.6 |  | 187 |  | 1062.4275
2020-05-14 15:00 | 155.4833 | 1364.3662 | 147.2 |  | 184 |  | 1033.1662
2020-05-14 16:00 | 152.3667 | 1337.0175 | 149.6 |  | 187 |  | 1000.4175
2020-05-14 17:00 | 148.65 | 1304.4037 | 155.2 |  | 194 |  | 955.2037
2020-05-14 18:00 | 146.25 | 1283.3438 | 140.8 |  | 176 |  | 966.5438
2020-05-14 19:00 | 143.65 | 1260.5287 | 149.6 |  | 187 |  | 923.9288
2020-05-14 20:00 | 142.0667 | 1246.635 | 131.2 |  | 164 |  | 951.435
2020-05-14 21:00 | 140.5167 | 1233.0338 | 130.4 |  | 163 |  | 939.6338
2020-05-14 22:00 | 138.7333 | 1217.385 | 135.2 |  | 169 |  | 913.185
2020-05-14 23:00 | 136.8 | 1200.42 | 126.4 |  | 158 |  | 916.02
2020-05-15 | 135.85 | 1192.0838 | 125.6 |  | 157 |  | 909.4838
2020-05-15 01:00 | 134.2373 | 1177.9322 | 138.3051 |  | 172.8814 |  | 866.7458
2020-05-15 02:00 | 133.2034 | 1168.8597 | 120.4068 |  | 150.5085 |  | 897.9445
2020-05-15 03:00 | 133.322 | 1169.9008 | 130.1695 |  | 162.7119 |  | 877.0195
2020-05-15 04:00 | 133.2203 | 1169.0085 | 122.8475 |  | 153.5593 |  | 892.6017
2020-05-15 05:00 | 133.3729 | 1170.347 | 126.9153 |  | 158.6441 |  | 884.7877
2020-05-15 06:00 | 134.7627 | 1182.5428 | 126.9153 |  | 158.6441 |  | 896.9835
2020-05-15 07:00 | 137.4667 | 1206.27 | 120 |  | 150 |  | 936.27
2020-05-15 08:00 | 142.3167 | 1248.8288 | 137.6 |  | 172 |  | 939.2288
2020-05-15 09:00 | 144.3333 | 1266.525 | 143.2 |  | 179 |  | 944.325
2020-05-15 10:00 | 147.4667 | 1294.02 | 149.6 |  | 187 |  | 957.42
2020-05-15 11:00 | 148.5333 | 1303.38 | 148.8 |  | 186 |  | 968.58
2020-05-15 12:00 | 146.9167 | 1289.1938 | 148.8 |  | 186 |  | 954.3938
2020-05-15 13:00 | 148.8667 | 1306.305 | 148.8 |  | 186 |  | 971.505
2020-05-15 14:00 | 160.4667 | 1408.095 | 158.4 |  | 198 |  | 1051.695
2020-05-15 15:00 | 162.6 | 1426.815 | 147.2 |  | 184 |  | 1095.615
2020-05-15 16:00 | 162.2333 | 1423.5975 | 164 |  | 205 |  | 1054.5975
2020-05-15 17:00 | 159.65 | 1400.9288 | 154.4 |  | 193 |  | 1053.5287
2020-05-15 18:00 | 156.2 | 1370.655 | 147.2 |  | 184 |  | 1039.455
2020-05-15 19:00 | 152.1667 | 1335.2625 | 153.6 |  | 192 |  | 989.6625
2020-05-15 20:00 | 147.0167 | 1290.0713 | 145.6 |  | 182 |  | 962.4713
2020-05-15 21:00 | 141.9667 | 1245.7575 | 146.4 |  | 183 |  | 916.3575
2020-05-15 22:00 | 138.5667 | 1215.9225 | 144.8 |  | 181 |  | 890.1225
2020-05-15 23:00 | 135.9333 | 1192.815 | 136 |  | 170 |  | 886.815
2020-05-16 | 133.8833 | 1174.8262 | 129.6 |  | 162 |  | 883.2262
2020-05-16 01:00 | 132.25 | 1160.4938 | 128 |  | 160 |  | 872.4938
2020-05-16 02:00 | 132.4667 | 1162.395 | 128 |  | 160 |  | 874.395
2020-05-16 03:00 | 131.7 | 1155.6675 | 120.8 |  | 151 |  | 883.8675
2020-05-16 04:00 | 130.6333 | 1146.3075 | 125.6 |  | 157 |  | 863.7075
2020-05-16 05:00 | 130.3667 | 1143.9675 | 110.4 |  | 138 |  | 895.5675
2020-05-16 06:00 | 133.7833 | 1173.9487 | 123.2 |  | 154 |  | 896.7487
2020-05-16 07:00 | 146.1167 | 1282.1738 | 137.6 |  | 172 |  | 972.5738
2020-05-16 08:00 | 155.8167 | 1367.2913 | 163.2 |  | 204 |  | 1000.0913
2020-05-16 09:00 | 160.5667 | 1408.9725 | 144.8 |  | 181 |  | 1083.1725
2020-05-16 10:00 | 167.1833 | 1467.0337 | 160 |  | 200 |  | 1107.0337
2020-05-16 11:00 | 173.0333 | 1518.3675 | 168 |  | 210 |  | 1140.3675
2020-05-16 12:00 | 177.05 | 1553.6138 | 166.4 |  | 208 |  | 1179.2138
2020-05-16 13:00 | 166.5333 | 1461.33 | 162.4 |  | 203 |  | 1095.93
2020-05-16 14:00 | 147.8333 | 1297.2375 | 149.6 |  | 187 |  | 960.6375
2020-05-16 15:00 | 138.1833 | 1212.5587 | 154.4 |  | 193 |  | 865.1587
2020-05-16 16:00 | 133.2167 | 1168.9763 | 137.6 |  | 172 |  | 859.3763
2020-05-16 17:00 | 128.0833 | 1123.9312 | 129.6 |  | 162 |  | 832.3312
2020-05-16 18:00 | 126.3667 | 1108.8675 | 140.8 |  | 176 |  | 792.0675
2020-05-16 19:00 | 125.35 | 1099.9462 | 127.2 |  | 159 |  | 813.7462
2020-05-16 20:00 | 125.3333 | 1099.8 | 125.6 |  | 157 |  | 817.2
2020-05-16 21:00 | 124.0667 | 1088.685 | 124.8 |  | 156 |  | 807.885
2020-05-16 22:00 | 129.2 | 1133.73 | 143.2 |  | 179 |  | 811.53
2020-05-16 23:00 | 134.95 | 1184.1862 | 134.4 |  | 168 |  | 881.7862
2020-05-17 | 138.0333 | 1211.2425 | 152 |  | 190 |  | 869.2425
2020-05-17 01:00 | 139.4333 | 1223.5275 | 144 |  | 180 |  | 899.5275
2020-05-17 02:00 | 143.8167 | 1261.9913 | 157.6 |  | 197 |  | 907.3913
2020-05-17 03:00 | 148.5333 | 1303.38 | 144.8 |  | 181 |  | 977.58
2020-05-17 04:00 | 148.9167 | 1306.7438 | 157.6 |  | 197 |  | 952.1438
2020-05-17 05:00 | 150.3 | 1318.8825 | 152.8 |  | 191 |  | 975.0825
2020-05-17 06:00 | 160.6 | 1409.265 | 154.4 |  | 193 |  | 1061.865
2020-05-17 07:00 | 168.8333 | 1481.5125 | 163.2 |  | 204 |  | 1114.3125
2020-05-17 08:00 | 170.8136 | 1498.889 | 163.5254 |  | 204.4068 |  | 1130.9568
2020-05-17 09:00 | 171.8475 | 1507.9614 | 169.2203 |  | 211.5254 |  | 1127.2157
2020-05-17 10:00 | 168.1186 | 1475.2411 | 167.5932 |  | 209.4915 |  | 1098.1564
2020-05-17 11:00 | 166.4737 | 1460.8066 | 173.4737 |  | 216.8421 |  | 1070.4908
2020-05-17 12:00 | 164.95 | 1447.4362 | 162.4 |  | 203 |  | 1082.0362
2020-05-17 13:00 | 163.4 | 1433.835 | 163.2 |  | 204 |  | 1066.635
2020-05-17 14:00 | 159.4833 | 1399.4662 | 165.6 |  | 207 |  | 1026.8662
2020-05-17 15:00 | 155.2167 | 1362.0263 | 156 |  | 195 |  | 1011.0263
2020-05-17 16:00 | 151.85 | 1332.4838 | 140 |  | 175 |  | 1017.4838
2020-05-17 17:00 | 148.25 | 1300.8937 | 158.4 |  | 198 |  | 944.4937
2020-05-17 18:00 | 142.5667 | 1251.0225 | 150.4 |  | 188 |  | 912.6225
2020-05-17 19:00 | 141.1333 | 1238.445 | 151.2 |  | 189 |  | 898.245
2020-05-17 20:00 | 143.0667 | 1255.41 | 144 |  | 180 |  | 931.41
2020-05-17 21:00 | 141.5333 | 1241.955 | 139.2 |  | 174 |  | 928.755
2020-05-17 22:00 | 142.45 | 1249.9987 | 138.4 |  | 173 |  | 938.5987
2020-05-17 23:00 | 144.0333 | 1263.8925 | 139.2 |  | 174 |  | 950.6925
2020-05-18 | 143.9 | 1262.7225 | 140 |  | 175 |  | 947.7225
2020-05-18 01:00 | 143.9667 | 1263.3075 | 147.2 |  | 184 |  | 932.1075
2020-05-18 02:00 | 143.9667 | 1263.3075 | 140 |  | 175 |  | 948.3075
2020-05-18 03:00 | 143.7 | 1260.9675 | 140.8 |  | 176 |  | 944.1675
2020-05-18 04:00 | 141.7333 | 1243.71 | 148.8 |  | 186 |  | 908.91
2020-05-18 05:00 | 142.1167 | 1247.0738 | 148 |  | 185 |  | 914.0738
2020-05-18 06:00 | 149.1667 | 1308.9375 | 145.6 |  | 182 |  | 981.3375
2020-05-18 07:00 | 160.4 | 1407.51 | 161.6 |  | 202 |  | 1043.91
2020-05-18 08:00 | 166.2833 | 1459.1362 | 161.6 |  | 202 |  | 1095.5362
2020-05-18 09:00 | 168.15 | 1475.5162 | 158.4 |  | 198 |  | 1119.1162
2020-05-18 10:00 | 167.65 | 1471.1288 | 165.6 |  | 207 |  | 1098.5287
2020-05-18 11:00 | 164.6333 | 1444.6575 | 164.8 |  | 206 |  | 1073.8575
2020-05-18 12:00 | 162.0833 | 1422.2812 | 164 |  | 205 |  | 1053.2812
2020-05-18 13:00 | 158.1833 | 1388.0587 | 155.2 |  | 194 |  | 1038.8587
2020-05-18 14:00 | 155.5 | 1364.5125 | 155.2 |  | 194 |  | 1015.3125
2020-05-18 15:00 | 154.2833 | 1353.8362 | 160 |  | 200 |  | 993.8362
2020-05-18 16:00 | 153.4 | 1346.085 | 160.8 |  | 201 |  | 984.285
2020-05-18 17:00 | 148.5667 | 1303.6725 | 156 |  | 195 |  | 952.6725
2020-05-18 18:00 | 143.7833 | 1261.6987 | 152.8 |  | 191 |  | 917.8987
2020-05-18 19:00 | 141.0833 | 1238.0062 | 145.6 |  | 182 |  | 910.4062
2020-05-18 20:00 | 140.6667 | 1234.35 | 137.6 |  | 172 |  | 924.75
2020-05-18 21:00 | 143.0333 | 1255.1175 | 139.2 |  | 174 |  | 941.9175
2020-05-18 22:00 | 147.4333 | 1293.7275 | 149.6 |  | 187 |  | 957.1275
2020-05-18 23:00 | 148.8667 | 1306.305 | 139.2 |  | 174 |  | 993.105
2020-05-19 | 148.9333 | 1306.89 | 146.4 |  | 183 |  | 977.49
2020-05-19 01:00 | 149.05 | 1307.9138 | 153.6 |  | 192 |  | 962.3138
2020-05-19 02:00 | 149 | 1307.475 | 146.4 |  | 183 |  | 978.075
2020-05-19 03:00 | 149.0333 | 1307.7675 | 154.4 |  | 193 |  | 960.3675
2020-05-19 04:00 | 149.05 | 1307.9138 | 143.2 |  | 179 |  | 985.7138
2020-05-19 05:00 | 148.9833 | 1307.3287 | 141.6 |  | 177 |  | 988.7287
2020-05-19 06:00 | 154.3 | 1353.9825 | 156 |  | 195 |  | 1002.9825
2020-05-19 07:00 | 161.15 | 1414.0912 | 156.8 |  | 196 |  | 1061.2912
2020-05-19 08:00 | 161.1833 | 1414.3837 | 155.2 |  | 194 |  | 1065.1837
2020-05-19 09:00 | 157.9833 | 1386.3037 | 164 |  | 205 |  | 1017.3037
2020-05-19 10:00 | 154.2333 | 1353.3975 | 152.8 |  | 191 |  | 1009.5975
2020-05-19 11:00 | 152.3667 | 1337.0175 | 161.6 |  | 202 |  | 973.4175
2020-05-19 12:00 | 150.2 | 1318.005 | 149.6 |  | 187 |  | 981.405
2020-05-19 13:00 | 142.2 | 1247.805 | 152 |  | 190 |  | 905.805
2020-05-19 14:00 | 143.4833 | 1259.0662 | 152 |  | 190 |  | 917.0662
2020-05-19 15:00 | 140.4833 | 1232.7412 | 144.8 |  | 181 |  | 906.9412
2020-05-19 16:00 | 138.3 | 1213.5825 | 137.6 |  | 172 |  | 903.9825
2020-05-19 17:00 | 135.65 | 1190.3287 | 148.8 |  | 186 |  | 855.5287
2020-05-19 18:00 | 133.2333 | 1169.1225 | 146.4 |  | 183 |  | 839.7225
2020-05-19 19:00 | 132.55 | 1163.1263 | 144.8 |  | 181 |  | 837.3263
2020-05-19 20:00 | 132.5833 | 1163.4187 | 146.4 |  | 183 |  | 834.0187
2020-05-19 21:00 | 134.45 | 1179.7987 | 128.8 |  | 161 |  | 889.9987
2020-05-19 22:00 | 135.1333 | 1185.795 | 136.8 |  | 171 |  | 877.995
2020-05-19 23:00 | 136.2667 | 1195.74 | 144.8 |  | 181 |  | 869.94
2020-05-20 | 136.35 | 1196.4713 | 136 |  | 170 |  | 890.4713
2020-05-20 01:00 | 136.3333 | 1196.325 | 136 |  | 170 |  | 890.325
2020-05-20 02:00 | 134.6 | 1181.115 | 144.8 |  | 181 |  | 855.315
2020-05-20 03:00 | 132.3667 | 1161.5175 | 129.6 |  | 162 |  | 869.9175
2020-05-20 04:00 | 132 | 1158.3 | 141.6 |  | 177 |  | 839.7
2020-05-20 05:00 | 131.7667 | 1156.2525 | 139.2 |  | 174 |  | 843.0525
2020-05-20 06:00 | 135.0667 | 1185.21 | 138.4 |  | 173 |  | 873.81
2020-05-20 07:00 | 139.0833 | 1220.4562 | 140 |  | 175 |  | 905.4562
2020-05-20 08:00 | 131.0333 | 1149.8175 | 137.6 |  | 172 |  | 840.2175
2020-05-20 09:00 | 142.6667 | 1251.9 | 139.2 |  | 174 |  | 938.7
2020-05-20 10:00 | 152.4667 | 1337.895 | 156.8 |  | 196 |  | 985.095
2020-05-20 11:00 | 153.9 | 1350.4725 | 152 |  | 190 |  | 1008.4725
2020-05-20 12:00 | 146.7 | 1287.2925 | 152 |  | 190 |  | 945.2925
2020-05-20 13:00 | 138.1 | 1211.8275 | 145.6 |  | 182 |  | 884.2275
2020-05-20 14:00 | 141.7333 | 1243.71 | 142.4 |  | 178 |  | 923.31
2020-05-20 15:00 | 136.3559 | 1196.5233 | 144.8136 |  | 181.0169 |  | 870.6928
2020-05-20 16:00 | 131.6333 | 1155.0825 | 139.2 |  | 174 |  | 841.8825
2020-05-20 17:00 | 128.6379 | 1128.7978 | 143.1724 |  | 178.9655 |  | 806.6599
2020-05-20 18:00 | 122.8305 | 1077.8377 | 146.4407 |  | 183.0508 |  | 748.3462
2020-05-20 19:00 | 122.3333 | 1073.475 | 132 |  | 165 |  | 776.475
2020-05-20 20:00 | 120.9333 | 1061.19 | 141.6 |  | 177 |  | 742.59
2020-05-20 21:00 | 120.7167 | 1059.2888 | 132 |  | 165 |  | 762.2888
2020-05-20 22:00 | 120.5833 | 1058.1187 | 137.6 |  | 172 |  | 748.5187
2020-05-20 23:00 | 120.9167 | 1061.0438 | 139.2 |  | 174 |  | 747.8438
2020-05-21 | 124.55 | 1092.9262 | 132.8 |  | 166 |  | 794.1263
2020-05-21 01:00 | 126.7667 | 1112.3775 | 140 |  | 175 |  | 797.3775
2020-05-21 02:00 | 126.6833 | 1111.6462 | 139.2 |  | 174 |  | 798.4462
2020-05-21 03:00 | 126.4333 | 1109.4525 | 139.2 |  | 174 |  | 796.2525
2020-05-21 04:00 | 126.6 | 1110.915 | 140.8 |  | 176 |  | 794.115
2020-05-21 05:00 | 127.1833 | 1116.0337 | 138.4 |  | 173 |  | 804.6337
2020-05-21 06:00 | 136.0833 | 1194.1312 | 142.4 |  | 178 |  | 873.7312
2020-05-21 07:00 | 143.7667 | 1261.5525 | 149.6 |  | 187 |  | 924.9525
2020-05-21 08:00 | 145.9333 | 1280.565 | 155.2 |  | 194 |  | 931.365
2020-05-21 09:00 | 147.3833 | 1293.2887 | 155.2 |  | 194 |  | 944.0887
2020-05-21 10:00 | 142.2 | 1247.805 | 154.4 |  | 193 |  | 900.405
2020-05-21 11:00 | 140.5833 | 1233.6187 | 153.6 |  | 192 |  | 888.0187
2020-05-21 12:00 | 137.8833 | 1209.9262 | 152.8 |  | 191 |  | 866.1262
2020-05-21 13:00 | 135.3167 | 1187.4038 | 144 |  | 180 |  | 863.4038
2020-05-21 14:00 | 130.4333 | 1144.5525 | 144 |  | 180 |  | 820.5525
2020-05-21 15:00 | 127.5833 | 1119.5437 | 143.2 |  | 179 |  | 797.3437
2020-05-21 16:00 | 126.15 | 1106.9662 | 142.4 |  | 178 |  | 786.5662
2020-05-21 17:00 | 123.75 | 1085.9062 | 131.2 |  | 164 |  | 790.7062
2020-05-21 18:00 | 122.5 | 1074.9375 | 134.4 |  | 168 |  | 772.5375
2020-05-21 19:00 | 122.4167 | 1074.2063 | 134.4 |  | 168 |  | 771.8063
2020-05-21 20:00 | 122.25 | 1072.7438 | 142.4 |  | 178 |  | 752.3438
2020-05-21 21:00 | 84.0833 | 737.8312 | 97.6 |  | 122 |  | 518.2312
2020-05-21 22:00 | 94.15 | 826.1662 | 88 |  | 110 |  | 628.1662
2020-05-21 23:00 | 122.0333 | 1070.8425 | 128 |  | 160 |  | 782.8425
2020-05-22 | 121.9833 | 1070.4037 | 139.2 |  | 174 |  | 757.2037
2020-05-22 01:00 | 121.9 | 1069.6725 | 131.2 |  | 164 |  | 774.4725
2020-05-22 02:00 | 121.9333 | 1069.965 | 137.6 |  | 172 |  | 760.365
2020-05-22 03:00 | 122.0167 | 1070.6963 | 139.2 |  | 174 |  | 757.4963
2020-05-22 04:00 | 122.05 | 1070.9887 | 133.6 |  | 167 |  | 770.3887
2020-05-22 05:00 | 122.0667 | 1071.135 | 125.6 |  | 157 |  | 788.535
2020-05-22 06:00 | 122.05 | 1070.9887 | 132.8 |  | 166 |  | 772.1888
2020-05-22 07:00 | 123.8167 | 1086.4913 | 135.2 |  | 169 |  | 782.2913
2020-05-22 08:00 | 133.5833 | 1172.1937 | 142.4 |  | 178 |  | 851.7937
2020-05-22 09:00 | 68.2167 | 598.6013 | 76.8 |  | 96 |  | 425.8012
2020-05-22 10:00 | 171.55 | 1505.3513 | 156.8 |  | 196 |  | 1152.5513
2020-05-22 11:00 | 155.7 | 1366.2675 | 162.4 |  | 203 |  | 1000.8675
2020-05-22 12:00 | 137.1167 | 1203.1988 | 153.6 |  | 192 |  | 857.5988
2020-05-22 13:00 | 133.35 | 1170.1463 | 149.6 |  | 187 |  | 833.5462
2020-05-22 14:00 | 129.1667 | 1133.4375 | 143.2 |  | 179 |  | 811.2375
2020-05-22 15:00 | 126.1333 | 1106.82 | 132 |  | 165 |  | 809.82
2020-05-22 16:00 | 123.5167 | 1083.8588 | 120 |  | 150 |  | 813.8588
2020-05-22 17:00 | 123.3833 | 1082.6887 | 128.8 |  | 161 |  | 792.8887
2020-05-22 18:00 | 123.6 | 1084.59 | 127.2 |  | 159 |  | 798.39
2020-05-22 19:00 | 123.5 | 1083.7125 | 119.2 |  | 149 |  | 815.5125
2020-05-22 20:00 | 123.05 | 1079.7638 | 131.2 |  | 164 |  | 784.5638
2020-05-22 21:00 | 122.95 | 1078.8863 | 137.6 |  | 172 |  | 769.2862
2020-05-22 22:00 | 123.1167 | 1080.3488 | 129.6 |  | 162 |  | 788.7488
2020-05-22 23:00 | 123.5667 | 1084.2975 | 136 |  | 170 |  | 778.2975
2020-05-23 | 123.9667 | 1087.8075 | 135.2 |  | 169 |  | 783.6075
2020-05-23 01:00 | 124.4333 | 1091.9025 | 135.2 |  | 169 |  | 787.7025
2020-05-23 02:00 | 124.9322 | 1096.2801 | 129.3559 |  | 161.6949 |  | 805.2292
2020-05-23 03:00 | 125.4138 | 1100.506 | 139.0345 |  | 173.7931 |  | 787.6784
2020-05-23 04:00 | 128.1525 | 1124.5386 | 138.3051 |  | 172.8814 |  | 813.3521
2020-05-23 05:00 | 131.5333 | 1154.205 | 136 |  | 170 |  | 848.205
2020-05-23 06:00 | 132.9667 | 1166.7825 | 138.4 |  | 173 |  | 855.3825
2020-05-23 07:00 | 130.9167 | 1148.7938 | 136 |  | 170 |  | 842.7938
2020-05-23 08:00 | 126 | 1105.65 | 136 |  | 170 |  | 799.65
2020-05-23 09:00 | 126.0667 | 1106.235 | 133.6 |  | 167 |  | 805.635
2020-05-23 10:00 | 126.3333 | 1108.575 | 128 |  | 160 |  | 820.575
2020-05-23 11:00 | 142.9 | 1253.9475 | 147.2 |  | 184 |  | 922.7475
2020-05-23 12:00 | 126.1 | 1106.5275 | 135.2 |  | 169 |  | 802.3275
2020-05-23 13:00 | 125.9 | 1104.7725 | 138.4 |  | 173 |  | 793.3725
2020-05-23 14:00 | 125.6 | 1102.14 | 124 |  | 155 |  | 823.14
2020-05-23 15:00 | 125.2333 | 1098.9225 | 124 |  | 155 |  | 819.9225
2020-05-23 16:00 | 124.9667 | 1096.5825 | 116 |  | 145 |  | 835.5825
2020-05-23 17:00 | 124.5833 | 1093.2187 | 127.2 |  | 159 |  | 807.0187
2020-05-23 18:00 | 124.2167 | 1090.0013 | 127.2 |  | 159 |  | 803.8013
2020-05-23 19:00 | 123.8167 | 1086.4913 | 120.8 |  | 151 |  | 814.6913
2020-05-23 20:00 | 123.2167 | 1081.2263 | 130.4 |  | 163 |  | 787.8263
2020-05-23 21:00 | 123.1667 | 1080.7875 | 129.6 |  | 162 |  | 789.1875
2020-05-23 22:00 | 123.2167 | 1081.2263 | 128.8 |  | 161 |  | 791.4263
2020-05-23 23:00 | 123.3 | 1081.9575 | 128 |  | 160 |  | 793.9575
2020-05-24 | 123.3 | 1081.9575 | 128.8 |  | 161 |  | 792.1575
2020-05-24 01:00 | 123.5833 | 1084.4437 | 127.2 |  | 159 |  | 798.2437
2020-05-24 02:00 | 124.0333 | 1088.3925 | 121.6 |  | 152 |  | 814.7925
2020-05-24 03:00 | 124.2833 | 1090.5862 | 128.8 |  | 161 |  | 800.7862
2020-05-24 04:00 | 124.4333 | 1091.9025 | 126.4 |  | 158 |  | 807.5025
2020-05-24 05:00 | 124.65 | 1093.8038 | 123.2 |  | 154 |  | 816.6037
2020-05-24 06:00 | 127.7 | 1120.5675 | 122.4 |  | 153 |  | 845.1675
2020-05-24 07:00 | 143.4 | 1258.335 | 147.2 |  | 184 |  | 927.135
2020-05-24 08:00 | 156.5833 | 1374.0187 | 139.2 |  | 174 |  | 1060.8187
2020-05-24 09:00 | 163.1667 | 1431.7875 | 152.8 |  | 191 |  | 1087.9875
2020-05-24 10:00 | 159.55 | 1400.0513 | 161.6 |  | 202 |  | 1036.4513
2020-05-24 11:00 | 151.25 | 1327.2188 | 139.2 |  | 174 |  | 1014.0187
2020-05-24 12:00 | 173.6833 | 1524.0712 | 161.6 |  | 202 |  | 1160.4712
2020-05-24 13:00 | 172.9 | 1517.1975 | 169.6 |  | 212 |  | 1135.5975
2020-05-24 14:00 | 179.1833 | 1572.3337 | 168.8 |  | 211 |  | 1192.5337
2020-05-24 15:00 | 180.4 | 1583.01 | 173.6 |  | 217 |  | 1192.41
2020-05-24 16:00 | 173.2333 | 1520.1225 | 172.8 |  | 216 |  | 1131.3225
2020-05-24 17:00 | 157.55 | 1382.5013 | 175.2 |  | 219 |  | 988.3013
2020-05-24 18:00 | 144.6167 | 1269.0113 | 146.4 |  | 183 |  | 939.6113
2020-05-24 19:00 | 139.5333 | 1224.405 | 136.8 |  | 171 |  | 916.605
2020-05-24 20:00 | 137.8167 | 1209.3413 | 136 |  | 170 |  | 903.3413
2020-05-24 21:00 | 135.75 | 1191.2062 | 126.4 |  | 158 |  | 906.8062
2020-05-24 22:00 | 135.7167 | 1190.9138 | 133.6 |  | 167 |  | 890.3138
2020-05-24 23:00 | 134.95 | 1184.1862 | 142.4 |  | 178 |  | 863.7862
2020-05-25 | 137.35 | 1205.2462 | 128 |  | 160 |  | 917.2462
2020-05-25 01:00 | 137.6667 | 1208.025 | 143.2 |  | 179 |  | 885.825
2020-05-25 02:00 | 138 | 1210.95 | 134.4 |  | 168 |  | 908.55
2020-05-25 03:00 | 138.05 | 1211.3888 | 134.4 |  | 168 |  | 908.9888
2020-05-25 04:00 | 138.1333 | 1212.12 | 136.8 |  | 171 |  | 904.32
2020-05-25 05:00 | 138.8167 | 1218.1163 | 141.6 |  | 177 |  | 899.5163
2020-05-25 06:00 | 149.6333 | 1313.0325 | 144.8 |  | 181 |  | 987.2325
2020-05-25 07:00 | 143.5333 | 1259.505 | 129.6 |  | 162 |  | 967.905
2020-05-25 08:00 | 155.1 | 1361.0025 | 161.6 |  | 202 |  | 997.4025
2020-05-25 09:00 | 165.8 | 1454.895 | 155.2 |  | 194 |  | 1105.695
2020-05-25 10:00 | 168.1333 | 1475.37 | 161.6 |  | 202 |  | 1111.77
2020-05-25 11:00 | 150.6333 | 1321.8075 | 151.2 |  | 189 |  | 981.6075
2020-05-25 12:00 | 152.65 | 1339.5038 | 145.6 |  | 182 |  | 1011.9038
2020-05-25 13:00 | 150.15 | 1317.5663 | 142.4 |  | 178 |  | 997.1662
2020-05-25 14:00 | 159.6 | 1400.49 | 144 |  | 180 |  | 1076.49
2020-05-25 15:00 | 156.8333 | 1376.2125 | 156.8 |  | 196 |  | 1023.4125
2020-05-25 16:00 | 147.95 | 1298.2612 | 142.4 |  | 178 |  | 977.8612
2020-05-25 17:00 | 149.7667 | 1314.2025 | 141.6 |  | 177 |  | 995.6025
2020-05-25 18:00 | 147.3833 | 1293.2887 | 142.4 |  | 178 |  | 972.8887
2020-05-25 19:00 | 142.4 | 1249.56 | 131.2 |  | 164 |  | 954.36
2020-05-25 20:00 | 143.6333 | 1260.3825 | 141.6 |  | 177 |  | 941.7825
2020-05-25 21:00 | 144.85 | 1271.0587 | 140 |  | 175 |  | 956.0587
2020-05-25 22:00 | 144.65 | 1269.3038 | 145.6 |  | 182 |  | 941.7038
2020-05-25 23:00 | 144.8 | 1270.62 | 144.8 |  | 181 |  | 944.82
2020-05-26 | 144.8167 | 1270.7663 | 152 |  | 190 |  | 928.7663
2020-05-26 01:00 | 144.7167 | 1269.8888 | 144 |  | 180 |  | 945.8888
2020-05-26 02:00 | 144.9167 | 1271.6438 | 144 |  | 180 |  | 947.6438
2020-05-26 03:00 | 141.9492 | 1245.6038 | 148.0678 |  | 185.0847 |  | 912.4513
2020-05-26 04:00 | 139.661 | 1225.5254 | 146.4407 |  | 183.0508 |  | 896.0339
2020-05-26 05:00 | 139.8246 | 1226.9605 | 140.6316 |  | 175.7895 |  | 910.5395
2020-05-26 06:00 | 149.4737 | 1311.6316 | 156.6316 |  | 195.7895 |  | 959.2105
2020-05-26 07:00 | 163.6964 | 1436.4362 | 171.4286 |  | 214.2857 |  | 1050.7219
2020-05-26 08:00 | 175.6429 | 1541.2661 | 175.7143 |  | 219.6429 |  | 1145.9089
2020-05-26 09:00 | 188.2 | 1651.455 | 177.6 |  | 222 |  | 1251.855
2020-05-26 10:00 | 176.5667 | 1549.3725 | 180 |  | 225 |  | 1144.3725
2020-05-26 11:00 | 155.2167 | 1362.0263 | 163.2 |  | 204 |  | 994.8263
2020-05-26 12:00 | 168 | 1474.2 | 166.4 |  | 208 |  | 1099.8
2020-05-26 13:00 | 162.3 | 1424.1825 | 159.2 |  | 199 |  | 1065.9825
2020-05-26 14:00 | 157.6333 | 1383.2325 | 162.4 |  | 203 |  | 1017.8325
2020-05-26 15:00 | 151.8 | 1332.045 | 152.8 |  | 191 |  | 988.245
2020-05-26 16:00 | 164.4 | 1442.61 | 162.4 |  | 203 |  | 1077.21
2020-05-26 17:00 | 188.2833 | 1652.1862 | 180 |  | 225 |  | 1247.1862
2020-05-26 18:00 | 181.4667 | 1592.37 | 180.8 |  | 226 |  | 1185.57
2020-05-26 19:00 | 179.15 | 1572.0412 | 173.6 |  | 217 |  | 1181.4412
2020-05-26 20:00 | 177.45 | 1557.1237 | 172.8 |  | 216 |  | 1168.3237
2020-05-26 21:00 | 176.8167 | 1551.5663 | 173.6 |  | 217 |  | 1160.9663
2020-05-26 22:00 | 175.7333 | 1542.06 | 172 |  | 215 |  | 1155.06
2020-05-26 23:00 | 174.9167 | 1534.8938 | 171.2 |  | 214 |  | 1149.6938
2020-05-27 | 174.0667 | 1527.435 | 171.2 |  | 214 |  | 1142.235
2020-05-27 01:00 | 172.1833 | 1510.9087 | 163.2 |  | 204 |  | 1143.7087
2020-05-27 02:00 | 169.8 | 1489.995 | 156 |  | 195 |  | 1138.995
2020-05-27 03:00 | 166.9833 | 1465.2787 | 157.6 |  | 197 |  | 1110.6787
2020-05-27 04:00 | 164.7167 | 1445.3888 | 161.6 |  | 202 |  | 1081.7888
2020-05-27 05:00 | 163.4833 | 1434.5662 | 152 |  | 190 |  | 1092.5662
2020-05-27 06:00 | 169.25 | 1485.1688 | 158.4 |  | 198 |  | 1128.7687
2020-05-27 07:00 | 181.4 | 1591.785 | 168 |  | 210 |  | 1213.785
2020-05-27 08:00 | 197.6 | 1733.94 | 176 |  | 220 |  | 1337.94
2020-05-27 09:00 | 198.8667 | 1745.055 | 176 |  | 220 |  | 1349.055
2020-05-27 10:00 | 198.5 | 1741.8375 | 184 |  | 230 |  | 1327.8375
2020-05-27 11:00 | 198.1167 | 1738.4738 | 183.2 |  | 229 |  | 1326.2738
2020-05-27 12:00 | 197.55 | 1733.5013 | 184.8 |  | 231 |  | 1317.7013
2020-05-27 13:00 | 196.45 | 1723.8488 | 185.6 |  | 232 |  | 1306.2488
2020-05-27 14:00 | 194.8667 | 1709.955 | 183.2 |  | 229 |  | 1297.755
2020-05-27 15:00 | 194.1667 | 1703.8125 | 183.2 |  | 229 |  | 1291.6125
2020-05-27 16:00 | 192.8167 | 1691.9663 | 193.6 |  | 242 |  | 1256.3663
2020-05-27 17:00 | 178.4167 | 1565.6063 | 175.2 |  | 219 |  | 1171.4063
2020-05-27 18:00 | 155.3167 | 1362.9038 | 164 |  | 205 |  | 993.9038
2020-05-27 19:00 | 143.1667 | 1256.2875 | 146.4 |  | 183 |  | 926.8875
2020-05-27 20:00 | 137.7833 | 1209.0487 | 137.6 |  | 172 |  | 899.4487
2020-05-27 21:00 | 135.8667 | 1192.23 | 135.2 |  | 169 |  | 888.03
2020-05-27 22:00 | 136.1167 | 1194.4238 | 133.6 |  | 167 |  | 893.8238
2020-05-27 23:00 | 136.8167 | 1200.5663 | 133.6 |  | 167 |  | 899.9663
2020-05-28 | 137.2 | 1203.93 | 141.6 |  | 177 |  | 885.33
2020-05-28 01:00 | 137 | 1202.175 | 136.8 |  | 171 |  | 894.375
2020-05-28 02:00 | 137.3833 | 1205.5387 | 134.4 |  | 168 |  | 903.1387
2020-05-28 03:00 | 139.2667 | 1222.065 | 132.8 |  | 166 |  | 923.265
2020-05-28 04:00 | 140.1333 | 1229.67 | 148 |  | 185 |  | 896.67
2020-05-28 05:00 | 141.9333 | 1245.465 | 137.6 |  | 172 |  | 935.865
2020-05-28 06:00 | 144.45 | 1267.5487 | 154.4 |  | 193 |  | 920.1487
2020-05-28 07:00 | 156.4667 | 1372.995 | 157.6 |  | 197 |  | 1018.395
2020-05-28 08:00 | 166.1833 | 1458.2587 | 168.8 |  | 211 |  | 1078.4587
2020-05-28 09:00 | 168.6333 | 1479.7575 | 172.8 |  | 216 |  | 1090.9575
2020-05-28 10:00 | 164.3333 | 1442.025 | 157.6 |  | 197 |  | 1087.425
2020-05-28 11:00 | 154.1833 | 1352.9587 | 165.6 |  | 207 |  | 980.3587
2020-05-28 12:00 | 151.1 | 1325.9025 | 152 |  | 190 |  | 983.9025
2020-05-28 13:00 | 148.4667 | 1302.795 | 152 |  | 190 |  | 960.795
2020-05-28 14:00 | 154.6 | 1356.615 | 160 |  | 200 |  | 996.615
2020-05-28 15:00 | 150.6 | 1321.515 | 159.2 |  | 199 |  | 963.315
2020-05-28 16:00 | 146.9333 | 1289.34 | 151.2 |  | 189 |  | 949.14
2020-05-28 17:00 | 143.75 | 1261.4062 | 152.8 |  | 191 |  | 917.6063
2020-05-28 18:00 | 138.65 | 1216.6537 | 149.6 |  | 187 |  | 880.0538
2020-05-28 19:00 | 132 | 1158.3 | 141.6 |  | 177 |  | 839.7
2020-05-28 20:00 | 129 | 1131.975 | 128 |  | 160 |  | 843.975
2020-05-28 21:00 | 129.0667 | 1132.56 | 130.4 |  | 163 |  | 839.16
2020-05-28 22:00 | 127.55 | 1119.2513 | 138.4 |  | 173 |  | 807.8513
2020-05-28 23:00 | 125.9667 | 1105.3575 | 131.2 |  | 164 |  | 810.1575
2020-05-29 | 128.7167 | 1129.4888 | 124 |  | 155 |  | 850.4888
2020-05-29 01:00 | 131.3167 | 1152.3038 | 140 |  | 175 |  | 837.3038
2020-05-29 02:00 | 132.95 | 1166.6362 | 133.6 |  | 167 |  | 866.0362
2020-05-29 03:00 | 133.6167 | 1172.4863 | 130.4 |  | 163 |  | 879.0863
2020-05-29 04:00 | 134.5833 | 1180.9687 | 142.4 |  | 178 |  | 860.5687
2020-05-29 05:00 | 136.35 | 1196.4713 | 131.2 |  | 164 |  | 901.2713
2020-05-29 06:00 | 145.95 | 1280.7112 | 144.8 |  | 181 |  | 954.9112
2020-05-29 07:00 | 156.5333 | 1373.58 | 148.8 |  | 186 |  | 1038.78
2020-05-29 08:00 | 160.9833 | 1412.6287 | 155.2 |  | 194 |  | 1063.4287
2020-05-29 09:00 | 159.9167 | 1403.2688 | 161.6 |  | 202 |  | 1039.6688
2020-05-29 10:00 | 157.3667 | 1380.8925 | 160.8 |  | 201 |  | 1019.0925
2020-05-29 11:00 | 155.5667 | 1365.0975 | 160.8 |  | 201 |  | 1003.2975
2020-05-29 12:00 | 156.2167 | 1370.8013 | 152.8 |  | 191 |  | 1027.0013
2020-05-29 13:00 | 154.9 | 1359.2475 | 160.8 |  | 201 |  | 997.4475
2020-05-29 14:00 | 146.2203 | 1283.0835 | 154.5763 |  | 193.2203 |  | 935.2869
2020-05-29 15:00 | 148.8814 | 1306.4339 | 156.2034 |  | 195.2542 |  | 954.9763
2020-05-29 16:00 | 138.3333 | 1213.875 | 146.4 |  | 183 |  | 884.475
2020-05-29 17:00 | 137.7833 | 1209.0487 | 132 |  | 165 |  | 912.0487
2020-05-29 18:00 | 135.2333 | 1186.6725 | 139.2 |  | 174 |  | 873.4725
2020-05-29 19:00 | 132.3667 | 1161.5175 | 142.4 |  | 178 |  | 841.1175
2020-05-29 20:00 | 131.9667 | 1158.0075 | 133.6 |  | 167 |  | 857.4075
2020-05-29 21:00 | 132.4 | 1161.81 | 130.4 |  | 163 |  | 868.41
2020-05-29 22:00 | 136.2 | 1195.155 | 137.6 |  | 172 |  | 885.555
2020-05-29 23:00 | 138.9833 | 1219.5787 | 136 |  | 170 |  | 913.5787
2020-05-30 | 139.3167 | 1222.5038 | 137.6 |  | 172 |  | 912.9038
2020-05-30 01:00 | 139.6 | 1224.99 | 138.4 |  | 173 |  | 913.59
2020-05-30 02:00 | 138.7833 | 1217.8237 | 145.6 |  | 182 |  | 890.2237
2020-05-30 03:00 | 137.3333 | 1205.1 | 138.4 |  | 173 |  | 893.7
2020-05-30 04:00 | 134.9 | 1183.7475 | 124.8 |  | 156 |  | 902.9475
2020-05-30 05:00 | 135.4833 | 1188.8662 | 133.6 |  | 167 |  | 888.2662
2020-05-30 06:00 | 145.8667 | 1279.98 | 135.2 |  | 169 |  | 975.78
2020-05-30 07:00 | 156.5 | 1373.2875 | 149.6 |  | 187 |  | 1036.6875
2020-05-30 08:00 | 168.8333 | 1481.5125 | 156 |  | 195 |  | 1130.5125
2020-05-30 09:00 | 175.1833 | 1537.2337 | 170.4 |  | 213 |  | 1153.8337
2020-05-30 10:00 | 162.6167 | 1426.9613 | 169.6 |  | 212 |  | 1045.3613
2020-05-30 11:00 | 158.0333 | 1386.7425 | 152.8 |  | 191 |  | 1042.9425
2020-05-30 12:00 | 153.75 | 1349.1562 | 160.8 |  | 201 |  | 987.3563
2020-05-30 13:00 | 139.7167 | 1226.0138 | 141.6 |  | 177 |  | 907.4138
2020-05-30 14:00 | 139.4333 | 1223.5275 | 140 |  | 175 |  | 908.5275
2020-05-30 15:00 | 140.3333 | 1231.425 | 139.2 |  | 174 |  | 918.225
2020-05-30 16:00 | 137.4 | 1205.685 | 131.2 |  | 164 |  | 910.485
2020-05-30 17:00 | 135.4833 | 1188.8662 | 139.2 |  | 174 |  | 875.6662
2020-05-30 18:00 | 132.8833 | 1166.0512 | 138.4 |  | 173 |  | 854.6512
2020-05-30 19:00 | 129.8167 | 1139.1413 | 126.4 |  | 158 |  | 854.7413
2020-05-30 20:00 | 129.9 | 1139.8725 | 134.4 |  | 168 |  | 837.4725
2020-05-30 21:00 | 129.75 | 1138.5563 | 123.2 |  | 154 |  | 861.3563
2020-05-30 22:00 | 129.6667 | 1137.825 | 132.8 |  | 166 |  | 839.025
2020-05-30 23:00 | 129.5167 | 1136.5088 | 133.6 |  | 167 |  | 835.9088
2020-05-31 | 129.4333 | 1135.7775 | 134.4 |  | 168 |  | 833.3775
2020-05-31 01:00 | 129.1833 | 1133.5837 | 136 |  | 170 |  | 827.5837
2020-05-31 02:00 | 129.1333 | 1133.145 | 128.8 |  | 161 |  | 843.345
2020-05-31 03:00 | 129.0333 | 1132.2675 | 136 |  | 170 |  | 826.2675
2020-05-31 04:00 | 129.2167 | 1133.8763 | 128 |  | 160 |  | 845.8763
2020-05-31 05:00 | 129.2 | 1133.73 | 124.8 |  | 156 |  | 852.93
2020-05-31 06:00 | 131.8833 | 1157.2762 | 129.6 |  | 162 |  | 865.6762
2020-05-31 07:00 | 150.0167 | 1316.3963 | 145.6 |  | 182 |  | 988.7963
2020-05-31 08:00 | 156.5833 | 1374.0187 | 150.4 |  | 188 |  | 1035.6187
2020-05-31 09:00 | 157.3833 | 1381.0387 | 157.6 |  | 197 |  | 1026.4387
2020-05-31 10:00 | 154.4833 | 1355.5912 | 148 |  | 185 |  | 1022.5912
2020-05-31 11:00 | 146.2833 | 1283.6362 | 147.2 |  | 184 |  | 952.4362
2020-05-31 12:00 | 146.9333 | 1289.34 | 154.4 |  | 193 |  | 941.94
2020-05-31 13:00 | 144.4167 | 1267.2563 | 148.8 |  | 186 |  | 932.4563
2020-05-31 14:00 | 138.5667 | 1215.9225 | 140 |  | 175 |  | 900.9225
2020-05-31 15:00 | 132.6667 | 1164.15 | 136.8 |  | 171 |  | 856.35
2020-05-31 16:00 | 132.8983 | 1166.1826 | 139.9322 |  | 174.9153 |  | 851.3352
2020-05-31 17:00 | 131.8644 | 1157.1102 | 137.4915 |  | 171.8644 |  | 847.7542
2020-05-31 18:00 | 131.7119 | 1155.7716 | 130.1695 |  | 162.7119 |  | 862.8903
2020-05-31 19:00 | 131.3333 | 1152.45 | 136.8 |  | 171 |  | 844.65
2020-05-31 20:00 | 106.9483 | 938.4711 | 116.6897 |  | 145.8621 |  | 675.9194
2020-05-31 21:00 | 102.069 | 895.6552 | 99.3103 |  | 124.1379 |  | 672.2069
2020-05-31 22:00 | 130.8333 | 1148.0625 | 129.6 |  | 162 |  | 856.4625
2020-05-31 23:00 | 130.7833 | 1147.6237 | 130.4 |  | 163 |  | 854.2237
2020-06-01 | 80.3667 | 705.2175 | 75.2 |  | 94 |  | 536.0175
2020-06-01 01:00 | 130.5667 | 1145.7225 | 132.8 |  | 166 |  | 846.9225
2020-06-01 02:00 | 130.45 | 1144.6987 | 135.2 |  | 169 |  | 840.4987
2020-06-01 03:00 | 94.45 | 828.7988 | 102.4 |  | 128 |  | 598.3988
2020-06-01 04:00 | 126.55 | 1110.4762 | 116 |  | 145 |  | 849.4762
2020-06-01 05:00 | 130.05 | 1141.1888 | 132 |  | 165 |  | 844.1888
2020-06-01 06:00 | 130.1333 | 1141.92 | 136 |  | 170 |  | 835.92
2020-06-01 07:00 | 130.4 | 1144.26 | 126.4 |  | 158 |  | 859.86
2020-06-01 08:00 | 133.0667 | 1167.66 | 133.6 |  | 167 |  | 867.06
2020-06-01 09:00 | 137.7667 | 1208.9025 | 138.4 |  | 173 |  | 897.5025
2020-06-01 10:00 | 141.55 | 1242.1013 | 141.6 |  | 177 |  | 923.5013
2020-06-01 11:00 | 141.9 | 1245.1725 | 141.6 |  | 177 |  | 926.5725
2020-06-01 12:00 | 140.25 | 1230.6937 | 139.2 |  | 174 |  | 917.4937
2020-06-01 13:00 | 140.9667 | 1236.9825 | 149.6 |  | 187 |  | 900.3825
2020-06-01 14:00 | 144.1333 | 1264.77 | 136.8 |  | 171 |  | 956.97
2020-06-01 15:00 | 146.4833 | 1285.3912 | 132.8 |  | 166 |  | 986.5912
2020-06-01 16:00 | 138.15 | 1212.2662 | 130.4 |  | 163 |  | 918.8662
2020-06-01 17:00 | 133.1667 | 1168.5375 | 136.8 |  | 171 |  | 860.7375
2020-06-01 18:00 | 133.7167 | 1173.3638 | 132.8 |  | 166 |  | 874.5638
2020-06-01 19:00 | 134.4167 | 1179.5063 | 139.2 |  | 174 |  | 866.3063
2020-06-01 20:00 | 135.1167 | 1185.6488 | 139.2 |  | 174 |  | 872.4488
2020-06-01 21:00 | 137.05 | 1202.6138 | 140 |  | 175 |  | 887.6138
2020-06-01 22:00 | 138.6333 | 1216.5075 | 126.4 |  | 158 |  | 932.1075
2020-06-01 23:00 | 141.1 | 1238.1525 | 135.2 |  | 169 |  | 933.9525
2020-06-02 | 140.8333 | 1235.8125 | 135.2 |  | 169 |  | 931.6125
2020-06-02 01:00 | 142.3 | 1248.6825 | 136 |  | 170 |  | 942.6825
2020-06-02 02:00 | 132.8333 | 1165.6125 | 125.6 |  | 157 |  | 883.0125
2020-06-02 03:00 | 0.58333 | 5.1188 | 40.8 |  | 51 |  | -86.6813
2020-06-02 04:00 | 18.4833 | 162.1912 | 33.6 |  | 42 |  | 86.5912
2020-06-02 05:00 | 163.3167 | 1433.1038 | 71.2 |  | 89 |  | 1272.9038
2020-06-02 06:00 | 173.5833 | 1523.1937 | 117.6 |  | 147 |  | 1258.5937
2020-06-02 07:00 | 187.5 | 1645.3125 | 153.6 |  | 192 |  | 1299.7125
2020-06-02 08:00 | 198.9 | 1745.3475 | 172.8 |  | 216 |  | 1356.5475
2020-06-02 09:00 | 180.2 | 1581.255 | 170.4 |  | 213 |  | 1197.855
2020-06-02 10:00 | 155.1833 | 1361.7337 | 145.6 |  | 182 |  | 1034.1337
2020-06-02 11:00 | 152.65 | 1339.5038 | 150.4 |  | 188 |  | 1001.1037
2020-06-02 12:00 | 118.9 | 1043.3475 | 104 |  | 130 |  | 809.3475
2020-06-02 13:00 | 126.5167 | 1110.1838 | 113.6 |  | 142 |  | 854.5838
2020-06-02 14:00 | 116.7333 | 1024.335 | 104 |  | 130 |  | 790.335
2020-06-02 15:00 | 97.7667 | 857.9025 | 87.2 |  | 109 |  | 661.7025
2020-06-02 16:00 | 94.2 | 826.605 | 78.4 |  | 98 |  | 650.205
2020-06-02 17:00 | 69.3167 | 608.2537 | 66.4 |  | 83 |  | 458.8537
2020-06-02 18:00 | 83.1167 | 729.3487 | 70.4 |  | 88 |  | 570.9487
2020-06-02 19:00 | 87.2167 | 765.3262 | 68 |  | 85 |  | 612.3262
2020-06-02 20:00 | 64.7833 | 568.4737 | 42.4 |  | 53 |  | 473.0738
2020-06-02 21:00 | 47.3 | 415.0575 | 52.8 |  | 66 |  | 296.2575
2020-06-02 22:00 | 119.3333 | 1047.15 | 89.6 |  | 112 |  | 845.55
2020-06-02 23:00 | 32.35 | 283.8712 | 23.2 |  | 29 |  | 231.6712
2020-06-03 | 78.35 | 687.5212 | 69.6 |  | 87 |  | 530.9212
2020-06-03 01:00 | 105.5667 | 926.3475 | 79.2 |  | 99 |  | 748.1475
2020-06-03 02:00 | 21.8667 | 191.88 | 18.4 |  | 23 |  | 150.48
2020-06-03 03:00 | 98.0667 | 860.535 | 84.8 |  | 106 |  | 669.735
2020-06-03 04:00 | 76.7667 | 673.6275 | 46.4 |  | 58 |  | 569.2275
2020-06-03 05:00 | 40.9333 | 359.19 | 47.2 |  | 59 |  | 252.99
2020-06-03 06:00 | 130.6167 | 1146.1613 | 108 |  | 135 |  | 903.1613
2020-06-03 07:00 | 83.0667 | 728.91 | 60 |  | 75 |  | 593.91
2020-06-03 08:00 | 78.5833 | 689.5688 | 73.6 |  | 92 |  | 523.9688
2020-06-03 09:00 | 88.0667 | 772.785 | 74.4 |  | 93 |  | 605.385
2020-06-03 10:00 | 106.65 | 935.8537 | 88 |  | 110 |  | 737.8537
2020-06-03 11:00 | 83.6167 | 733.7362 | 72 |  | 90 |  | 571.7362
2020-06-03 12:00 | 11.65 | 102.2288 | 23.2 |  | 29 |  | 50.0288
2020-06-03 13:00 | 124.45 | 1092.0487 | 87.2 |  | 109 |  | 895.8487
2020-06-03 14:00 | 69.6333 | 611.0325 | 69.6 |  | 87 |  | 454.4325
2020-06-03 15:00 | 31.2833 | 274.5113 | 62.4 |  | 78 |  | 134.1113
2020-06-03 16:00 | 94.6167 | 830.2613 | 71.2 |  | 89 |  | 670.0612
2020-06-03 17:00 | 64.6 | 566.865 | 56.8 |  | 71 |  | 439.065
2020-06-03 18:00 | 65.95 | 578.7112 | 57.6 |  | 72 |  | 449.1112
2020-06-03 19:00 | 77.5167 | 680.2088 | 57.6 |  | 72 |  | 550.6087
2020-06-03 20:00 | 54.65 | 479.5537 | 47.2 |  | 59 |  | 373.3537
2020-06-03 21:00 | 45.5 | 399.2625 | 48 |  | 60 |  | 291.2625
2020-06-03 22:00 | 58.6667 | 514.8 | 52.8 |  | 66 |  | 396
2020-06-03 23:00 | 98.7667 | 866.6775 | 58.4 |  | 73 |  | 735.2775
2020-06-04 | 16.2167 | 142.3013 | 32 |  | 40 |  | 70.3013
2020-06-04 01:00 | 71.2167 | 624.9262 | 57.6 |  | 72 |  | 495.3262
2020-06-04 02:00 | 78.85 | 691.9087 | 50.4 |  | 63 |  | 578.5087
2020-06-04 03:00 | 0 | 0 | 24.4068 |  | 30.5085 |  | -54.9153
2020-06-04 04:00 | 0 | 0 | 14.6441 |  | 18.3051 |  | -32.9492
2020-06-04 05:00 | 0 | 0 | 12.8 |  | 16 |  | -28.8
2020-06-04 06:00 | 0 | 0 | 12.8 |  | 16 |  | -28.8
2020-06-04 07:00 | 0 | 0 | 12 |  | 15 |  | -27
2020-06-04 08:00 | 51.8833 | 455.2763 | 28 |  | 35 |  | 392.2763
2020-06-04 09:00 | 141.3167 | 1240.0538 | 66.4 |  | 83 |  | 1090.6538
2020-06-04 10:00 | 139.7667 | 1226.4525 | 77.6 |  | 97 |  | 1051.8525
2020-06-04 11:00 | 139.0833 | 1220.4562 | 92 |  | 115 |  | 1013.4562
2020-06-04 12:00 | 85.6667 | 751.725 | 84 |  | 105 |  | 562.725
2020-06-04 13:00 | 15.4167 | 135.2813 | 30.4 |  | 38 |  | 66.8813
2020-06-04 14:00 | 64.05 | 562.0388 | 68.8 |  | 86 |  | 407.2388
2020-06-04 15:00 | 0 | 0 | 18.4 |  | 23 |  | -41.4
2020-06-04 16:00 | 0 | 0 | 33.6 |  | 42 |  | -75.6
2020-06-04 17:00 | 0 | 0 | 29.6 |  | 37 |  | -66.6
2020-06-04 18:00 | 12.75 | 111.8812 | 18.4 |  | 23 |  | 70.4812
2020-06-04 19:00 | 107.8333 | 946.2375 | 38.4 |  | 48 |  | 859.8375
2020-06-04 20:00 | 109.4 | 959.985 | 44 |  | 55 |  | 860.985
2020-06-04 21:00 | 109.4333 | 960.2775 | 48 |  | 60 |  | 852.2775
2020-06-04 22:00 | 4.5 | 39.4875 | 39.2 |  | 49 |  | -48.7125
2020-06-04 23:00 | 0 | 0 | 32 |  | 40 |  | -72
2020-06-05 | 0 | 0 | 29.6 |  | 37 |  | -66.6
2020-06-05 01:00 | 0 | 0 | 28.8 |  | 36 |  | -64.8
2020-06-05 02:00 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-06-05 03:00 | 0 | 0 | 24.8 |  | 31 |  | -55.8
2020-06-05 04:00 | 0 | 0 | 23.2 |  | 29 |  | -52.2
2020-06-05 05:00 | 100.5 | 881.8875 | 34.4 |  | 43 |  | 804.4875
2020-06-05 06:00 | 107.1667 | 940.3875 | 44.8 |  | 56 |  | 839.5875
2020-06-05 07:00 | 108.8333 | 955.0125 | 52 |  | 65 |  | 838.0125
2020-06-05 08:00 | 108.9833 | 956.3287 | 99.2 |  | 124 |  | 733.1287
2020-06-05 09:00 | 109.1333 | 957.645 | 95.2 |  | 119 |  | 743.445
2020-06-05 10:00 | 109.25 | 958.6688 | 101.6 |  | 127 |  | 730.0688
2020-06-05 11:00 | 58.95 | 517.2862 | 84 |  | 105 |  | 328.2862
2020-06-05 12:00 | 0 | 0 | 33.6 |  | 42 |  | -75.6
2020-06-05 13:00 | 52.65 | 462.0038 | 49.6 |  | 62 |  | 350.4038
2020-06-05 14:00 | 107.25 | 941.1187 | 75.2 |  | 94 |  | 771.9187
2020-06-05 15:00 | 100.5667 | 882.4725 | 79.2 |  | 99 |  | 704.2725
2020-06-05 16:00 | 28.4167 | 249.3563 | 53.6 |  | 67 |  | 128.7563
2020-06-05 17:00 | 1.2167 | 10.6763 | 42.4 |  | 53 |  | -84.7237
2020-06-05 18:00 | 71.4833 | 627.2663 | 61.6 |  | 77 |  | 488.6662
2020-06-05 19:00 | 44.25 | 388.2937 | 48.8 |  | 61 |  | 278.4937
2020-06-05 20:00 | 0.68333 | 5.9962 | 39.2 |  | 49 |  | -82.2037
2020-06-05 21:00 | 50.8833 | 446.5013 | 43.2 |  | 54 |  | 349.3013
2020-06-05 22:00 | 39.1833 | 343.8337 | 51.2 |  | 64 |  | 228.6337
2020-06-05 23:00 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-06-06 | 76.4667 | 670.995 | 51.2 |  | 64 |  | 555.795
2020-06-06 01:00 | 59.1167 | 518.7487 | 55.2 |  | 69 |  | 394.5487
2020-06-06 02:00 | 0 | 0 | 28.8 |  | 36 |  | -64.8
2020-06-06 03:00 | 71.2833 | 625.5113 | 48.8 |  | 61 |  | 515.7113
2020-06-06 04:00 | 71.4333 | 626.8275 | 59.2 |  | 74 |  | 493.6275
2020-06-06 05:00 | 0 | 0 | 31.2 |  | 39 |  | -70.2
2020-06-06 06:00 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-06-06 07:00 | 0 | 0 | 24.8 |  | 31 |  | -55.8
2020-06-06 08:00 | 0 | 0 | 24.8 |  | 31 |  | -55.8
2020-06-06 09:00 | 86.95 | 762.9863 | 39.2 |  | 49 |  | 674.7862
2020-06-06 10:00 | 106 | 930.15 | 49.6 |  | 62 |  | 818.55
2020-06-06 11:00 | 107.4828 | 943.1612 | 65.3793 |  | 81.7241 |  | 796.0578
2020-06-06 12:00 | 107.3929 | 942.3723 | 78.8571 |  | 98.5714 |  | 764.9437
2020-06-06 13:00 | 107.9167 | 946.9688 | 78.4 |  | 98 |  | 770.5688
2020-06-06 14:00 | 109.45 | 960.4238 | 95.2 |  | 119 |  | 746.2237
2020-06-06 15:00 | 107.3833 | 942.2887 | 92 |  | 115 |  | 735.2887
2020-06-06 16:00 | 0 | 0 | 38.4 |  | 48 |  | -86.4
2020-06-06 17:00 | 0 | 0 | 32 |  | 40 |  | -72
2020-06-06 18:00 | 0 | 0 | 30.4 |  | 38 |  | -68.4
2020-06-06 19:00 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-06-06 20:00 | 0 | 0 | 24 |  | 30 |  | -54
2020-06-06 21:00 | 0 | 0 | 24 |  | 30 |  | -54
2020-06-06 22:00 | 0 | 0 | 23.2 |  | 29 |  | -52.2
2020-06-06 23:00 | 72.6 | 637.065 | 40.8 |  | 51 |  | 545.265
2020-06-07 | 98.65 | 865.6537 | 52.8 |  | 66 |  | 746.8537
2020-06-07 01:00 | 99.1 | 869.6025 | 60 |  | 75 |  | 734.6025
2020-06-07 02:00 | 100.35 | 880.5712 | 65.6 |  | 82 |  | 732.9712
2020-06-07 03:00 | 102 | 895.05 | 68.8 |  | 86 |  | 740.25
2020-06-07 04:00 | 96.3833 | 845.7637 | 70.4 |  | 88 |  | 687.3637
2020-06-07 05:00 | 0 | 0 | 38.4 |  | 48 |  | -86.4
2020-06-07 06:00 | 0 | 0 | 31.2 |  | 39 |  | -70.2
2020-06-07 07:00 | 0 | 0 | 28 |  | 35 |  | -63
2020-06-07 08:00 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-06-07 09:00 | 0 | 0 | 26.4 |  | 33 |  | -59.4
2020-06-07 10:00 | 21.6833 | 190.2712 | 25.6 |  | 32 |  | 132.6712
2020-06-07 11:00 | 101.3667 | 889.4925 | 37.6 |  | 47 |  | 804.8925
2020-06-07 12:00 | 98.6667 | 865.8 | 42.4 |  | 53 |  | 770.4
2020-06-07 13:00 | 94.15 | 826.1662 | 68.8 |  | 86 |  | 671.3663
2020-06-07 14:00 | 94.25 | 827.0438 | 67.2 |  | 84 |  | 675.8438
2020-06-07 15:00 | 94.1333 | 826.02 | 67.2 |  | 84 |  | 674.82
2020-06-07 16:00 | 95.2167 | 835.5263 | 70.4 |  | 88 |  | 677.1263
2020-06-07 17:00 | 95.4833 | 837.8663 | 70.4 |  | 88 |  | 679.4663
2020-06-07 18:00 | 95.9667 | 842.1075 | 85.6 |  | 107 |  | 649.5075
2020-06-07 19:00 | 5.4833 | 48.1163 | 47.2 |  | 59 |  | -58.0838
2020-06-07 20:00 | 35.2 | 308.88 | 40.8 |  | 51 |  | 217.08
2020-06-07 21:00 | 94.8667 | 832.455 | 66.4 |  | 83 |  | 683.055
2020-06-07 22:00 | 67.35 | 590.9962 | 63.2 |  | 79 |  | 448.7962
2020-06-07 23:00 | 0 | 0 | 31.2 |  | 39 |  | -70.2
2020-06-08 | 0 | 0 | 30.4 |  | 38 |  | -68.4
2020-06-08 01:00 | 0 | 0 | 25.6 |  | 32 |  | -57.6
2020-06-08 02:00 | 0 | 0 | 25.6 |  | 32 |  | -57.6
2020-06-08 03:00 | 21.3833 | 187.6387 | 28 |  | 35 |  | 124.6387
2020-06-08 04:00 | 94.15 | 826.1662 | 47.2 |  | 59 |  | 719.9662
2020-06-08 05:00 | 93.2833 | 818.5612 | 59.2 |  | 74 |  | 685.3612
2020-06-08 06:00 | 92.5 | 811.6875 | 62.4 |  | 78 |  | 671.2875
2020-06-08 07:00 | 92.2333 | 809.3475 | 65.6 |  | 82 |  | 661.7475
2020-06-08 08:00 | 92.0333 | 807.5925 | 65.6 |  | 82 |  | 659.9925
2020-06-08 09:00 | 100.2833 | 879.9862 | 76.8 |  | 96 |  | 707.1862
2020-06-08 10:00 | 92.1525 | 808.6386 | 84.6102 |  | 105.7627 |  | 618.2657
2020-06-08 11:00 | 91.95 | 806.8613 | 95.2 |  | 119 |  | 592.6612
2020-06-08 12:00 | 91.5345 | 803.2151 | 83.5862 |  | 104.4828 |  | 615.1461
2020-06-08 13:00 | 91.3684 | 801.7579 | 90.9474 |  | 113.6842 |  | 597.1263
2020-06-08 14:00 | 42.9167 | 376.5937 | 43.2 |  | 54 |  | 279.3937
2020-06-08 15:00 | 66.1167 | 580.1737 | 68.8 |  | 86 |  | 425.3737
2020-06-08 16:00 | 54.65 | 479.5537 | 40.8 |  | 51 |  | 387.7537
2020-06-08 17:00 | 37.1 | 325.5525 | 63.2 |  | 79 |  | 183.3525
2020-06-08 18:00 | 66.6833 | 585.1463 | 52 |  | 65 |  | 468.1463
2020-06-08 19:00 | 47.35 | 415.4962 | 57.6 |  | 72 |  | 285.8962
2020-06-08 20:00 | 0 | 0 | 28.8 |  | 36 |  | -64.8
2020-06-08 21:00 | 81.6833 | 716.7713 | 45.6 |  | 57 |  | 614.1712
2020-06-08 22:00 | 71.0833 | 623.7563 | 49.6 |  | 62 |  | 512.1562
2020-06-08 23:00 | 0 | 0 | 30.4 |  | 38 |  | -68.4
2020-06-09 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-06-09 01:00 | 0 | 0 | 26.4 |  | 33 |  | -59.4
2020-06-09 02:00 | 0 | 0 | 24.8 |  | 31 |  | -55.8
2020-06-09 03:00 | 0 | 0 | 24 |  | 30 |  | -54
2020-06-09 04:00 | 0 | 0 | 24.8 |  | 31 |  | -55.8
2020-06-09 05:00 | 0 | 0 | 25.6 |  | 32 |  | -57.6
2020-06-09 06:00 | 10.7 | 93.8925 | 24.8 |  | 31 |  | 38.0925
2020-06-09 07:00 | 89.55 | 785.8012 | 46.4 |  | 58 |  | 681.4013
2020-06-09 08:00 | 88.5667 | 777.1725 | 53.6 |  | 67 |  | 656.5725
2020-06-09 09:00 | 88.0333 | 772.4925 | 60 |  | 75 |  | 637.4925
2020-06-09 10:00 | 87.9667 | 771.9075 | 64 |  | 80 |  | 627.9075
2020-06-09 11:00 | 87.75 | 770.0063 | 68.8 |  | 86 |  | 615.2063
2020-06-09 12:00 | 87.2667 | 765.765 | 69.6 |  | 87 |  | 609.165
2020-06-09 13:00 | 89.9 | 788.8725 | 72 |  | 90 |  | 626.8725
2020-06-09 14:00 | 101.2667 | 888.615 | 103.2 |  | 129 |  | 656.415
2020-06-09 15:00 | 101 | 886.275 | 96.8 |  | 121 |  | 668.475
2020-06-09 16:00 | 101.25 | 888.4688 | 100.8 |  | 126 |  | 661.6688
2020-06-09 17:00 | 101.2333 | 888.3225 | 123.2 |  | 154 |  | 611.1225
2020-06-09 18:00 | 101 | 886.275 | 118.4 |  | 148 |  | 619.875
2020-06-09 19:00 | 79.9 | 701.1225 | 88.8 |  | 111 |  | 501.3225
2020-06-09 20:00 | 0 | 0 | 34.4 |  | 43 |  | -77.4
2020-06-09 21:00 | 0 | 0 | 30.4 |  | 38 |  | -68.4
2020-06-09 22:00 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-06-09 23:00 | 0 | 0 | 28 |  | 35 |  | -63
2020-06-10 | 0 | 0 | 26.4 |  | 33 |  | -59.4
2020-06-10 01:00 | 0 | 0 | 25.6 |  | 32 |  | -57.6
2020-06-10 02:00 | 0 | 0 | 22.4 |  | 28 |  | -50.4
2020-06-10 03:00 | 99.8833 | 876.4763 | 41.6 |  | 52 |  | 782.8763
2020-06-10 04:00 | 101.6333 | 891.8325 | 51.2 |  | 64 |  | 776.6325
2020-06-10 05:00 | 101.65 | 891.9787 | 56 |  | 70 |  | 765.9787
2020-06-10 06:00 | 101.4167 | 889.9313 | 67.2 |  | 84 |  | 738.7313
2020-06-10 07:00 | 101.9667 | 894.7575 | 105.6 |  | 132 |  | 657.1575
2020-06-10 08:00 | 102.9667 | 903.5325 | 117.6 |  | 147 |  | 638.9325
2020-06-10 09:00 | 103.7333 | 910.26 | 95.2 |  | 119 |  | 696.06
2020-06-10 10:00 | 106 | 930.15 | 93.6 |  | 117 |  | 719.55
2020-06-10 11:00 | 12.7333 | 111.735 | 50.4 |  | 63 |  | -1.665
2020-06-10 12:00 | 0 | 0 | 31.2 |  | 39 |  | -70.2
2020-06-10 13:00 | 0 | 0 | 28 |  | 35 |  | -63
2020-06-10 14:00 | 0 | 0 | 29.6 |  | 37 |  | -66.6
2020-06-10 15:00 | 0 | 0 | 28.8 |  | 36 |  | -64.8
2020-06-10 16:00 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-06-10 17:00 | 0 | 0 | 29.6 |  | 37 |  | -66.6
2020-06-10 18:00 | 0 | 0 | 24 |  | 30 |  | -54
2020-06-10 19:00 | 0 | 0 | 21.6 |  | 27 |  | -48.6
2020-06-10 20:00 | 0 | 0 | 20 |  | 25 |  | -45
2020-06-10 21:00 | 104.4 | 916.11 | 39.2 |  | 49 |  | 827.91
2020-06-10 22:00 | 110.0667 | 965.835 | 56.8 |  | 71 |  | 838.035
2020-06-10 23:00 | 109.7667 | 963.2025 | 64.8 |  | 81 |  | 817.4025
2020-06-11 | 109.1833 | 958.0837 | 72.8 |  | 91 |  | 794.2837
2020-06-11 01:00 | 108.9833 | 956.3287 | 76.8 |  | 96 |  | 783.5287
2020-06-11 02:00 | 109.3667 | 959.6925 | 80.8 |  | 101 |  | 777.8925
2020-06-11 03:00 | 111.0833 | 974.7562 | 83.2 |  | 104 |  | 787.5562
2020-06-11 04:00 | 44.6667 | 391.95 | 67.2 |  | 84 |  | 240.75
2020-06-11 05:00 | 0 | 0 | 36 |  | 45 |  | -81
2020-06-11 06:00 | 0 | 0 | 32.8 |  | 41 |  | -73.8
2020-06-11 07:00 | 0 | 0 | 31.2 |  | 39 |  | -70.2
2020-06-11 08:00 | 0 | 0 | 28.8 |  | 36 |  | -64.8
2020-06-11 09:00 | 0 | 0 | 26.4 |  | 33 |  | -59.4
2020-06-11 10:00 | 66.4167 | 582.8062 | 39.2 |  | 49 |  | 494.6062
2020-06-11 11:00 | 132.5333 | 1162.98 | 62.4 |  | 78 |  | 1022.58
2020-06-11 12:00 | 136.4 | 1196.91 | 72.8 |  | 91 |  | 1033.11
2020-06-11 13:00 | 112.7 | 988.9425 | 78.4 |  | 98 |  | 812.5425
2020-06-11 14:00 | 22.95 | 201.3862 | 54.4 |  | 68 |  | 78.9862
2020-06-11 15:00 | 0 | 0 | 32.2759 |  | 40.3448 |  | -72.6207
2020-06-11 16:00 | 0 | 0 | 28.4746 |  | 35.5932 |  | -64.0678
2020-06-11 17:00 | 45.8644 | 402.4602 | 36.6102 |  | 45.7627 |  | 320.0873
2020-06-11 18:00 | 130.3621 | 1143.9272 | 70.3448 |  | 87.931 |  | 985.6513
2020-06-11 19:00 | 80.1897 | 703.6642 | 73.6552 |  | 92.069 |  | 537.9401
2020-06-11 20:00 | 0 | 0 | 33.6 |  | 42 |  | -75.6
2020-06-11 21:00 | 0 | 0 | 28 |  | 35 |  | -63
2020-06-11 22:00 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-06-11 23:00 | 0 | 0 | 25.6 |  | 32 |  | -57.6
2020-06-12 | 0 | 0 | 24.8 |  | 31 |  | -55.8
2020-06-12 01:00 | 0 | 0 | 22.4 |  | 28 |  | -50.4
2020-06-12 02:00 | 0 | 0 | 23.2 |  | 29 |  | -52.2
2020-06-12 03:00 | 0 | 0 | 21.6 |  | 27 |  | -48.6
2020-06-12 04:00 | 3 | 26.325 | 20.8 |  | 26 |  | -20.475
2020-06-12 05:00 | 108.3667 | 950.9175 | 41.6 |  | 52 |  | 857.3175
2020-06-12 06:00 | 106.8667 | 937.755 | 56 |  | 70 |  | 811.755
2020-06-12 07:00 | 112.8667 | 990.405 | 47.2 |  | 59 |  | 884.205
2020-06-12 08:00 | 131.9833 | 1158.1537 | 70.4 |  | 88 |  | 999.7537
2020-06-12 09:00 | 87.2833 | 765.9112 | 56 |  | 70 |  | 639.9112
2020-06-12 10:00 | 107.4667 | 943.02 | 120 |  | 150 |  | 673.02
2020-06-12 11:00 | 104.05 | 913.0388 | 97.6 |  | 122 |  | 693.4388
2020-06-12 12:00 | 49.6 | 435.24 | 70.4 |  | 88 |  | 276.84
2020-06-12 13:00 | 53.65 | 470.7788 | 65.6 |  | 82 |  | 323.1787
2020-06-12 14:00 | 69.6167 | 610.8862 | 67.2 |  | 84 |  | 459.6862
2020-06-12 15:00 | 56.3 | 494.0325 | 61.6 |  | 77 |  | 355.4325
2020-06-12 16:00 | 47.6333 | 417.9825 | 54.4 |  | 68 |  | 295.5825
2020-06-12 17:00 | 26.7 | 234.2925 | 34.4 |  | 43 |  | 156.8925
2020-06-12 18:00 | 50.3 | 441.3825 | 37.6 |  | 47 |  | 356.7825
2020-06-12 19:00 | 0 | 0 | 29.6 |  | 37 |  | -66.6
2020-06-12 20:00 | 40.8333 | 358.3125 | 30.4 |  | 38 |  | 289.9125
2020-06-12 21:00 | 86.55 | 759.4763 | 44 |  | 55 |  | 660.4763
2020-06-12 22:00 | 0 | 0 | 32 |  | 40 |  | -72
2020-06-12 23:00 | 24.2167 | 212.5012 | 30.4 |  | 38 |  | 144.1012
2020-06-13 | 100.75 | 884.0812 | 63.2 |  | 79 |  | 741.8812
2020-06-13 01:00 | 0.7 | 6.1425 | 40 |  | 50 |  | -83.8575
2020-06-13 02:00 | 0 | 0 | 31.2 |  | 39 |  | -70.2
2020-06-13 03:00 | 87.5 | 767.8125 | 37.6 |  | 47 |  | 683.2125
2020-06-13 04:00 | 43.4833 | 381.5662 | 48 |  | 60 |  | 273.5662
2020-06-13 05:00 | 0 | 0 | 35.2 |  | 44 |  | -79.2
2020-06-13 06:00 | 98.0167 | 860.0963 | 48 |  | 60 |  | 752.0963
2020-06-13 07:00 | 48.1333 | 422.37 | 66.4 |  | 83 |  | 272.97
2020-06-13 08:00 | 28.6667 | 251.55 | 38.4 |  | 48 |  | 165.15
2020-06-13 09:00 | 98.1 | 860.8275 | 91.2 |  | 114 |  | 655.6275
2020-06-13 10:00 | 30.0333 | 263.5425 | 48 |  | 60 |  | 155.5425
2020-06-13 11:00 | 24.15 | 211.9162 | 36.8 |  | 46 |  | 129.1162
2020-06-13 12:00 | 97.8667 | 858.78 | 75.2 |  | 94 |  | 689.58
2020-06-13 13:00 | 20.25 | 177.6937 | 59.2 |  | 74 |  | 44.4937
2020-06-13 14:00 | 10.15 | 89.0662 | 28.8 |  | 36 |  | 24.2662
2020-06-13 15:00 | 99.05 | 869.1638 | 51.2 |  | 64 |  | 753.9638
2020-06-13 16:00 | 12.0833 | 106.0312 | 45.6 |  | 57 |  | 3.4312
2020-06-13 17:00 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-06-13 18:00 | 0 | 0 | 24 |  | 30 |  | -54
2020-06-13 19:00 | 0 | 0 | 28 |  | 35 |  | -63
2020-06-13 20:00 | 0 | 0 | 24 |  | 30 |  | -54
2020-06-13 21:00 | 0 | 0 | 23.2 |  | 29 |  | -52.2
2020-06-13 22:00 | 0 | 0 | 23.2 |  | 29 |  | -52.2
2020-06-13 23:00 | 0 | 0 | 20.8 |  | 26 |  | -46.8
2020-06-14 | 0 | 0 | 21.6 |  | 27 |  | -48.6
2020-06-14 01:00 | 0 | 0 | 20 |  | 25 |  | -45
2020-06-14 02:00 | 0 | 0 | 19.0345 |  | 23.7931 |  | -42.8276
2020-06-14 03:00 | 0 | 0 | 18.7119 |  | 23.3898 |  | -42.1017
2020-06-14 04:00 | 0 | 0 | 17.6 |  | 22 |  | -39.6
2020-06-14 05:00 | 0 | 0 | 17.8983 |  | 22.3729 |  | -40.2712
2020-06-14 06:00 | 0 | 0 | 16 |  | 20 |  | -36
2020-06-14 07:00 | 95.95 | 841.9612 | 28.8 |  | 36 |  | 777.1612
2020-06-14 08:00 | 97.7167 | 857.4638 | 48 |  | 60 |  | 749.4638
2020-06-14 09:00 | 97.3 | 853.8075 | 57.6 |  | 72 |  | 724.2075
2020-06-14 10:00 | 97.1 | 852.0525 | 64.8 |  | 81 |  | 706.2525
2020-06-14 11:00 | 55.9167 | 490.6687 | 64 |  | 80 |  | 346.6687
2020-06-14 12:00 | 0 | 0 | 32.8 |  | 41 |  | -73.8
2020-06-14 13:00 | 0 | 0 | 28.8 |  | 36 |  | -64.8
2020-06-14 14:00 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-06-14 15:00 | 0 | 0 | 25.6 |  | 32 |  | -57.6
2020-06-14 16:00 | 0 | 0 | 24 |  | 30 |  | -54
2020-06-14 17:00 | 0 | 0 | 22.4 |  | 28 |  | -50.4
2020-06-14 18:00 | 0 | 0 | 20.8 |  | 26 |  | -46.8
2020-06-14 19:00 | 0 | 0 | 20.8 |  | 26 |  | -46.8
2020-06-14 20:00 | 0 | 0 | 19.2 |  | 24 |  | -43.2
2020-06-14 21:00 | 70.7 | 620.3925 | 27.2 |  | 34 |  | 559.1925
2020-06-14 22:00 | 85.5667 | 750.8475 | 42.4 |  | 53 |  | 655.4475
2020-06-14 23:00 | 85.15 | 747.1913 | 52.8 |  | 66 |  | 628.3913
2020-06-15 | 84.9833 | 745.7287 | 59.2 |  | 74 |  | 612.5287
2020-06-15 01:00 | 49.2333 | 432.0225 | 58.4 |  | 73 |  | 300.6225
2020-06-15 02:00 | 0 | 0 | 30.4 |  | 38 |  | -68.4
2020-06-15 03:00 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-06-15 04:00 | 0 | 0 | 26.4 |  | 33 |  | -59.4
2020-06-15 05:00 | 0 | 0 | 24.8 |  | 31 |  | -55.8
2020-06-15 06:00 | 0 | 0 | 23.2 |  | 29 |  | -52.2
2020-06-15 07:00 | 0 | 0 | 21.6 |  | 27 |  | -48.6
2020-06-15 08:00 | 0 | 0 | 20.8 |  | 26 |  | -46.8
2020-06-15 09:00 | 0 | 0 | 19.2 |  | 24 |  | -43.2
2020-06-15 10:00 | 0 | 0 | 17.6 |  | 22 |  | -39.6
2020-06-15 11:00 | 0 | 0 | 17.6 |  | 22 |  | -39.6
2020-06-15 12:00 | 85.2667 | 748.215 | 28.8 |  | 36 |  | 683.415
2020-06-15 13:00 | 86 | 754.65 | 43.2 |  | 54 |  | 657.45
2020-06-15 14:00 | 72.95 | 640.1363 | 56 |  | 70 |  | 514.1363
2020-06-15 15:00 | 0 | 0 | 30.4 |  | 38 |  | -68.4
2020-06-15 16:00 | 0 | 0 | 24.8 |  | 31 |  | -55.8
2020-06-15 17:00 | 0 | 0 | 23.2 |  | 29 |  | -52.2
2020-06-15 18:00 | 0 | 0 | 21.6 |  | 27 |  | -48.6
2020-06-15 19:00 | 69.7 | 611.6175 | 39.2 |  | 49 |  | 523.4175
2020-06-15 20:00 | 77.6 | 680.94 | 48.8 |  | 61 |  | 571.14
2020-06-15 21:00 | 73.35 | 643.6462 | 56.8 |  | 71 |  | 515.8462
2020-06-15 22:00 | 77 | 675.675 | 58.4 |  | 73 |  | 544.275
2020-06-15 23:00 | 76.8333 | 674.2125 | 64 |  | 80 |  | 530.2125
2020-06-16 | 76.3333 | 669.825 | 61.6 |  | 77 |  | 531.225
2020-06-16 01:00 | 76.1167 | 667.9237 | 69.6 |  | 87 |  | 511.3237
2020-06-16 02:00 | 76.1167 | 667.9237 | 77.6 |  | 97 |  | 493.3237
2020-06-16 03:00 | 76 | 666.9 | 80.8 |  | 101 |  | 485.1
2020-06-16 04:00 | 76.0833 | 667.6313 | 80.8 |  | 101 |  | 485.8312
2020-06-16 05:00 | 16.9 | 148.2975 | 54.4 |  | 68 |  | 25.8975
2020-06-16 06:00 | 0 | 0 | 33.6 |  | 42 |  | -75.6
2020-06-16 07:00 | 0 | 0 | 30.4 |  | 38 |  | -68.4
2020-06-16 08:00 | 0 | 0 | 30.4 |  | 38 |  | -68.4
2020-06-16 09:00 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-06-16 10:00 | 70.8167 | 621.4162 | 33.6 |  | 42 |  | 545.8162
2020-06-16 11:00 | 87.2833 | 765.9112 | 44 |  | 55 |  | 666.9112
2020-06-16 12:00 | 74.4167 | 653.0063 | 45.6 |  | 57 |  | 550.4062
2020-06-16 13:00 | 78.3333 | 687.375 | 84 |  | 105 |  | 498.375
2020-06-16 14:00 | 69.7667 | 612.2025 | 78.4 |  | 98 |  | 435.8025
2020-06-16 15:00 | 78.6333 | 690.0075 | 89.6 |  | 112 |  | 488.4075
2020-06-16 16:00 | 62.7333 | 550.485 | 83.2 |  | 104 |  | 363.285
2020-06-16 17:00 | 74.15 | 650.6663 | 74.4 |  | 93 |  | 483.2663
2020-06-16 18:00 | 42.5667 | 373.5225 | 65.6 |  | 82 |  | 225.9225
2020-06-16 19:00 | 0 | 0 | 38.4 |  | 48 |  | -86.4
2020-06-16 20:00 | 0 | 0 | 29.6 |  | 37 |  | -66.6
2020-06-16 21:00 | 0 | 0 | 29.6 |  | 37 |  | -66.6
2020-06-16 22:00 | 0 | 0 | 28 |  | 35 |  | -63
2020-06-16 23:00 | 0 | 0 | 25.6 |  | 32 |  | -57.6
2020-06-17 | 0 | 0 | 23.2 |  | 29 |  | -52.2
2020-06-17 01:00 | 0 | 0 | 23.2 |  | 29 |  | -52.2
2020-06-17 02:00 | 55.25 | 484.8188 | 28 |  | 35 |  | 421.8188
2020-06-17 03:00 | 74.7167 | 655.6387 | 38.4 |  | 48 |  | 569.2387
2020-06-17 04:00 | 63.6333 | 558.3825 | 41.6 |  | 52 |  | 464.7825
2020-06-17 05:00 | 73.1 | 641.4525 | 44.8 |  | 56 |  | 540.6525
2020-06-17 06:00 | 73.4 | 644.085 | 78.4 |  | 98 |  | 467.685
2020-06-17 07:00 | 130.5833 | 1145.8687 | 143.2 |  | 179 |  | 823.6687
2020-06-17 08:00 | 131.7333 | 1155.96 | 148.8 |  | 186 |  | 821.16
2020-06-17 09:00 | 140.8136 | 1235.639 | 160.2712 |  | 200.339 |  | 875.0288
2020-06-17 10:00 | 171.4237 | 1504.2432 | 167.5932 |  | 209.4915 |  | 1127.1585
2020-06-17 11:00 | 66.7167 | 585.4388 | 81.6 |  | 102 |  | 401.8388
2020-06-17 12:00 | 0 | 0 | 40.678 |  | 50.8475 |  | -91.5254
2020-06-17 13:00 | 26.1667 | 229.6125 | 32.8 |  | 41 |  | 155.8125
2020-06-17 14:00 | 137.9667 | 1210.6575 | 75.2 |  | 94 |  | 1041.4575
2020-06-17 15:00 | 98.7667 | 866.6775 | 122.4 |  | 153 |  | 591.2775
2020-06-17 16:00 | 79.2333 | 695.2725 | 63.2 |  | 79 |  | 553.0725
2020-06-17 17:00 | 123.7 | 1085.4675 | 96.8 |  | 121 |  | 867.6675
2020-06-17 18:00 | 90.35 | 792.8212 | 116.8 |  | 146 |  | 530.0212
2020-06-17 19:00 | 0 | 0 | 35.2 |  | 44 |  | -79.2
2020-06-17 20:00 | 0 | 0 | 31.2 |  | 39 |  | -70.2
2020-06-17 21:00 | 0 | 0 | 28 |  | 35 |  | -63
2020-06-17 22:00 | 0 | 0 | 26.4 |  | 33 |  | -59.4
2020-06-17 23:00 | 0 | 0 | 25.6 |  | 32 |  | -57.6
2020-06-18 | 0 | 0 | 24 |  | 30 |  | -54
2020-06-18 01:00 | 0 | 0 | 23.2 |  | 29 |  | -52.2
2020-06-18 02:00 | 0 | 0 | 22.4 |  | 28 |  | -50.4
2020-06-18 03:00 | 35.9667 | 315.6075 | 26.4 |  | 33 |  | 256.2075
2020-06-18 04:00 | 130.9 | 1148.6475 | 56.8 |  | 71 |  | 1020.8475
2020-06-18 05:00 | 130.2333 | 1142.7975 | 70.4 |  | 88 |  | 984.3975
2020-06-18 06:00 | 130.1 | 1141.6275 | 79.2 |  | 99 |  | 963.4275
2020-06-18 07:00 | 134.4833 | 1180.0912 | 85.6 |  | 107 |  | 987.4912
2020-06-18 08:00 | 139.6667 | 1225.575 | 142.4 |  | 178 |  | 905.175
2020-06-18 09:00 | 110.0833 | 965.9812 | 112.8 |  | 141 |  | 712.1812
2020-06-18 10:00 | 98.95 | 868.2862 | 97.6 |  | 122 |  | 648.6862
2020-06-18 11:00 | 99.2833 | 871.2112 | 97.6 |  | 122 |  | 651.6112
2020-06-18 12:00 | 99.8833 | 876.4763 | 96.8 |  | 121 |  | 658.6762
2020-06-18 13:00 | 100.0667 | 878.085 | 104.8 |  | 131 |  | 642.285
2020-06-18 14:00 | 19.85 | 174.1838 | 52.8 |  | 66 |  | 55.3838
2020-06-18 15:00 | 0 | 0 | 31.2 |  | 39 |  | -70.2
2020-06-18 16:00 | 0 | 0 | 28 |  | 35 |  | -63
2020-06-18 17:00 | 0 | 0 | 26.4 |  | 33 |  | -59.4
2020-06-18 18:00 | 0 | 0 | 24.8 |  | 31 |  | -55.8
2020-06-18 19:00 | 0 | 0 | 24 |  | 30 |  | -54
2020-06-18 20:00 | 0 | 0 | 24.8 |  | 31 |  | -55.8
2020-06-18 21:00 | 0 | 0 | 22.4 |  | 28 |  | -50.4
2020-06-18 22:00 | 0 | 0 | 22.4 |  | 28 |  | -50.4
2020-06-18 23:00 | 0 | 0 | 20.8 |  | 26 |  | -46.8
2020-06-19 | 0 | 0 | 20.8 |  | 26 |  | -46.8
2020-06-19 01:00 | 0 | 0 | 18.4 |  | 23 |  | -41.4
2020-06-19 02:00 | 2.1667 | 19.0125 | 18.4 |  | 23 |  | -22.3875
2020-06-19 03:00 | 88.3 | 774.8325 | 36.8 |  | 46 |  | 692.0325
2020-06-19 04:00 | 87.0667 | 764.01 | 50.4 |  | 63 |  | 650.61
2020-06-19 05:00 | 86.9167 | 762.6938 | 60 |  | 75 |  | 627.6938
2020-06-19 06:00 | 86.6167 | 760.0612 | 66.4 |  | 83 |  | 610.6612
2020-06-19 07:00 | 86.3333 | 757.575 | 72 |  | 90 |  | 595.575
2020-06-19 08:00 | 86.6667 | 760.5 | 76.8 |  | 96 |  | 587.7
2020-06-19 09:00 | 86.8667 | 762.255 | 80.8 |  | 101 |  | 580.455
2020-06-19 10:00 | 86.8333 | 761.9625 | 80 |  | 100 |  | 581.9625
2020-06-19 11:00 | 87.0167 | 763.5712 | 80 |  | 100 |  | 583.5712
2020-06-19 12:00 | 87.95 | 771.7613 | 83.2 |  | 104 |  | 584.5612
2020-06-19 13:00 | 75.9833 | 666.7537 | 89.6 |  | 112 |  | 465.1537
2020-06-19 14:00 | 0 | 0 | 40.8 |  | 51 |  | -91.8
2020-06-19 15:00 | 70.7167 | 620.5388 | 63.2 |  | 79 |  | 478.3388
2020-06-19 16:00 | 90.35 | 792.8212 | 75.2 |  | 94 |  | 623.6212
2020-06-19 17:00 | 12.1333 | 106.47 | 48 |  | 60 |  | -1.53
2020-06-19 18:00 | 0 | 0 | 29.6 |  | 37 |  | -66.6
2020-06-19 19:00 | 0 | 0 | 28.8 |  | 36 |  | -64.8
2020-06-19 20:00 | 0 | 0 | 28.8 |  | 36 |  | -64.8
2020-06-19 21:00 | 0 | 0 | 26.4 |  | 33 |  | -59.4
2020-06-19 22:00 | 0 | 0 | 24 |  | 30 |  | -54
2020-06-19 23:00 | 0 | 0 | 23.2 |  | 29 |  | -52.2
2020-06-20 | 0 | 0 | 21.6 |  | 27 |  | -48.6
2020-06-20 01:00 | 0 | 0 | 20.8 |  | 26 |  | -46.8
2020-06-20 02:00 | 0 | 0 | 20.339 |  | 25.4237 |  | -45.7627
2020-06-20 03:00 | 0 | 0 | 18.4 |  | 23 |  | -41.4
2020-06-20 04:00 | 0 | 0 | 17.6 |  | 22 |  | -39.6
2020-06-20 05:00 | 0 | 0 | 16 |  | 20 |  | -36
2020-06-20 06:00 | 43.7833 | 384.1988 | 21.6 |  | 27 |  | 335.5987
2020-06-20 07:00 | 91.5333 | 803.205 | 40 |  | 50 |  | 713.205
2020-06-20 08:00 | 91.5 | 802.9125 | 55.2 |  | 69 |  | 678.7125
2020-06-20 09:00 | 104 | 912.6 | 63.2 |  | 79 |  | 770.4
2020-06-20 10:00 | 137.1667 | 1203.6375 | 72.8 |  | 91 |  | 1039.8375
2020-06-20 11:00 | 130.6333 | 1146.3075 | 82.4 |  | 103 |  | 960.9075
2020-06-20 12:00 | 93.5833 | 821.1938 | 80 |  | 100 |  | 641.1938
2020-06-20 13:00 | 83.7667 | 735.0525 | 79.2 |  | 99 |  | 556.8525
2020-06-20 14:00 | 0 | 0 | 42.4 |  | 53 |  | -95.4
2020-06-20 15:00 | 0 | 0 | 31.2 |  | 39 |  | -70.2
2020-06-20 16:00 | 0 | 0 | 29.6 |  | 37 |  | -66.6
2020-06-20 17:00 | 2.6667 | 23.4 | 28 |  | 35 |  | -39.6
2020-06-20 18:00 | 100.3667 | 880.7175 | 55.2 |  | 69 |  | 756.5175
2020-06-20 19:00 | 97.8667 | 858.78 | 65.6 |  | 82 |  | 711.18
2020-06-20 20:00 | 3.9667 | 34.8075 | 39.2 |  | 49 |  | -53.3925
2020-06-20 21:00 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-06-20 22:00 | 0 | 0 | 26.4 |  | 33 |  | -59.4
2020-06-20 23:00 | 0 | 0 | 24 |  | 30 |  | -54
2020-06-21 | 0 | 0 | 24 |  | 30 |  | -54
2020-06-21 01:00 | 0 | 0 | 20 |  | 25 |  | -45
2020-06-21 02:00 | 0 | 0 | 20.8 |  | 26 |  | -46.8
2020-06-21 03:00 | 0 | 0 | 19.2 |  | 24 |  | -43.2
2020-06-21 04:00 | 0 | 0 | 19.2 |  | 24 |  | -43.2
2020-06-21 05:00 | 23.4 | 205.335 | 19.2 |  | 24 |  | 162.135
2020-06-21 06:00 | 106.4833 | 934.3912 | 40 |  | 50 |  | 844.3912
2020-06-21 07:00 | 132.05 | 1158.7388 | 56 |  | 70 |  | 1032.7388
2020-06-21 08:00 | 160.7333 | 1410.435 | 69.6 |  | 87 |  | 1253.835
2020-06-21 09:00 | 164.5667 | 1444.0725 | 78.4 |  | 98 |  | 1267.6725
2020-06-21 10:00 | 116.2 | 1019.655 | 76 |  | 95 |  | 848.655
2020-06-21 11:00 | 24.4 | 214.11 | 52 |  | 65 |  | 97.11
2020-06-21 12:00 | 77.2 | 677.43 | 52 |  | 65 |  | 560.43
2020-06-21 13:00 | 22.65 | 198.7537 | 47.2 |  | 59 |  | 92.5537
2020-06-21 14:00 | 0 | 0 | 26.4 |  | 33 |  | -59.4
2020-06-21 15:00 | 96.5833 | 847.5187 | 49.6 |  | 62 |  | 735.9187
2020-06-21 16:00 | 50.4833 | 442.9912 | 50.4 |  | 63 |  | 329.5912
2020-06-21 17:00 | 0 | 0 | 25.6 |  | 32 |  | -57.6
2020-06-21 18:00 | 0 | 0 | 23.2 |  | 29 |  | -52.2
2020-06-21 19:00 | 51.65 | 453.2287 | 36 |  | 45 |  | 372.2287
2020-06-21 20:00 | 60.6833 | 532.4963 | 51.2 |  | 64 |  | 417.2963
2020-06-21 21:00 | 0 | 0 | 24.8 |  | 31 |  | -55.8
2020-06-21 22:00 | 0 | 0 | 23.2 |  | 29 |  | -52.2
2020-06-21 23:00 | 0 | 0 | 20.8 |  | 26 |  | -46.8
2020-06-22 | 0 | 0 | 19.2 |  | 24 |  | -43.2
2020-06-22 01:00 | 0 | 0 | 20.8 |  | 26 |  | -46.8
2020-06-22 02:00 | 0 | 0 | 18.4 |  | 23 |  | -41.4
2020-06-22 03:00 | 0 | 0 | 17.6 |  | 22 |  | -39.6
2020-06-22 04:00 | 0 | 0 | 16 |  | 20 |  | -36
2020-06-22 05:00 | 0 | 0 | 16 |  | 20 |  | -36
2020-06-22 06:00 | 4.5833 | 40.2188 | 15.2 |  | 19 |  | 6.0187
2020-06-22 07:00 | 104.55 | 917.4262 | 31.2 |  | 39 |  | 847.2262
2020-06-22 08:00 | 145.6833 | 1278.3712 | 50.4 |  | 63 |  | 1164.9712
2020-06-22 09:00 | 171.85 | 1507.9838 | 64.8 |  | 81 |  | 1362.1838
2020-06-22 10:00 | 96.7 | 848.5425 | 64.8 |  | 81 |  | 702.7425
2020-06-22 11:00 | 0 | 0 | 32.8 |  | 41 |  | -73.8
2020-06-22 12:00 | 0 | 0 | 26.4 |  | 33 |  | -59.4
2020-06-22 13:00 | 68.7667 | 603.4275 | 37.6 |  | 47 |  | 518.8275
2020-06-22 14:00 | 68.7 | 602.8425 | 51.2 |  | 64 |  | 487.6425
2020-06-22 15:00 | 0 | 0 | 24.8 |  | 31 |  | -55.8
2020-06-22 16:00 | 4.0833 | 35.8312 | 22.4 |  | 28 |  | -14.5688
2020-06-22 17:00 | 94.7833 | 831.7237 | 45.6 |  | 57 |  | 729.1237
2020-06-22 18:00 | 0 | 0 | 25.6 |  | 32 |  | -57.6
2020-06-22 19:00 | 0 | 0 | 20.8 |  | 26 |  | -46.8
2020-06-22 20:00 | 0 | 0 | 20 |  | 25 |  | -45
2020-06-22 21:00 | 0 | 0 | 17.6 |  | 22 |  | -39.6
2020-06-22 22:00 | 0 | 0 | 16.8 |  | 21 |  | -37.8
2020-06-22 23:00 | 0 | 0 | 17.0847 |  | 21.3559 |  | -38.4407
2020-06-23 | 0 | 0 | 16.2712 |  | 20.339 |  | -36.6102
2020-06-23 01:00 | 0 | 0 | 15.2 |  | 19 |  | -34.2
2020-06-23 02:00 | 0 | 0 | 14.4 |  | 18 |  | -32.4
2020-06-23 03:00 | 0 | 0 | 13.6 |  | 17 |  | -30.6
2020-06-23 04:00 | 0 | 0 | 12.8 |  | 16 |  | -28.8
2020-06-23 05:00 | 0 | 0 | 13.6 |  | 17 |  | -30.6
2020-06-23 06:00 | 0.78333 | 6.8738 | 11.2 |  | 14 |  | -18.3263
2020-06-23 07:00 | 114.9167 | 1008.3938 | 27.2 |  | 34 |  | 947.1938
2020-06-23 08:00 | 147.05 | 1290.3638 | 40 |  | 50 |  | 1200.3638
2020-06-23 09:00 | 103.2167 | 905.7263 | 40 |  | 50 |  | 815.7263
2020-06-23 10:00 | 97.55 | 856.0013 | 43.2 |  | 54 |  | 758.8012
2020-06-23 11:00 | 96.25 | 844.5938 | 43.2 |  | 54 |  | 747.3937
2020-06-23 12:00 | 23.45 | 205.7738 | 36 |  | 45 |  | 124.7738
2020-06-23 13:00 | 0 | 0 | 29.6 |  | 37 |  | -66.6
2020-06-23 14:00 | 87.0833 | 764.1562 | 36 |  | 45 |  | 683.1562
2020-06-23 15:00 | 92.9833 | 815.9288 | 58.4 |  | 73 |  | 684.5288
2020-06-23 16:00 | 91 | 798.525 | 88 |  | 110 |  | 600.525
2020-06-23 17:00 | 92.05 | 807.7387 | 75.2 |  | 94 |  | 638.5387
2020-06-23 18:00 | 91.05 | 798.9638 | 75.2 |  | 94 |  | 629.7637
2020-06-23 19:00 | 91.4833 | 802.7663 | 75.2 |  | 94 |  | 633.5662
2020-06-23 20:00 | 47.35 | 415.4962 | 62.4 |  | 78 |  | 275.0962
2020-06-23 21:00 | 0 | 0 | 28.8 |  | 36 |  | -64.8
2020-06-23 22:00 | 0 | 0 | 26.8475 |  | 33.5593 |  | -60.4068
2020-06-23 23:00 | 0 | 0 | 25.2203 |  | 31.5254 |  | -56.7458
2020-06-24 | 0 | 0 | 25.6552 |  | 32.069 |  | -57.7241
2020-06-24 01:00 | 0 | 0 | 22.7797 |  | 28.4746 |  | -51.2542
2020-06-24 02:00 | 0 | 0 | 21.9661 |  | 27.4576 |  | -49.4237
2020-06-24 03:00 | 0 | 0 | 21.1525 |  | 26.4407 |  | -47.5932
2020-06-24 04:00 | 83.6724 | 734.2254 | 44.6897 |  | 55.8621 |  | 633.6737
2020-06-24 05:00 | 87.5932 | 768.6305 | 49.6271 |  | 62.0339 |  | 656.9695
2020-06-24 06:00 | 100.9833 | 886.1287 | 52.8 |  | 66 |  | 767.3287
2020-06-24 07:00 | 121.8667 | 1069.38 | 60 |  | 75 |  | 934.38
2020-06-24 08:00 | 143.8667 | 1262.43 | 92.8 |  | 116 |  | 1053.63
2020-06-24 09:00 | 126.6333 | 1111.2075 | 132 |  | 165 |  | 814.2075
2020-06-24 10:00 | 78.1 | 685.3275 | 89.6 |  | 112 |  | 483.7275
2020-06-24 11:00 | 78.6667 | 690.3 | 71.2 |  | 89 |  | 530.1
2020-06-24 12:00 | 84.6833 | 743.0963 | 79.2 |  | 99 |  | 564.8963
2020-06-24 13:00 | 50.5667 | 443.7225 | 59.2 |  | 74 |  | 310.5225
2020-06-24 14:00 | 43.0833 | 378.0563 | 43.2 |  | 54 |  | 280.8563
2020-06-24 15:00 | 93.7333 | 822.51 | 68 |  | 85 |  | 669.51
2020-06-24 16:00 | 93.1667 | 817.5375 | 66.4 |  | 83 |  | 668.1375
2020-06-24 17:00 | 30.5 | 267.6375 | 51.2 |  | 64 |  | 152.4375
2020-06-24 18:00 | 23.8333 | 209.1375 | 33.6 |  | 42 |  | 133.5375
2020-06-24 19:00 | 93.55 | 820.9013 | 65.6 |  | 82 |  | 673.3012
2020-06-24 20:00 | 94.5 | 829.2375 | 45.6 |  | 57 |  | 726.6375
2020-06-24 21:00 | 69.95 | 613.8112 | 60.8 |  | 76 |  | 477.0113
2020-06-24 22:00 | 0 | 0 | 28.8 |  | 36 |  | -64.8
2020-06-24 23:00 | 0 | 0 | 26.4 |  | 33 |  | -59.4
2020-06-25 | 0 | 0 | 25.6 |  | 32 |  | -57.6
2020-06-25 01:00 | 0 | 0 | 23.2 |  | 29 |  | -52.2
2020-06-25 02:00 | 0 | 0 | 24 |  | 30 |  | -54
2020-06-25 03:00 | 0 | 0 | 22.4 |  | 28 |  | -50.4
2020-06-25 04:00 | 0 | 0 | 21.6 |  | 27 |  | -48.6
2020-06-25 05:00 | 81.3833 | 714.1388 | 27.2 |  | 34 |  | 652.9388
2020-06-25 06:00 | 136.6667 | 1199.25 | 42.4 |  | 53 |  | 1103.85
2020-06-25 07:00 | 155.2333 | 1362.1725 | 68.8 |  | 86 |  | 1207.3725
2020-06-25 08:00 | 171.7 | 1506.6675 | 143.2 |  | 179 |  | 1184.4675
2020-06-25 09:00 | 194.2333 | 1704.3975 | 157.6 |  | 197 |  | 1349.7975
2020-06-25 10:00 | 62.8833 | 551.8012 | 66.4 |  | 83 |  | 402.4013
2020-06-25 11:00 | 0 | 0 | 36.8 |  | 46 |  | -82.8
2020-06-25 12:00 | 122.2667 | 1072.89 | 50.4 |  | 63 |  | 959.49
2020-06-25 13:00 | 246.55 | 2163.4763 | 176.8 |  | 221 |  | 1765.6763
2020-06-25 14:00 | 220.7333 | 1936.935 | 165.6 |  | 207 |  | 1564.335
2020-06-25 15:00 | 117.95 | 1035.0113 | 127.2 |  | 159 |  | 748.8112
2020-06-25 16:00 | 99.4167 | 872.3813 | 97.6 |  | 122 |  | 652.7812
2020-06-25 17:00 | 94.1833 | 826.4588 | 95.2 |  | 119 |  | 612.2587
2020-06-25 18:00 | 93.15 | 817.3913 | 86.4 |  | 108 |  | 622.9913
2020-06-25 19:00 | 92.3333 | 810.225 | 87.2 |  | 109 |  | 614.025
2020-06-25 20:00 | 91.9 | 806.4225 | 88 |  | 110 |  | 608.4225
2020-06-25 21:00 | 91.3167 | 801.3038 | 74.4 |  | 93 |  | 633.9038
2020-06-25 22:00 | 90.7833 | 796.6237 | 92 |  | 115 |  | 589.6237
2020-06-25 23:00 | 89.8833 | 788.7263 | 84 |  | 105 |  | 599.7263
2020-06-26 | 89.0833 | 781.7062 | 82.4 |  | 103 |  | 596.3062
2020-06-26 01:00 | 89.2667 | 783.315 | 91.2 |  | 114 |  | 578.115
2020-06-26 02:00 | 89.8 | 787.995 | 85.6 |  | 107 |  | 595.395
2020-06-26 03:00 | 90.2333 | 791.7975 | 98.4 |  | 123 |  | 570.3975
2020-06-26 04:00 | 91.3167 | 801.3038 | 83.2 |  | 104 |  | 614.1037
2020-06-26 05:00 | 93.55 | 820.9013 | 93.6 |  | 117 |  | 610.3012
2020-06-26 06:00 | 117.4333 | 1030.4775 | 100 |  | 125 |  | 805.4775
2020-06-26 07:00 | 92.6333 | 812.8575 | 82.4 |  | 103 |  | 627.4575
2020-06-26 08:00 | 187.15 | 1642.2413 | 131.2 |  | 164 |  | 1347.0412
2020-06-26 09:00 | 143.6667 | 1260.675 | 117.6 |  | 147 |  | 996.075
2020-06-26 10:00 | 107.6667 | 944.775 | 75.2 |  | 94 |  | 775.575
2020-06-26 11:00 | 101.7 | 892.4175 | 76.8 |  | 96 |  | 719.6175
2020-06-26 12:00 | 102.3833 | 898.4137 | 85.6 |  | 107 |  | 705.8137
2020-06-26 13:00 | 99.4667 | 872.82 | 74.4 |  | 93 |  | 705.42
2020-06-26 14:00 | 95.6667 | 839.475 | 74.4 |  | 93 |  | 672.075
2020-06-26 15:00 | 95.5167 | 838.1588 | 77.6 |  | 97 |  | 663.5588
2020-06-26 16:00 | 95.55 | 838.4512 | 73.6 |  | 92 |  | 672.8512
2020-06-26 17:00 | 95.9167 | 841.6688 | 76.8 |  | 96 |  | 668.8688
2020-06-26 18:00 | 95.75 | 840.2062 | 76.8 |  | 96 |  | 667.4062
2020-06-26 19:00 | 13.4667 | 118.17 | 44.8 |  | 56 |  | 17.37
2020-06-26 20:00 | 0 | 0 | 23.2 |  | 29 |  | -52.2
2020-06-26 21:00 | 0 | 0 | 22.4 |  | 28 |  | -50.4
2020-06-26 22:00 | 0 | 0 | 21.6 |  | 27 |  | -48.6
2020-06-26 23:00 | 0 | 0 | 20 |  | 25 |  | -45
2020-06-27 | 26.2333 | 230.1975 | 28 |  | 35 |  | 167.1975
2020-06-27 01:00 | 102.2667 | 897.39 | 58.4 |  | 73 |  | 765.99
2020-06-27 02:00 | 98.8136 | 867.089 | 66.7119 |  | 83.3898 |  | 716.9873
2020-06-27 03:00 | 94.1667 | 826.3125 | 71.2 |  | 89 |  | 666.1125
2020-06-27 04:00 | 89.7333 | 787.41 | 71.2 |  | 89 |  | 627.21
2020-06-27 05:00 | 177.7 | 1559.3175 | 82.4 |  | 103 |  | 1373.9175
2020-06-27 06:00 | 177.4 | 1556.685 | 145.6 |  | 182 |  | 1229.085
2020-06-27 07:00 | 139.3 | 1222.3575 | 116 |  | 145 |  | 961.3575
2020-06-27 08:00 | 88.05 | 772.6387 | 76 |  | 95 |  | 601.6387
2020-06-27 09:00 | 89.4 | 784.485 | 76.8 |  | 96 |  | 611.685
2020-06-27 10:00 | 122.75 | 1077.1312 | 101.6 |  | 127 |  | 848.5312
2020-06-27 11:00 | 88.35 | 775.2712 | 82.4 |  | 103 |  | 589.8712
2020-06-27 12:00 | 82.35 | 722.6212 | 77.6 |  | 97 |  | 548.0212
2020-06-27 13:00 | 5.8667 | 51.48 | 32 |  | 40 |  | -20.52
2020-06-27 14:00 | 177.9167 | 1561.2188 | 101.6 |  | 127 |  | 1332.6188
2020-06-27 15:00 | 149.65 | 1313.1788 | 141.6 |  | 177 |  | 994.5788
2020-06-27 16:00 | 87.1167 | 764.4487 | 99.2 |  | 124 |  | 541.2487
2020-06-27 17:00 | 99.55 | 873.5512 | 106.4 |  | 133 |  | 634.1513
2020-06-27 18:00 | 84.8 | 744.12 | 98.4 |  | 123 |  | 522.72
2020-06-27 19:00 | 82.3167 | 722.3288 | 94.4 |  | 118 |  | 509.9288
2020-06-27 20:00 | 81.5167 | 715.3088 | 91.2 |  | 114 |  | 510.1087
2020-06-27 21:00 | 80.8333 | 709.3125 | 84 |  | 105 |  | 520.3125
2020-06-27 22:00 | 80.55 | 706.8262 | 94.4 |  | 118 |  | 494.4262
2020-06-27 23:00 | 80.35 | 705.0712 | 84 |  | 105 |  | 516.0712
2020-06-28 | 80.3333 | 704.925 | 83.2 |  | 104 |  | 517.725
2020-06-28 01:00 | 80.6 | 707.265 | 92 |  | 115 |  | 500.265
2020-06-28 02:00 | 80.6167 | 707.4112 | 84.8 |  | 106 |  | 516.6112
2020-06-28 03:00 | 80.65 | 707.7038 | 92 |  | 115 |  | 500.7038
2020-06-28 04:00 | 80.85 | 709.4587 | 83.2 |  | 104 |  | 522.2587
2020-06-28 05:00 | 81.5167 | 715.3088 | 95.2 |  | 119 |  | 501.1087
2020-06-28 06:00 | 88.8833 | 779.9513 | 85.6 |  | 107 |  | 587.3513
2020-06-28 07:00 | 105.7333 | 927.81 | 100.8 |  | 126 |  | 701.01
2020-06-28 08:00 | 106.45 | 934.0987 | 108 |  | 135 |  | 691.0987
2020-06-28 09:00 | 81.8667 | 718.38 | 92 |  | 115 |  | 511.38
2020-06-28 10:00 | 89.6833 | 786.9713 | 94.4 |  | 118 |  | 574.5713
2020-06-28 11:00 | 196.7833 | 1726.7737 | 159.2 |  | 199 |  | 1368.5737
2020-06-28 12:00 | 203.65 | 1787.0287 | 174.4 |  | 218 |  | 1394.6287
2020-06-28 13:00 | 205.7 | 1805.0175 | 174.4 |  | 218 |  | 1412.6175
2020-06-28 14:00 | 202.3333 | 1775.475 | 188 |  | 235 |  | 1352.475
2020-06-28 15:00 | 202.8167 | 1779.7163 | 181.6 |  | 227 |  | 1371.1163
2020-06-28 16:00 | 203.9333 | 1789.515 | 194.4 |  | 243 |  | 1352.115
2020-06-28 17:00 | 204.3333 | 1793.025 | 186.4 |  | 233 |  | 1373.625
2020-06-28 18:00 | 188.55 | 1654.5262 | 180.8 |  | 226 |  | 1247.7262
2020-06-28 19:00 | 138.5333 | 1215.63 | 153.6 |  | 192 |  | 870.03
2020-06-28 20:00 | 104.35 | 915.6712 | 125.6 |  | 157 |  | 633.0712
2020-06-28 21:00 | 105.3667 | 924.5925 | 92.8 |  | 116 |  | 715.7925
2020-06-28 22:00 | 102.5833 | 900.1687 | 96 |  | 120 |  | 684.1687
2020-06-28 23:00 | 99.9833 | 877.3537 | 96 |  | 120 |  | 661.3537
2020-06-29 | 103.2 | 905.58 | 88.8 |  | 111 |  | 705.78
2020-06-29 01:00 | 109.9 | 964.3725 | 104 |  | 130 |  | 730.3725
2020-06-29 02:00 | 119.35 | 1047.2963 | 120 |  | 150 |  | 777.2963
2020-06-29 03:00 | 127.8833 | 1122.1762 | 128.8 |  | 161 |  | 832.3762
2020-06-29 04:00 | 131.3333 | 1152.45 | 131.2 |  | 164 |  | 857.25
2020-06-29 05:00 | 136.8833 | 1201.1512 | 136 |  | 170 |  | 895.1512
2020-06-29 06:00 | 139.7667 | 1226.4525 | 128.8 |  | 161 |  | 936.6525
2020-06-29 07:00 | 142.9833 | 1254.6787 | 141.6 |  | 177 |  | 936.0787
2020-06-29 08:00 | 144.7 | 1269.7425 | 134.4 |  | 168 |  | 967.3425
2020-06-29 09:00 | 143.7667 | 1261.5525 | 140.8 |  | 176 |  | 944.7525
2020-06-29 10:00 | 181.05 | 1588.7138 | 176 |  | 220 |  | 1192.7138
2020-06-29 11:00 | 179.3667 | 1573.9425 | 184 |  | 230 |  | 1159.9425
2020-06-29 12:00 | 177.7 | 1559.3175 | 180.8 |  | 226 |  | 1152.5175
2020-06-29 13:00 | 176.7167 | 1550.6888 | 180 |  | 225 |  | 1145.6888
2020-06-29 14:00 | 174.45 | 1530.7987 | 188.8 |  | 236 |  | 1105.9987
2020-06-29 15:00 | 173.35 | 1521.1463 | 188 |  | 235 |  | 1098.1463
2020-06-29 16:00 | 171.9 | 1508.4225 | 187.2 |  | 234 |  | 1087.2225
2020-06-29 17:00 | 170.2167 | 1493.6513 | 179.2 |  | 224 |  | 1090.4513
2020-06-29 18:00 | 169.3667 | 1486.1925 | 187.2 |  | 234 |  | 1064.9925
2020-06-29 19:00 | 167.9833 | 1474.0537 | 179.2 |  | 224 |  | 1070.8537
2020-06-29 20:00 | 166.3929 | 1460.0973 | 203.1429 |  | 253.9286 |  | 1003.0259
2020-06-29 21:00 | 164.7273 | 1445.4818 | 203.3455 |  | 254.1818 |  | 987.9545
2020-06-29 22:00 | 163.6379 | 1435.9228 | 191.1724 |  | 238.9655 |  | 1005.7849
2020-06-29 23:00 | 161.8305 | 1420.0627 | 180.6102 |  | 225.7627 |  | 1013.6898
2020-06-30 | 160.1667 | 1405.4625 | 185.6 |  | 232 |  | 987.8625
2020-06-30 01:00 | 159.3333 | 1398.15 | 184.8 |  | 231 |  | 982.35
2020-06-30 02:00 | 158.3333 | 1389.375 | 179.2 |  | 224 |  | 986.175
2020-06-30 03:00 | 157.35 | 1380.7462 | 185.6 |  | 232 |  | 963.1462
2020-06-30 04:00 | 156.3333 | 1371.825 | 178.4 |  | 223 |  | 970.425
2020-06-30 05:00 | 155.3333 | 1363.05 | 177.6 |  | 222 |  | 963.45
2020-06-30 06:00 | 154.4667 | 1355.445 | 178.4 |  | 223 |  | 954.045
2020-06-30 07:00 | 153.6667 | 1348.425 | 178.4 |  | 223 |  | 947.025
2020-06-30 08:00 | 153.2333 | 1344.6225 | 175.2 |  | 219 |  | 950.4225
2020-06-30 09:00 | 152.0667 | 1334.385 | 184.8 |  | 231 |  | 918.585
2020-06-30 10:00 | 151.4667 | 1329.12 | 178.4 |  | 223 |  | 927.72
2020-06-30 11:00 | 150.6833 | 1322.2462 | 184 |  | 230 |  | 908.2462
2020-06-30 12:00 | 150.25 | 1318.4437 | 176 |  | 220 |  | 922.4437
2020-06-30 13:00 | 149.8167 | 1314.6413 | 172.8 |  | 216 |  | 925.8413
2020-06-30 14:00 | 149.25 | 1309.6688 | 184.8 |  | 231 |  | 893.8688
2020-06-30 15:00 | 148.55 | 1303.5263 | 184.8 |  | 231 |  | 887.7263
2020-06-30 16:00 | 148.4833 | 1302.9412 | 190.4 |  | 238 |  | 874.5412
2020-06-30 17:00 | 148.05 | 1299.1388 | 183.2 |  | 229 |  | 886.9388
2020-06-30 18:00 | 147.8833 | 1297.6762 | 191.2 |  | 239 |  | 867.4762
2020-06-30 19:00 | 147.4167 | 1293.5813 | 190.4 |  | 238 |  | 865.1813
2020-06-30 20:00 | 141.25 | 1239.4688 | 184.8 |  | 231 |  | 823.6688
2020-06-30 21:00 | 147.7 | 1296.0675 | 182.4 |  | 228 |  | 885.6675
2020-06-30 22:00 | 145.5167 | 1276.9088 | 185.6 |  | 232 |  | 859.3088
2020-06-30 23:00 | 144.6167 | 1269.0113 | 184 |  | 230 |  | 855.0113
2020-07-01 | 143.8 | 1261.845 | 190.4 |  | 238 |  | 833.445
2020-07-01 01:00 | 143.1833 | 1256.4337 | 182.4 |  | 228 |  | 846.0337
2020-07-01 02:00 | 142.8333 | 1253.3625 | 194.4 |  | 243 |  | 815.9625
2020-07-01 03:00 | 142.5333 | 1250.73 | 182.4 |  | 228 |  | 840.33
2020-07-01 04:00 | 142.1167 | 1247.0738 | 189.6 |  | 237 |  | 820.4738
2020-07-01 05:00 | 141.7 | 1243.4175 | 184 |  | 230 |  | 829.4175
2020-07-01 06:00 | 141.35 | 1240.3463 | 182.4 |  | 228 |  | 829.9462
2020-07-01 07:00 | 142.55 | 1250.8763 | 190.4 |  | 238 |  | 822.4763
2020-07-01 08:00 | 140.2833 | 1230.9862 | 184 |  | 230 |  | 816.9862
2020-07-01 09:00 | 139.8 | 1226.745 | 181.6 |  | 227 |  | 818.145
2020-07-01 10:00 | 214.2 | 1879.605 | 333.6 |  | 417 |  | 1129.005
2020-07-01 11:00 | 219.5333 | 1926.405 | 350.4 |  | 438 |  | 1138.005
2020-07-01 12:00 | 217.6333 | 1909.7325 | 364 |  | 455 |  | 1090.7325
2020-07-01 13:00 | 218.1 | 1913.8275 | 364 |  | 455 |  | 1094.8275
2020-07-01 14:00 | 217.6333 | 1909.7325 | 365.6 |  | 457 |  | 1087.1325
2020-07-01 15:00 | 217.8667 | 1911.78 | 372 |  | 465 |  | 1074.78
2020-07-01 16:00 | 218.6667 | 1918.8 | 365.6 |  | 457 |  | 1096.2
2020-07-01 17:00 | 217.7167 | 1910.4638 | 364.8 |  | 456 |  | 1089.6638
2020-07-01 18:00 | 217.0333 | 1904.4675 | 351.2 |  | 439 |  | 1114.2675
2020-07-01 19:00 | 216.1 | 1896.2775 | 364 |  | 455 |  | 1077.2775
2020-07-01 20:00 | 152.5167 | 1338.3338 | 240.8 |  | 301 |  | 796.5338
2020-07-01 21:00 | 136.1667 | 1194.8625 | 182.4 |  | 228 |  | 784.4625
2020-07-01 22:00 | 136.45 | 1197.3487 | 189.6 |  | 237 |  | 770.7487
2020-07-01 23:00 | 136.5 | 1197.7875 | 184 |  | 230 |  | 783.7875
2020-07-02 | 136.8167 | 1200.5663 | 184 |  | 230 |  | 786.5663
2020-07-02 01:00 | 136.6333 | 1198.9575 | 181.6 |  | 227 |  | 790.3575
2020-07-02 02:00 | 136.6667 | 1199.25 | 189.6 |  | 237 |  | 772.65
2020-07-02 03:00 | 136.7 | 1199.5425 | 183.2 |  | 229 |  | 787.3425
2020-07-02 04:00 | 136.2333 | 1195.4475 | 188.8 |  | 236 |  | 770.6475
2020-07-02 05:00 | 136.25 | 1195.5938 | 181.6 |  | 227 |  | 786.9937
2020-07-02 06:00 | 136.5333 | 1198.08 | 183.2 |  | 229 |  | 785.88
2020-07-02 07:00 | 136.2333 | 1195.4475 | 182.4 |  | 228 |  | 785.0475
2020-07-02 08:00 | 136.0167 | 1193.5463 | 182.4 |  | 228 |  | 783.1463
2020-07-02 09:00 | 136 | 1193.4 | 176 |  | 220 |  | 797.4
2020-07-02 10:00 | 136.0167 | 1193.5463 | 189.6 |  | 237 |  | 766.9463
2020-07-02 11:00 | 136.35 | 1196.4713 | 181.6 |  | 227 |  | 787.8713
2020-07-02 12:00 | 136.5333 | 1198.08 | 190.4 |  | 238 |  | 769.68
2020-07-02 13:00 | 136.3 | 1196.0325 | 182.4 |  | 228 |  | 785.6325
2020-07-02 14:00 | 128.2167 | 1125.1013 | 180.8 |  | 226 |  | 718.3013
2020-07-02 15:00 | 128.6167 | 1128.6113 | 169.6 |  | 212 |  | 747.0113
2020-07-02 16:00 | 141.3167 | 1240.0538 | 181.6 |  | 227 |  | 831.4538
2020-07-02 17:00 | 127.2167 | 1116.3263 | 176 |  | 220 |  | 720.3263
2020-07-02 18:00 | 74.4167 | 653.0063 | 109.6 |  | 137 |  | 406.4062
2020-07-02 19:00 | 60.0833 | 527.2313 | 96 |  | 120 |  | 311.2313
2020-07-02 20:00 | 59.8667 | 525.33 | 82.4 |  | 103 |  | 339.93
2020-07-02 21:00 | 60.4667 | 530.595 | 76 |  | 95 |  | 359.595
2020-07-02 22:00 | 61.3167 | 538.0538 | 75.2 |  | 94 |  | 368.8538
2020-07-02 23:00 | 61.9167 | 543.3187 | 76 |  | 95 |  | 372.3187
2020-07-03 | 62 | 544.05 | 74.4 |  | 93 |  | 376.65
2020-07-03 01:00 | 62.0333 | 544.3425 | 73.6 |  | 92 |  | 378.7425
2020-07-03 02:00 | 62.5085 | 548.5119 | 74.0339 |  | 92.5424 |  | 381.9356
2020-07-03 03:00 | 62.7797 | 550.8915 | 74.0339 |  | 92.5424 |  | 384.3153
2020-07-03 04:00 | 9.1356 | 80.1648 | 47.1864 |  | 58.9831 |  | -26.0047
2020-07-03 05:00 | 0 | 0 | 29.7931 |  | 37.2414 |  | -67.0345
2020-07-03 06:00 | 0 | 0 | 26.8475 |  | 33.5593 |  | -60.4068
2020-07-03 07:00 | 46.8667 | 411.255 | 28.8 |  | 36 |  | 346.455
2020-07-03 08:00 | 108.2833 | 950.1862 | 44.8 |  | 56 |  | 849.3862
2020-07-03 09:00 | 82.95 | 727.8863 | 56 |  | 70 |  | 601.8863
2020-07-03 10:00 | 68.5833 | 601.8188 | 68.8 |  | 86 |  | 447.0188
2020-07-03 11:00 | 64.05 | 562.0388 | 84.8 |  | 106 |  | 371.2388
2020-07-03 12:00 | 64.1333 | 562.77 | 77.6 |  | 97 |  | 388.17
2020-07-03 13:00 | 22.7833 | 199.9238 | 45.6 |  | 57 |  | 97.3238
2020-07-03 14:00 | 1.8333 | 16.0875 | 25.6 |  | 32 |  | -41.5125
2020-07-03 15:00 | 86.8333 | 761.9625 | 59.2 |  | 74 |  | 628.7625
2020-07-03 16:00 | 92.9167 | 815.3438 | 69.6 |  | 87 |  | 658.7437
2020-07-03 17:00 | 92.5833 | 812.4188 | 72.8 |  | 91 |  | 648.6188
2020-07-03 18:00 | 92.0667 | 807.885 | 73.6 |  | 92 |  | 642.285
2020-07-03 19:00 | 91.7667 | 805.2525 | 76.8 |  | 96 |  | 632.4525
2020-07-03 20:00 | 18.45 | 161.8988 | 44 |  | 55 |  | 62.8988
2020-07-03 21:00 | 0 | 0 | 20.8 |  | 26 |  | -46.8
2020-07-03 22:00 | 0 | 0 | 20 |  | 25 |  | -45
2020-07-03 23:00 | 0.18333 | 1.6087 | 24 |  | 30 |  | -52.3912
2020-07-04 | 76.25 | 669.0938 | 47.2 |  | 59 |  | 562.8937
2020-07-04 01:00 | 95.15 | 834.9412 | 56 |  | 70 |  | 708.9412
2020-07-04 02:00 | 96.7333 | 848.835 | 60.8 |  | 76 |  | 712.035
2020-07-04 03:00 | 97.1833 | 852.7838 | 64.8 |  | 81 |  | 706.9838
2020-07-04 04:00 | 0 | 0 | 32.8 |  | 41 |  | -73.8
2020-07-04 05:00 | 10.8167 | 94.9163 | 24 |  | 30 |  | 40.9163
2020-07-04 06:00 | 127.0667 | 1115.01 | 59.2 |  | 74 |  | 981.81
2020-07-04 07:00 | 130.15 | 1142.0663 | 68.8 |  | 86 |  | 987.2663
2020-07-04 08:00 | 105.8167 | 928.5413 | 72 |  | 90 |  | 766.5413
2020-07-04 09:00 | 93 | 816.075 | 73.6 |  | 92 |  | 650.475
2020-07-04 10:00 | 88.25 | 774.3937 | 76 |  | 95 |  | 603.3937
2020-07-04 11:00 | 95.4833 | 837.8663 | 75.2 |  | 94 |  | 668.6662
2020-07-04 12:00 | 107.6833 | 944.9212 | 91.2 |  | 114 |  | 739.7212
2020-07-04 13:00 | 108.3333 | 950.625 | 89.6 |  | 112 |  | 749.025
2020-07-04 14:00 | 101.3667 | 889.4925 | 87.2 |  | 109 |  | 693.2925
2020-07-04 15:00 | 97.45 | 855.1237 | 88 |  | 110 |  | 657.1237
2020-07-04 16:00 | 95.6833 | 839.6213 | 87.2 |  | 109 |  | 643.4212
2020-07-04 17:00 | 93.1167 | 817.0987 | 84 |  | 105 |  | 628.0987
2020-07-04 18:00 | 90.3333 | 792.675 | 81.6 |  | 102 |  | 609.075
2020-07-04 19:00 | 90.1333 | 790.92 | 79.2 |  | 99 |  | 612.72
2020-07-04 20:00 | 90.9167 | 797.7938 | 78.4 |  | 98 |  | 621.3938
2020-07-04 21:00 | 90.65 | 795.4538 | 79.2 |  | 99 |  | 617.2538
2020-07-04 22:00 | 90.0333 | 790.0425 | 78.4 |  | 98 |  | 613.6425
2020-07-04 23:00 | 90.7833 | 796.6237 | 79.2 |  | 99 |  | 618.4237
2020-07-05 | 98.2667 | 862.29 | 86.4 |  | 108 |  | 667.89
2020-07-05 01:00 | 102.5333 | 899.73 | 88.8 |  | 111 |  | 699.93
2020-07-05 02:00 | 103.1833 | 905.4337 | 87.2 |  | 109 |  | 709.2337
2020-07-05 03:00 | 103.15 | 905.1413 | 87.2 |  | 109 |  | 708.9412
2020-07-05 04:00 | 103.339 | 906.7996 | 89.4915 |  | 111.8644 |  | 705.4436
2020-07-05 05:00 | 109.7797 | 963.3165 | 87.8644 |  | 109.8305 |  | 765.6216
2020-07-05 06:00 | 136.1186 | 1194.4411 | 115.5254 |  | 144.4068 |  | 934.5089
2020-07-05 07:00 | 132.2 | 1160.055 | 128.2909 |  | 160.3636 |  | 871.4005
2020-07-05 08:00 | 139.5 | 1224.1125 | 123.3103 |  | 154.1379 |  | 946.6642
2020-07-05 09:00 | 135.0755 | 1185.2873 | 134.0377 |  | 167.5472 |  | 883.7024
2020-07-05 10:00 | 133.2542 | 1169.3059 | 111.4576 |  | 139.322 |  | 918.5263
2020-07-05 11:00 | 125.8167 | 1104.0413 | 118.4 |  | 148 |  | 837.6413
2020-07-05 12:00 | 123.8167 | 1086.4913 | 111.2 |  | 139 |  | 836.2913
2020-07-05 13:00 | 116.0667 | 1018.485 | 116 |  | 145 |  | 757.485
2020-07-05 14:00 | 117.7167 | 1032.9638 | 109.6 |  | 137 |  | 786.3638
2020-07-05 15:00 | 116.5333 | 1022.58 | 111.2 |  | 139 |  | 772.38
2020-07-05 16:00 | 111.0333 | 974.3175 | 108.8 |  | 136 |  | 729.5175
2020-07-05 17:00 | 103.55 | 908.6513 | 99.2 |  | 124 |  | 685.4512
2020-07-05 18:00 | 97.5667 | 856.1475 | 92.8 |  | 116 |  | 647.3475
2020-07-05 19:00 | 96.2833 | 844.8863 | 88 |  | 110 |  | 646.8863
2020-07-05 20:00 | 91.8333 | 805.8375 | 80 |  | 100 |  | 625.8375
2020-07-05 21:00 | 92.1 | 808.1775 | 78.4 |  | 98 |  | 631.7775
2020-07-05 22:00 | 93.5833 | 821.1938 | 87.2 |  | 109 |  | 624.9937
2020-07-05 23:00 | 93.2667 | 818.415 | 79.2 |  | 99 |  | 640.215
2020-07-06 | 93.0833 | 816.8062 | 86.4 |  | 108 |  | 622.4062
2020-07-06 01:00 | 92.85 | 814.7587 | 86.4 |  | 108 |  | 620.3587
2020-07-06 02:00 | 92.9667 | 815.7825 | 87.2 |  | 109 |  | 619.5825
2020-07-06 03:00 | 92.9667 | 815.7825 | 80 |  | 100 |  | 635.7825
2020-07-06 04:00 | 92.5667 | 812.2725 | 77.6 |  | 97 |  | 637.6725
2020-07-06 05:00 | 93.9 | 823.9725 | 87.2 |  | 109 |  | 627.7725
2020-07-06 06:00 | 121.7 | 1067.9175 | 104.8 |  | 131 |  | 832.1175
2020-07-06 07:00 | 122.9 | 1078.4475 | 120 |  | 150 |  | 808.4475
2020-07-06 08:00 | 106.45 | 934.0987 | 103.2 |  | 129 |  | 701.8987
2020-07-06 09:00 | 107.6667 | 944.775 | 90.4 |  | 113 |  | 741.375
2020-07-06 10:00 | 99.2333 | 870.7725 | 90.4 |  | 113 |  | 667.3725
2020-07-06 11:00 | 88.1833 | 773.8088 | 79.2 |  | 99 |  | 595.6087
2020-07-06 12:00 | 99.05 | 869.1638 | 78.4 |  | 98 |  | 692.7638
2020-07-06 13:00 | 147.0833 | 1290.6562 | 126.4 |  | 158 |  | 1006.2562
2020-07-06 14:00 | 141.1167 | 1238.2988 | 156.8 |  | 196 |  | 885.4988
2020-07-06 15:00 | 141.2333 | 1239.3225 | 144 |  | 180 |  | 915.3225
2020-07-06 16:00 | 118.9167 | 1043.4938 | 144 |  | 180 |  | 719.4938
2020-07-06 17:00 | 103.75 | 910.4062 | 115.2 |  | 144 |  | 651.2062
2020-07-06 18:00 | 0 | 0 | 27.2 |  | 34 |  | -61.2
2020-07-06 19:00 | 94.2833 | 827.3362 | 67.2 |  | 84 |  | 676.1362
2020-07-06 20:00 | 110.7 | 971.3925 | 118.4 |  | 148 |  | 704.9925
2020-07-06 21:00 | 104.2667 | 914.94 | 118.4 |  | 148 |  | 648.54
2020-07-06 22:00 | 99.3333 | 871.65 | 109.6 |  | 137 |  | 625.05
2020-07-06 23:00 | 95.8167 | 840.7912 | 102.4 |  | 128 |  | 610.3913
2020-07-07 | 93.1333 | 817.245 | 104.8 |  | 131 |  | 581.445
2020-07-07 01:00 | 91.4833 | 802.7663 | 106.4 |  | 133 |  | 563.3663
2020-07-07 02:00 | 89.5167 | 785.5087 | 104 |  | 130 |  | 551.5087
2020-07-07 03:00 | 86.8667 | 762.255 | 99.2 |  | 124 |  | 539.055
2020-07-07 04:00 | 85.0333 | 746.1675 | 84 |  | 105 |  | 557.1675
2020-07-07 05:00 | 84.3167 | 739.8787 | 96.8 |  | 121 |  | 522.0787
2020-07-07 06:00 | 96.0333 | 842.6925 | 107.2 |  | 134 |  | 601.4925
2020-07-07 07:00 | 111.6333 | 979.5825 | 122.4 |  | 153 |  | 704.1825
2020-07-07 08:00 | 124.7667 | 1094.8275 | 122.4 |  | 153 |  | 819.4275
2020-07-07 09:00 | 136.45 | 1197.3487 | 144.8 |  | 181 |  | 871.5487
2020-07-07 10:00 | 143.5333 | 1259.505 | 154.4 |  | 193 |  | 912.105
2020-07-07 11:00 | 147.4833 | 1294.1662 | 148.8 |  | 186 |  | 959.3662
2020-07-07 12:00 | 150.6167 | 1321.6613 | 161.6 |  | 202 |  | 958.0613
2020-07-07 13:00 | 126.85 | 1113.1088 | 142.4 |  | 178 |  | 792.7088
2020-07-07 14:00 | 111.5 | 978.4125 | 132.8 |  | 166 |  | 679.6125
2020-07-07 15:00 | 103.8333 | 911.1375 | 116 |  | 145 |  | 650.1375
2020-07-07 16:00 | 101.7167 | 892.5638 | 112 |  | 140 |  | 640.5638
2020-07-07 17:00 | 99.1333 | 869.895 | 113.6 |  | 142 |  | 614.295
2020-07-07 18:00 | 96.0667 | 842.985 | 95.2 |  | 119 |  | 628.785
2020-07-07 19:00 | 95.8167 | 840.7912 | 94.4 |  | 118 |  | 628.3913
2020-07-07 20:00 | 95.65 | 839.3288 | 102.4 |  | 128 |  | 608.9288
2020-07-07 21:00 | 93.0333 | 816.3675 | 92 |  | 115 |  | 609.3675
2020-07-07 22:00 | 95.9333 | 841.815 | 88 |  | 110 |  | 643.815
2020-07-07 23:00 | 96 | 842.4 | 94.4 |  | 118 |  | 630
2020-07-08 | 96 | 842.4 | 86.4 |  | 108 |  | 648
2020-07-08 01:00 | 94.3833 | 828.2138 | 95.2 |  | 119 |  | 614.0137
2020-07-08 02:00 | 91.5 | 802.9125 | 93.6 |  | 117 |  | 592.3125
2020-07-08 03:00 | 88.8833 | 779.9513 | 84 |  | 105 |  | 590.9513
2020-07-08 04:00 | 86.15 | 755.9663 | 85.6 |  | 107 |  | 563.3663
2020-07-08 05:00 | 86.1333 | 755.82 | 86.4 |  | 108 |  | 561.42
2020-07-08 06:00 | 96.2 | 844.155 | 85.6 |  | 107 |  | 651.555
2020-07-08 07:00 | 112.0667 | 983.385 | 104 |  | 130 |  | 749.385
2020-07-08 08:00 | 126.8667 | 1113.255 | 129.6 |  | 162 |  | 821.655
2020-07-08 09:00 | 138.05 | 1211.3888 | 140 |  | 175 |  | 896.3888
2020-07-08 10:00 | 145.3167 | 1275.1538 | 140.8 |  | 176 |  | 958.3538
2020-07-08 11:00 | 149.6667 | 1313.325 | 150.4 |  | 188 |  | 974.925
2020-07-08 12:00 | 152.4667 | 1337.895 | 149.6 |  | 187 |  | 1001.295
2020-07-08 13:00 | 150.7333 | 1322.685 | 150.4 |  | 188 |  | 984.285
2020-07-08 14:00 | 151.4 | 1328.535 | 156 |  | 195 |  | 977.535
2020-07-08 15:00 | 122.4167 | 1074.2063 | 135.2 |  | 169 |  | 770.0063
2020-07-08 16:00 | 100.25 | 879.6938 | 105.6 |  | 132 |  | 642.0938
2020-07-08 17:00 | 87.9833 | 772.0538 | 90.4 |  | 113 |  | 568.6538
2020-07-08 18:00 | 81.2333 | 712.8225 | 86.4 |  | 108 |  | 518.4225
2020-07-08 19:00 | 82.9833 | 728.1788 | 80.8 |  | 101 |  | 546.3788
2020-07-08 20:00 | 85.9667 | 754.3575 | 84.8 |  | 106 |  | 563.5575
2020-07-08 21:00 | 86 | 754.65 | 83.2 |  | 104 |  | 567.45
2020-07-08 22:00 | 85.9667 | 754.3575 | 83.2 |  | 104 |  | 567.1575
2020-07-08 23:00 | 88.8667 | 779.805 | 81.6 |  | 102 |  | 596.205
2020-07-09 | 89.0167 | 781.1213 | 81.6 |  | 102 |  | 597.5213
2020-07-09 01:00 | 89.0667 | 781.56 | 90.4 |  | 113 |  | 578.16
2020-07-09 02:00 | 89.1667 | 782.4375 | 82.4 |  | 103 |  | 597.0375
2020-07-09 03:00 | 87.8 | 770.445 | 89.6 |  | 112 |  | 568.845
2020-07-09 04:00 | 86.3333 | 757.575 | 80.8 |  | 101 |  | 575.775
2020-07-09 05:00 | 86.5667 | 759.6225 | 82.4 |  | 103 |  | 574.2225
2020-07-09 06:00 | 97.35 | 854.2463 | 83.2 |  | 104 |  | 667.0462
2020-07-09 07:00 | 117.0333 | 1026.9675 | 114.4 |  | 143 |  | 769.5675
2020-07-09 08:00 | 131.2167 | 1151.4263 | 126.4 |  | 158 |  | 867.0263
2020-07-09 09:00 | 138.2167 | 1212.8513 | 134.4 |  | 168 |  | 910.4513
2020-07-09 10:00 | 145.9833 | 1281.0037 | 140 |  | 175 |  | 966.0037
2020-07-09 11:00 | 120.2 | 1054.755 | 131.2 |  | 164 |  | 759.555
2020-07-09 12:00 | 107.2833 | 941.4112 | 114.4 |  | 143 |  | 684.0112
2020-07-09 13:00 | 97.4833 | 855.4162 | 96.8 |  | 121 |  | 637.6163
2020-07-09 14:00 | 89.8 | 787.995 | 96 |  | 120 |  | 571.995
2020-07-09 15:00 | 82.85 | 727.0087 | 84 |  | 105 |  | 538.0087
2020-07-09 16:00 | 78.1833 | 686.0588 | 80 |  | 100 |  | 506.0588
2020-07-09 17:00 | 76.4 | 670.41 | 78.4 |  | 98 |  | 494.01
2020-07-09 18:00 | 76.75 | 673.4813 | 78.4 |  | 98 |  | 497.0813
2020-07-09 19:00 | 76.9167 | 674.9438 | 79.2 |  | 99 |  | 496.7437
2020-07-09 20:00 | 77 | 675.675 | 78.4 |  | 98 |  | 499.275
2020-07-09 21:00 | 76.9667 | 675.3825 | 78.4 |  | 98 |  | 498.9825
2020-07-09 22:00 | 76.9667 | 675.3825 | 80.8 |  | 101 |  | 493.5825
2020-07-09 23:00 | 76.9333 | 675.09 | 78.4 |  | 98 |  | 498.69
2020-07-10 | 76.9 | 674.7975 | 77.6 |  | 97 |  | 500.1975
2020-07-10 01:00 | 76.8833 | 674.6513 | 77.6 |  | 97 |  | 500.0513
2020-07-10 02:00 | 81.55 | 715.6013 | 80 |  | 100 |  | 535.6013
2020-07-10 03:00 | 83.25 | 730.5187 | 81.6 |  | 102 |  | 546.9187
2020-07-10 04:00 | 83.1167 | 729.3487 | 78.4 |  | 98 |  | 552.9487
2020-07-10 05:00 | 85.5833 | 750.9937 | 78.4 |  | 98 |  | 574.5938
2020-07-10 06:00 | 101.0167 | 886.4213 | 89.6 |  | 112 |  | 684.8213
2020-07-10 07:00 | 117.6 | 1031.94 | 113.6 |  | 142 |  | 776.34
2020-07-10 08:00 | 134.4833 | 1180.0912 | 128.8 |  | 161 |  | 890.2912
2020-07-10 09:00 | 146.55 | 1285.9763 | 137.6 |  | 172 |  | 976.3763
2020-07-10 10:00 | 153.3 | 1345.2075 | 144 |  | 180 |  | 1021.2075
2020-07-10 11:00 | 133.5 | 1171.4625 | 136 |  | 170 |  | 865.4625
2020-07-10 12:00 | 126.35 | 1108.7213 | 120 |  | 150 |  | 838.7213
2020-07-10 13:00 | 129.05 | 1132.4138 | 128 |  | 160 |  | 844.4138
2020-07-10 14:00 | 133.4 | 1170.585 | 127.2 |  | 159 |  | 884.385
2020-07-10 15:00 | 135.9833 | 1193.2537 | 126.4 |  | 158 |  | 908.8537
2020-07-10 16:00 | 125.1 | 1097.7525 | 128 |  | 160 |  | 809.7525
2020-07-10 17:00 | 120.0167 | 1053.1463 | 120 |  | 150 |  | 783.1463
2020-07-10 18:00 | 115.8 | 1016.145 | 118.4 |  | 148 |  | 749.745
2020-07-10 19:00 | 103.4167 | 907.4813 | 96.8 |  | 121 |  | 689.6813
2020-07-10 20:00 | 88.5833 | 777.3188 | 77.6 |  | 97 |  | 602.7188
2020-07-10 21:00 | 78.4167 | 688.1063 | 75.2 |  | 94 |  | 518.9062
2020-07-10 22:00 | 78.1667 | 685.9125 | 76 |  | 95 |  | 514.9125
2020-07-10 23:00 | 77.95 | 684.0113 | 76.8 |  | 96 |  | 511.2113
2020-07-11 | 77.9167 | 683.7188 | 76.8 |  | 96 |  | 510.9188
2020-07-11 01:00 | 77.8 | 682.695 | 76.8 |  | 96 |  | 509.895
2020-07-11 02:00 | 77.7797 | 682.5165 | 76.4746 |  | 95.5932 |  | 510.4487
2020-07-11 03:00 | 77.45 | 679.6237 | 77.6 |  | 97 |  | 505.0237
2020-07-11 04:00 | 77.35 | 678.7462 | 76 |  | 95 |  | 507.7462
2020-07-11 05:00 | 77.5 | 680.0625 | 76 |  | 95 |  | 509.0625
2020-07-11 06:00 | 77.4833 | 679.9162 | 76.8 |  | 96 |  | 507.1163
2020-07-11 07:00 | 77.4333 | 679.4775 | 79.2 |  | 99 |  | 501.2775
2020-07-11 08:00 | 98.0167 | 860.0963 | 86.4 |  | 108 |  | 665.6963
2020-07-11 09:00 | 132.4167 | 1161.9563 | 120 |  | 150 |  | 891.9563
2020-07-11 10:00 | 146.9667 | 1289.6325 | 140 |  | 175 |  | 974.6325
2020-07-11 11:00 | 152.1167 | 1334.8238 | 144 |  | 180 |  | 1010.8238
2020-07-11 12:00 | 156.2 | 1370.655 | 143.2 |  | 179 |  | 1048.455
2020-07-11 13:00 | 164.1167 | 1440.1238 | 152 |  | 190 |  | 1098.1238
2020-07-11 14:00 | 158.4167 | 1390.1063 | 151.2 |  | 189 |  | 1049.9063
2020-07-11 15:00 | 151.5833 | 1330.1437 | 141.6 |  | 177 |  | 1011.5437
2020-07-11 16:00 | 143.7 | 1260.9675 | 142.4 |  | 178 |  | 940.5675
2020-07-11 17:00 | 137.6333 | 1207.7325 | 137.6 |  | 172 |  | 898.1325
2020-07-11 18:00 | 132.8333 | 1165.6125 | 132.8 |  | 166 |  | 866.8125
2020-07-11 19:00 | 130.4333 | 1144.5525 | 132.8 |  | 166 |  | 845.7525
2020-07-11 20:00 | 125.65 | 1102.5787 | 127.2 |  | 159 |  | 816.3787
2020-07-11 21:00 | 113.6167 | 996.9863 | 117.6 |  | 147 |  | 732.3863
2020-07-11 22:00 | 105.9333 | 929.565 | 101.6 |  | 127 |  | 700.965
2020-07-11 23:00 | 102.1833 | 896.6587 | 96 |  | 120 |  | 680.6587
2020-07-12 | 102.0167 | 895.1963 | 95.2 |  | 119 |  | 680.9963
2020-07-12 01:00 | 101.9833 | 894.9037 | 88 |  | 110 |  | 696.9037
2020-07-12 02:00 | 102.0333 | 895.3425 | 102.4 |  | 128 |  | 664.9425
2020-07-12 03:00 | 101.9 | 894.1725 | 89.6 |  | 112 |  | 692.5725
2020-07-12 04:00 | 101.5 | 890.6625 | 87.2 |  | 109 |  | 694.4625
2020-07-12 05:00 | 100.1833 | 879.1087 | 88 |  | 110 |  | 681.1087
2020-07-12 06:00 | 108.95 | 956.0362 | 97.6 |  | 122 |  | 736.4362
2020-07-12 07:00 | 123.4 | 1082.835 | 120.8 |  | 151 |  | 811.035
2020-07-12 08:00 | 136.8667 | 1201.005 | 136 |  | 170 |  | 895.005
2020-07-12 09:00 | 149.2667 | 1309.815 | 136 |  | 170 |  | 1003.815
2020-07-12 10:00 | 160.4833 | 1408.2412 | 154.4 |  | 193 |  | 1060.8412
2020-07-12 11:00 | 164.65 | 1444.8038 | 158.4 |  | 198 |  | 1088.4037
2020-07-12 12:00 | 150.3167 | 1319.0288 | 156 |  | 195 |  | 968.0288
2020-07-12 13:00 | 121.5 | 1066.1625 | 125.6 |  | 157 |  | 783.5625
2020-07-12 14:00 | 119.9667 | 1052.7075 | 119.2 |  | 149 |  | 784.5075
2020-07-12 15:00 | 112.7333 | 989.235 | 124 |  | 155 |  | 710.235
2020-07-12 16:00 | 112.85 | 990.2587 | 112.8 |  | 141 |  | 736.4588
2020-07-12 17:00 | 108.3833 | 951.0637 | 108.8 |  | 136 |  | 706.2637
2020-07-12 18:00 | 108.1 | 948.5775 | 108.8 |  | 136 |  | 703.7775
2020-07-12 19:00 | 105.1333 | 922.545 | 109.6 |  | 137 |  | 675.945
2020-07-12 20:00 | 102.9 | 902.9475 | 102.4 |  | 128 |  | 672.5475
2020-07-12 21:00 | 103.0667 | 904.41 | 94.4 |  | 118 |  | 692.01
2020-07-12 22:00 | 102.4833 | 899.2912 | 100.8 |  | 126 |  | 672.4912
2020-07-12 23:00 | 101.1167 | 887.2988 | 95.2 |  | 119 |  | 673.0988
2020-07-13 | 100.3333 | 880.425 | 84.8 |  | 106 |  | 689.625
2020-07-13 01:00 | 99.75 | 875.3062 | 93.6 |  | 117 |  | 664.7062
2020-07-13 02:00 | 97.4167 | 854.8312 | 92.8 |  | 116 |  | 646.0312
2020-07-13 03:00 | 95.5833 | 838.7437 | 87.2 |  | 109 |  | 642.5437
2020-07-13 04:00 | 93.7833 | 822.9488 | 77.6 |  | 97 |  | 648.3487
2020-07-13 05:00 | 93.8833 | 823.8262 | 85.6 |  | 107 |  | 631.2262
2020-07-13 06:00 | 103.45 | 907.7737 | 88.8 |  | 111 |  | 707.9737
2020-07-13 07:00 | 121.15 | 1063.0912 | 110.4 |  | 138 |  | 814.6912
2020-07-13 08:00 | 137.2 | 1203.93 | 136.8 |  | 171 |  | 896.13
2020-07-13 09:00 | 148.25 | 1300.8937 | 143.2 |  | 179 |  | 978.6937
2020-07-13 10:00 | 155.0333 | 1360.4175 | 144 |  | 180 |  | 1036.4175
2020-07-13 11:00 | 159.1833 | 1396.8337 | 150.4 |  | 188 |  | 1058.4337
2020-07-13 12:00 | 144.95 | 1271.9362 | 148 |  | 185 |  | 938.9362
2020-07-13 13:00 | 122.9833 | 1079.1787 | 124.8 |  | 156 |  | 798.3787
2020-07-13 14:00 | 118.5 | 1039.8375 | 132 |  | 165 |  | 742.8375
2020-07-13 15:00 | 116.9333 | 1026.09 | 124.8 |  | 156 |  | 745.29
2020-07-13 16:00 | 117.1 | 1027.5525 | 113.6 |  | 142 |  | 771.9525
2020-07-13 17:00 | 114.4 | 1003.86 | 123.2 |  | 154 |  | 726.66
2020-07-13 18:00 | 112.2333 | 984.8475 | 115.2 |  | 144 |  | 725.6475
2020-07-13 19:00 | 108.4833 | 951.9412 | 116 |  | 145 |  | 690.9412
2020-07-13 20:00 | 102.8 | 902.07 | 100.8 |  | 126 |  | 675.27
2020-07-13 21:00 | 100.2 | 879.255 | 101.6 |  | 127 |  | 650.655
2020-07-13 22:00 | 100.05 | 877.9388 | 99.2 |  | 124 |  | 654.7387
2020-07-13 23:00 | 102.0847 | 895.7936 | 94.3729 |  | 117.9661 |  | 683.4547
2020-07-14 | 103.4464 | 907.7424 | 108 |  | 135 |  | 664.7424
2020-07-14 01:00 | 103.5254 | 908.4356 | 101.6949 |  | 127.1186 |  | 679.622
2020-07-14 02:00 | 103.5085 | 908.2869 | 101.6949 |  | 127.1186 |  | 679.4733
2020-07-14 03:00 | 103.35 | 906.8963 | 101.6 |  | 127 |  | 678.2962
2020-07-14 04:00 | 103.1833 | 905.4337 | 92 |  | 115 |  | 698.4337
2020-07-14 05:00 | 103.4333 | 907.6275 | 101.6 |  | 127 |  | 679.0275
2020-07-14 06:00 | 112.3667 | 986.0175 | 101.6 |  | 127 |  | 757.4175
2020-07-14 07:00 | 129.0167 | 1132.1213 | 125.6 |  | 157 |  | 849.5213
2020-07-14 08:00 | 138.9333 | 1219.14 | 132.8 |  | 166 |  | 920.34
2020-07-14 09:00 | 147.4833 | 1294.1662 | 142.4 |  | 178 |  | 973.7662
2020-07-14 10:00 | 155.0667 | 1360.71 | 147.2 |  | 184 |  | 1029.51
2020-07-14 11:00 | 145.1333 | 1273.545 | 146.4 |  | 183 |  | 944.145
2020-07-14 12:00 | 129.3 | 1134.6075 | 131.2 |  | 164 |  | 839.4075
2020-07-14 13:00 | 121.1333 | 1062.945 | 124 |  | 155 |  | 783.945
2020-07-14 14:00 | 119.0167 | 1044.3713 | 112.8 |  | 141 |  | 790.5713
2020-07-14 15:00 | 121.3 | 1064.4075 | 124 |  | 155 |  | 785.4075
2020-07-14 16:00 | 115.7333 | 1015.56 | 120 |  | 150 |  | 745.56
2020-07-14 17:00 | 109.6667 | 962.325 | 113.6 |  | 142 |  | 706.725
2020-07-14 18:00 | 103.7667 | 910.5525 | 120.8 |  | 151 |  | 638.7525
2020-07-14 19:00 | 100.4 | 881.01 | 104.8 |  | 131 |  | 645.21
2020-07-14 20:00 | 99.4833 | 872.9662 | 105.6 |  | 132 |  | 635.3662
2020-07-14 21:00 | 97.1 | 852.0525 | 91.2 |  | 114 |  | 646.8525
2020-07-14 22:00 | 96.2833 | 844.8863 | 98.4 |  | 123 |  | 623.4863
2020-07-14 23:00 | 93.75 | 822.6562 | 98.4 |  | 123 |  | 601.2563
2020-07-15 | 90.7167 | 796.0388 | 96.8 |  | 121 |  | 578.2387
2020-07-15 01:00 | 90.65 | 795.4538 | 88 |  | 110 |  | 597.4538
2020-07-15 02:00 | 92.0833 | 808.0312 | 90.4 |  | 113 |  | 604.6313
2020-07-15 03:00 | 98.35 | 863.0213 | 92.8 |  | 116 |  | 654.2213
2020-07-15 04:00 | 101.2667 | 888.615 | 97.6 |  | 122 |  | 669.015
2020-07-15 05:00 | 103.1833 | 905.4337 | 99.2 |  | 124 |  | 682.2337
2020-07-15 06:00 | 97.8667 | 858.78 | 99.2 |  | 124 |  | 635.58
2020-07-15 07:00 | 87.95 | 771.7613 | 80.8 |  | 101 |  | 589.9613
2020-07-15 08:00 | 90.2167 | 791.6513 | 88 |  | 110 |  | 593.6513
2020-07-15 09:00 | 94.35 | 827.9212 | 90.4 |  | 113 |  | 624.5213
2020-07-15 10:00 | 87.8167 | 770.5912 | 89.6 |  | 112 |  | 568.9912
2020-07-15 11:00 | 87.9 | 771.3225 | 81.6 |  | 102 |  | 587.7225
2020-07-15 12:00 | 115.6 | 1014.39 | 105.6 |  | 132 |  | 776.79
2020-07-15 13:00 | 130.5833 | 1145.8687 | 132.8 |  | 166 |  | 847.0687
2020-07-15 14:00 | 99.1 | 869.6025 | 111.2 |  | 139 |  | 619.4025
2020-07-15 15:00 | 90.9667 | 798.2325 | 87.2 |  | 109 |  | 602.0325
2020-07-15 16:00 | 91.55 | 803.3513 | 92 |  | 115 |  | 596.3513
2020-07-15 17:00 | 88.05 | 772.6387 | 92 |  | 115 |  | 565.6387
2020-07-15 18:00 | 88.2167 | 774.1013 | 97.6 |  | 122 |  | 554.5013
2020-07-15 19:00 | 88.1833 | 773.8088 | 79.2 |  | 99 |  | 595.6087
2020-07-15 20:00 | 88.2333 | 774.2475 | 81.6 |  | 102 |  | 590.6475
2020-07-15 21:00 | 88.0833 | 772.9312 | 81.6 |  | 102 |  | 589.3312
2020-07-15 22:00 | 88.25 | 774.3937 | 80.8 |  | 101 |  | 592.5938
2020-07-15 23:00 | 88.3167 | 774.9787 | 82.4 |  | 103 |  | 589.5788
2020-07-16 | 88.4833 | 776.4412 | 81.6 |  | 102 |  | 592.8412
2020-07-16 01:00 | 88.7667 | 778.9275 | 80 |  | 100 |  | 598.9275
2020-07-16 02:00 | 88.7667 | 778.9275 | 88.8 |  | 111 |  | 579.1275
2020-07-16 03:00 | 88.55 | 777.0263 | 73.6 |  | 92 |  | 611.4262
2020-07-16 04:00 | 88.4833 | 776.4412 | 80.8 |  | 101 |  | 594.6412
2020-07-16 05:00 | 88.8667 | 779.805 | 81.6 |  | 102 |  | 596.205
2020-07-16 06:00 | 23.0833 | 202.5562 | 53.6 |  | 67 |  | 81.9562
2020-07-16 07:00 | 0 | 0 | 28 |  | 35 |  | -63
2020-07-16 08:00 | 129.9667 | 1140.4575 | 66.4 |  | 83 |  | 991.0575
2020-07-16 09:00 | 153.8 | 1349.595 | 120 |  | 150 |  | 1079.595
2020-07-16 10:00 | 168.3167 | 1476.9788 | 167.2 |  | 209 |  | 1100.7788
2020-07-16 11:00 | 139.8 | 1226.745 | 140.8 |  | 176 |  | 909.945
2020-07-16 12:00 | 135.1833 | 1186.2337 | 132 |  | 165 |  | 889.2337
2020-07-16 13:00 | 116.8333 | 1025.2125 | 117.6 |  | 147 |  | 760.6125
2020-07-16 14:00 | 101.9333 | 894.465 | 93.6 |  | 117 |  | 683.865
2020-07-16 15:00 | 101.5667 | 891.2475 | 99.2 |  | 124 |  | 668.0475
2020-07-16 16:00 | 94.75 | 831.4312 | 92 |  | 115 |  | 624.4312
2020-07-16 17:00 | 113.5 | 995.9625 | 94.4 |  | 118 |  | 783.5625
2020-07-16 18:00 | 112.5333 | 987.48 | 102.4 |  | 128 |  | 757.08
2020-07-16 19:00 | 112.2833 | 985.2862 | 101.6 |  | 127 |  | 756.6862
2020-07-16 20:00 | 112.1833 | 984.4087 | 128 |  | 160 |  | 696.4087
2020-07-16 21:00 | 112.2667 | 985.14 | 112.8 |  | 141 |  | 731.34
2020-07-16 22:00 | 112.0167 | 982.9463 | 107.2 |  | 134 |  | 741.7463
2020-07-16 23:00 | 113.5333 | 996.255 | 100.8 |  | 126 |  | 769.455
2020-07-17 | 114.85 | 1007.8088 | 105.6 |  | 132 |  | 770.2088
2020-07-17 01:00 | 116.9667 | 1026.3825 | 121.6 |  | 152 |  | 752.7825
2020-07-17 02:00 | 119.0167 | 1044.3713 | 113.6 |  | 142 |  | 788.7713
2020-07-17 03:00 | 124.85 | 1095.5587 | 121.6 |  | 152 |  | 821.9587
2020-07-17 04:00 | 51.9 | 455.4225 | 80.8 |  | 101 |  | 273.6225
2020-07-17 05:00 | 121.7627 | 1068.4678 | 76.4746 |  | 95.5932 |  | 896.4
2020-07-17 06:00 | 144.1 | 1264.4775 | 132 |  | 165 |  | 967.4775
2020-07-17 07:00 | 143.5667 | 1259.7975 | 136 |  | 170 |  | 953.7975
2020-07-17 08:00 | 143.3833 | 1258.1887 | 136.8 |  | 171 |  | 950.3887
2020-07-17 09:00 | 143.2167 | 1256.7263 | 137.6 |  | 172 |  | 947.1263
2020-07-17 10:00 | 145.3833 | 1275.7387 | 136.8 |  | 171 |  | 967.9387
2020-07-17 11:00 | 178.4 | 1565.46 | 155.2 |  | 194 |  | 1216.26
2020-07-17 12:00 | 193.6833 | 1699.5712 | 179.2 |  | 224 |  | 1296.3712
2020-07-17 13:00 | 181.75 | 1594.8563 | 184.8 |  | 231 |  | 1179.0563
2020-07-17 14:00 | 173.05 | 1518.5138 | 176 |  | 220 |  | 1122.5138
2020-07-17 15:00 | 164.6 | 1444.365 | 160 |  | 200 |  | 1084.365
2020-07-17 16:00 | 150.0667 | 1316.835 | 141.6 |  | 177 |  | 998.235
2020-07-17 17:00 | 147.3833 | 1293.2887 | 152 |  | 190 |  | 951.2887
2020-07-17 18:00 | 144.0167 | 1263.7463 | 142.4 |  | 178 |  | 943.3463
2020-07-17 19:00 | 141.05 | 1237.7138 | 150.4 |  | 188 |  | 899.3138
2020-07-17 20:00 | 138.1667 | 1212.4125 | 142.4 |  | 178 |  | 892.0125
2020-07-17 21:00 | 136.4667 | 1197.495 | 141.6 |  | 177 |  | 878.895
2020-07-17 22:00 | 132.5167 | 1162.8338 | 143.2 |  | 179 |  | 840.6338
2020-07-17 23:00 | 129.4667 | 1136.07 | 134.4 |  | 168 |  | 833.67
2020-07-18 | 127.0333 | 1114.7175 | 135.2 |  | 169 |  | 810.5175
2020-07-18 01:00 | 125.2833 | 1099.3612 | 127.2 |  | 159 |  | 813.1612
2020-07-18 02:00 | 124.5833 | 1093.2187 | 127.2 |  | 159 |  | 807.0187
2020-07-18 03:00 | 122.5167 | 1075.0838 | 136 |  | 170 |  | 769.0838
2020-07-18 04:00 | 120.7667 | 1059.7275 | 120.8 |  | 151 |  | 787.9275
2020-07-18 05:00 | 120.3333 | 1055.925 | 121.6 |  | 152 |  | 782.325
2020-07-18 06:00 | 127.15 | 1115.7413 | 128.8 |  | 161 |  | 825.9413
2020-07-18 07:00 | 140.4167 | 1232.1563 | 136 |  | 170 |  | 926.1563
2020-07-18 08:00 | 150.5167 | 1320.7838 | 151.2 |  | 189 |  | 980.5838
2020-07-18 09:00 | 158.15 | 1387.7662 | 160 |  | 200 |  | 1027.7662
2020-07-18 10:00 | 162.8667 | 1429.155 | 158.4 |  | 198 |  | 1072.755
2020-07-18 11:00 | 166.1333 | 1457.82 | 164 |  | 205 |  | 1088.82
2020-07-18 12:00 | 169.3167 | 1485.7538 | 172 |  | 215 |  | 1098.7538
2020-07-18 13:00 | 170.35 | 1494.8212 | 167.2 |  | 209 |  | 1118.6212
2020-07-18 14:00 | 165.05 | 1448.3138 | 173.6 |  | 217 |  | 1057.7138
2020-07-18 15:00 | 117.15 | 1027.9913 | 122.4 |  | 153 |  | 752.5913
2020-07-18 16:00 | 169.8167 | 1490.1413 | 168 |  | 210 |  | 1112.1413
2020-07-18 17:00 | 145.7 | 1278.5175 | 152.8 |  | 191 |  | 934.7175
2020-07-18 18:00 | 152.15 | 1335.1163 | 155.2 |  | 194 |  | 985.9162
2020-07-18 19:00 | 134.2167 | 1177.7513 | 152.8 |  | 191 |  | 833.9513
2020-07-18 20:00 | 121.8833 | 1069.5262 | 131.2 |  | 164 |  | 774.3262
2020-07-18 21:00 | 118.1333 | 1036.62 | 130.4 |  | 163 |  | 743.22
2020-07-18 22:00 | 116 | 1017.9 | 124.8 |  | 156 |  | 737.1
2020-07-18 23:00 | 117.7167 | 1032.9638 | 120 |  | 150 |  | 762.9638
2020-07-19 | 117.5593 | 1031.5831 | 133.4237 |  | 166.7797 |  | 731.3797
2020-07-19 01:00 | 117.5593 | 1031.5831 | 126.1017 |  | 157.6271 |  | 747.8542
2020-07-19 02:00 | 117.1 | 1027.5525 | 124 |  | 155 |  | 748.5525
2020-07-19 03:00 | 116.4167 | 1021.5563 | 124.8 |  | 156 |  | 740.7563
2020-07-19 04:00 | 116.7333 | 1024.335 | 124 |  | 155 |  | 745.335
2020-07-19 05:00 | 116.8667 | 1025.505 | 131.2 |  | 164 |  | 730.305
2020-07-19 06:00 | 124.0833 | 1088.8312 | 124.8 |  | 156 |  | 808.0312
2020-07-19 07:00 | 137.25 | 1204.3688 | 147.2 |  | 184 |  | 873.1688
2020-07-19 08:00 | 146.3 | 1283.7825 | 147.2 |  | 184 |  | 952.5825
2020-07-19 09:00 | 152.3333 | 1336.725 | 157.6 |  | 197 |  | 982.125
2020-07-19 10:00 | 158.7333 | 1392.885 | 163.2 |  | 204 |  | 1025.685
2020-07-19 11:00 | 162.85 | 1429.0087 | 164 |  | 205 |  | 1060.0087
2020-07-19 12:00 | 165.25 | 1450.0687 | 173.6 |  | 217 |  | 1059.4688
2020-07-19 13:00 | 163.7333 | 1436.76 | 163.2 |  | 204 |  | 1069.56
2020-07-19 14:00 | 162.1 | 1422.4275 | 172 |  | 215 |  | 1035.4275
2020-07-19 15:00 | 162.8333 | 1428.8625 | 173.6 |  | 217 |  | 1038.2625
2020-07-19 16:00 | 159.8667 | 1402.83 | 161.6 |  | 202 |  | 1039.23
2020-07-19 17:00 | 157.0167 | 1377.8213 | 168.8 |  | 211 |  | 998.0213
2020-07-19 18:00 | 151.0833 | 1325.7562 | 178.4 |  | 223 |  | 924.3562
2020-07-19 19:00 | 142.1167 | 1247.0738 | 157.6 |  | 197 |  | 892.4738
2020-07-19 20:00 | 133 | 1167.075 | 145.6 |  | 182 |  | 839.475
2020-07-19 21:00 | 127.55 | 1119.2513 | 129.6 |  | 162 |  | 827.6513
2020-07-19 22:00 | 127.7 | 1120.5675 | 124.8 |  | 156 |  | 839.7675
2020-07-19 23:00 | 126.4667 | 1109.745 | 131.2 |  | 164 |  | 814.545
2020-07-20 | 125.2667 | 1099.215 | 123.2 |  | 154 |  | 822.015
2020-07-20 01:00 | 122.3833 | 1073.9137 | 132.8 |  | 166 |  | 775.1137
2020-07-20 02:00 | 121.4667 | 1065.87 | 122.4 |  | 153 |  | 790.47
2020-07-20 03:00 | 117.9333 | 1034.865 | 116 |  | 145 |  | 773.865
2020-07-20 04:00 | 116.25 | 1020.0938 | 128 |  | 160 |  | 732.0938
2020-07-20 05:00 | 117.2 | 1028.43 | 124.8 |  | 156 |  | 747.63
2020-07-20 06:00 | 121.3667 | 1064.9925 | 125.6 |  | 157 |  | 782.3925
2020-07-20 07:00 | 136.5333 | 1198.08 | 135.2 |  | 169 |  | 893.88
2020-07-20 08:00 | 149.7167 | 1313.7638 | 153.6 |  | 192 |  | 968.1638
2020-07-20 09:00 | 158.6333 | 1392.0075 | 158.4 |  | 198 |  | 1035.6075
2020-07-20 10:00 | 164.1667 | 1440.5625 | 175.2 |  | 219 |  | 1046.3625
2020-07-20 11:00 | 165.1833 | 1449.4837 | 168 |  | 210 |  | 1071.4837
2020-07-20 12:00 | 169.0833 | 1483.7062 | 174.4 |  | 218 |  | 1091.3062
2020-07-20 13:00 | 176.55 | 1549.2263 | 183.2 |  | 229 |  | 1137.0263
2020-07-20 14:00 | 161.45 | 1416.7237 | 173.6 |  | 217 |  | 1026.1237
2020-07-20 15:00 | 159.2667 | 1397.565 | 174.4 |  | 218 |  | 1005.165
2020-07-20 16:00 | 167.6167 | 1470.8363 | 170.4 |  | 213 |  | 1087.4363
2020-07-20 17:00 | 162.5667 | 1426.5225 | 174.4 |  | 218 |  | 1034.1225
2020-07-20 18:00 | 157.0667 | 1378.26 | 164 |  | 205 |  | 1009.26
2020-07-20 19:00 | 151.5 | 1329.4125 | 169.6 |  | 212 |  | 947.8125
2020-07-20 20:00 | 145.6 | 1277.64 | 154.4 |  | 193 |  | 930.24
2020-07-20 21:00 | 140.8667 | 1236.105 | 153.6 |  | 192 |  | 890.505
2020-07-20 22:00 | 139.1 | 1220.6025 | 145.6 |  | 182 |  | 893.0025
2020-07-20 23:00 | 135.8167 | 1191.7913 | 148.8 |  | 186 |  | 856.9913
2020-07-21 | 135.1667 | 1186.0875 | 138.4 |  | 173 |  | 874.6875
2020-07-21 01:00 | 134.4333 | 1179.6525 | 137.6 |  | 172 |  | 870.0525
2020-07-21 02:00 | 133.4833 | 1171.3162 | 140.8 |  | 176 |  | 854.5162
2020-07-21 03:00 | 133.05 | 1167.5138 | 132 |  | 165 |  | 870.5138
2020-07-21 04:00 | 133.9333 | 1175.265 | 139.2 |  | 174 |  | 862.065
2020-07-21 05:00 | 135.2 | 1186.38 | 140 |  | 175 |  | 871.38
2020-07-21 06:00 | 142.3667 | 1249.2675 | 150.4 |  | 188 |  | 910.8675
2020-07-21 07:00 | 158.2167 | 1388.3513 | 160.8 |  | 201 |  | 1026.5513
2020-07-21 08:00 | 165.7667 | 1454.6025 | 175.2 |  | 219 |  | 1060.4025
2020-07-21 09:00 | 169.8667 | 1490.58 | 176.8 |  | 221 |  | 1092.78
2020-07-21 10:00 | 175.15 | 1536.9413 | 185.6 |  | 232 |  | 1119.3412
2020-07-21 11:00 | 175.7167 | 1541.9138 | 183.2 |  | 229 |  | 1129.7138
2020-07-21 12:00 | 174.7 | 1532.9925 | 183.2 |  | 229 |  | 1120.7925
2020-07-21 13:00 | 170.7333 | 1498.185 | 181.6 |  | 227 |  | 1089.585
2020-07-21 14:00 | 150.8167 | 1323.4163 | 181.6 |  | 227 |  | 914.8163
2020-07-21 15:00 | 125.9667 | 1105.3575 | 144 |  | 180 |  | 781.3575
2020-07-21 16:00 | 155.65 | 1365.8287 | 157.6 |  | 197 |  | 1011.2287
2020-07-21 17:00 | 139.1833 | 1221.3337 | 161.6 |  | 202 |  | 857.7337
2020-07-21 18:00 | 120.9167 | 1061.0438 | 136 |  | 170 |  | 755.0438
2020-07-21 19:00 | 122.1333 | 1071.72 | 132.8 |  | 166 |  | 772.92
2020-07-21 20:00 | 127.1333 | 1115.595 | 140 |  | 175 |  | 800.595
2020-07-21 21:00 | 133.9167 | 1175.1188 | 145.6 |  | 182 |  | 847.5188
2020-07-21 22:00 | 139.65 | 1225.4288 | 153.6 |  | 192 |  | 879.8288
2020-07-21 23:00 | 145.35 | 1275.4462 | 160.8 |  | 201 |  | 913.6463
2020-07-22 | 149.7167 | 1313.7638 | 160 |  | 200 |  | 953.7638
2020-07-22 01:00 | 153.0847 | 1343.3186 | 166.7797 |  | 208.4746 |  | 968.0644
2020-07-22 02:00 | 155.2069 | 1361.9405 | 175.4483 |  | 219.3103 |  | 967.1819
2020-07-22 03:00 | 157.3966 | 1381.1547 | 173.7931 |  | 217.2414 |  | 990.1203
2020-07-22 04:00 | 158.678 | 1392.3992 | 173.2881 |  | 216.6102 |  | 1002.5008
2020-07-22 05:00 | 162.4167 | 1425.2063 | 168.8 |  | 211 |  | 1045.4063
2020-07-22 06:00 | 167.9333 | 1473.615 | 180 |  | 225 |  | 1068.615
2020-07-22 07:00 | 178.8 | 1568.97 | 182.4 |  | 228 |  | 1158.57
2020-07-22 08:00 | 178.6 | 1567.215 | 186.4 |  | 233 |  | 1147.815
2020-07-22 09:00 | 178.4667 | 1566.045 | 186.4 |  | 233 |  | 1146.645
2020-07-22 10:00 | 178.6333 | 1567.5075 | 187.2 |  | 234 |  | 1146.3075
2020-07-22 11:00 | 178.2 | 1563.705 | 201.6 |  | 252 |  | 1110.105
2020-07-22 12:00 | 178.8167 | 1569.1163 | 192 |  | 240 |  | 1137.1163
2020-07-22 13:00 | 178.5 | 1566.3375 | 196 |  | 245 |  | 1125.3375
2020-07-22 14:00 | 178.6833 | 1567.9462 | 193.6 |  | 242 |  | 1132.3462
2020-07-22 15:00 | 179.0333 | 1571.0175 | 193.6 |  | 242 |  | 1135.4175
2020-07-22 16:00 | 179.2 | 1572.48 | 190.4 |  | 238 |  | 1144.08
2020-07-22 17:00 | 178.4667 | 1566.045 | 204 |  | 255 |  | 1107.045
2020-07-22 18:00 | 177.7 | 1559.3175 | 192.8 |  | 241 |  | 1125.5175
2020-07-22 19:00 | 176.8167 | 1551.5663 | 192 |  | 240 |  | 1119.5663
2020-07-22 20:00 | 163.4833 | 1434.5662 | 178.4 |  | 223 |  | 1033.1662
2020-07-22 21:00 | 158.4 | 1389.96 | 177.6 |  | 222 |  | 990.36
2020-07-22 22:00 | 157.4333 | 1381.4775 | 181.6 |  | 227 |  | 972.8775
2020-07-22 23:00 | 155.9333 | 1368.315 | 170.4 |  | 213 |  | 984.915
2020-07-23 | 155.1167 | 1361.1488 | 169.6 |  | 212 |  | 979.5488
2020-07-23 01:00 | 154.8 | 1358.37 | 176.8 |  | 221 |  | 960.57
2020-07-23 02:00 | 154.8167 | 1358.5163 | 173.6 |  | 217 |  | 967.9163
2020-07-23 03:00 | 155.2 | 1361.88 | 168.8 |  | 211 |  | 982.08
2020-07-23 04:00 | 154.9667 | 1359.8325 | 168 |  | 210 |  | 981.8325
2020-07-23 05:00 | 158.8667 | 1394.055 | 178.4 |  | 223 |  | 992.655
2020-07-23 06:00 | 173.8167 | 1525.2413 | 179.2 |  | 224 |  | 1122.0413
2020-07-23 07:00 | 174.0333 | 1527.1425 | 193.6 |  | 242 |  | 1091.5425
2020-07-23 08:00 | 173.55 | 1522.9013 | 195.2 |  | 244 |  | 1083.7013
2020-07-23 09:00 | 173.2333 | 1520.1225 | 192.8 |  | 241 |  | 1086.3225
2020-07-23 10:00 | 173.1833 | 1519.6837 | 192.8 |  | 241 |  | 1085.8837
2020-07-23 11:00 | 172.75 | 1515.8812 | 194.4 |  | 243 |  | 1078.4812
2020-07-23 12:00 | 172.7333 | 1515.735 | 193.6 |  | 242 |  | 1080.135
2020-07-23 13:00 | 172.2333 | 1511.3475 | 192.8 |  | 241 |  | 1077.5475
2020-07-23 14:00 | 172.3 | 1511.9325 | 197.6 |  | 247 |  | 1067.3325
2020-07-23 15:00 | 173.1833 | 1519.6837 | 205.6 |  | 257 |  | 1057.0837
2020-07-23 16:00 | 173.9333 | 1526.265 | 192 |  | 240 |  | 1094.265
2020-07-23 17:00 | 174.5 | 1531.2375 | 188.8 |  | 236 |  | 1106.4375
2020-07-23 18:00 | 174.2833 | 1529.3362 | 194.4 |  | 243 |  | 1091.9362
2020-07-23 19:00 | 173.1167 | 1519.0988 | 185.6 |  | 232 |  | 1101.4988
2020-07-23 20:00 | 172.3333 | 1512.225 | 195.2 |  | 244 |  | 1073.025
2020-07-23 21:00 | 171.2167 | 1502.4263 | 186.4 |  | 233 |  | 1083.0263
2020-07-23 22:00 | 171.2 | 1502.28 | 183.2 |  | 229 |  | 1090.08
2020-07-23 23:00 | 170.6667 | 1497.6 | 186.4 |  | 233 |  | 1078.2
2020-07-24 | 170.4 | 1495.26 | 179.2 |  | 224 |  | 1092.06
2020-07-24 01:00 | 171.1833 | 1502.1337 | 189.6 |  | 237 |  | 1075.5337
2020-07-24 02:00 | 171.4333 | 1504.3275 | 185.6 |  | 232 |  | 1086.7275
2020-07-24 03:00 | 171.3833 | 1503.8887 | 186.4 |  | 233 |  | 1084.4887
2020-07-24 04:00 | 171.15 | 1501.8412 | 192.8 |  | 241 |  | 1068.0412
2020-07-24 05:00 | 170.85 | 1499.2088 | 186.4 |  | 233 |  | 1079.8087
2020-07-24 06:00 | 171.0667 | 1501.11 | 187.2 |  | 234 |  | 1079.91
2020-07-24 07:00 | 171.2333 | 1502.5725 | 194.4 |  | 243 |  | 1065.1725
2020-07-24 08:00 | 171.55 | 1505.3513 | 185.6 |  | 232 |  | 1087.7513
2020-07-24 09:00 | 171.55 | 1505.3513 | 195.2 |  | 244 |  | 1066.1513
2020-07-24 10:00 | 171.7 | 1506.6675 | 205.6 |  | 257 |  | 1044.0675
2020-07-24 11:00 | 171.1667 | 1501.9875 | 188 |  | 235 |  | 1078.9875
2020-07-24 12:00 | 170.9833 | 1500.3787 | 194.4 |  | 243 |  | 1062.9787
2020-07-24 13:00 | 171.5333 | 1505.205 | 184 |  | 230 |  | 1091.205
2020-07-24 14:00 | 172.15 | 1510.6163 | 188.8 |  | 236 |  | 1085.8163
2020-07-24 15:00 | 170.5667 | 1496.7225 | 189.6 |  | 237 |  | 1070.1225
2020-07-24 16:00 | 169.75 | 1489.5563 | 188 |  | 235 |  | 1066.5563
2020-07-24 17:00 | 169.75 | 1489.5563 | 192 |  | 240 |  | 1057.5563
2020-07-24 18:00 | 171.0167 | 1500.6713 | 187.2 |  | 234 |  | 1079.4713
2020-07-24 19:00 | 170.7 | 1497.8925 | 190.4 |  | 238 |  | 1069.4925
2020-07-24 20:00 | 126.05 | 1106.0887 | 147.2 |  | 184 |  | 774.8887
2020-07-24 21:00 | 151.8167 | 1332.1913 | 164.8 |  | 206 |  | 961.3913
2020-07-24 22:00 | 169.1333 | 1484.145 | 181.6 |  | 227 |  | 1075.545
2020-07-24 23:00 | 169.2667 | 1485.315 | 192 |  | 240 |  | 1053.315
2020-07-25 | 168.7333 | 1480.635 | 181.6 |  | 227 |  | 1072.035
2020-07-25 01:00 | 168.1833 | 1475.8087 | 194.4 |  | 243 |  | 1038.4087
2020-07-25 02:00 | 168.7627 | 1480.8928 | 196.0678 |  | 245.0847 |  | 1039.7403
2020-07-25 03:00 | 168.4333 | 1478.0025 | 183.2 |  | 229 |  | 1065.8025
2020-07-25 04:00 | 168.35 | 1477.2713 | 186.4 |  | 233 |  | 1057.8712
2020-07-25 05:00 | 169.3333 | 1485.9 | 184.8 |  | 231 |  | 1070.1
2020-07-25 06:00 | 170.4667 | 1495.845 | 186.4 |  | 233 |  | 1076.445
2020-07-25 07:00 | 170.7167 | 1498.0388 | 193.6 |  | 242 |  | 1062.4388
2020-07-25 08:00 | 171.6333 | 1506.0825 | 197.6 |  | 247 |  | 1061.4825
2020-07-25 09:00 | 172.7667 | 1516.0275 | 190.4 |  | 238 |  | 1087.6275
2020-07-25 10:00 | 172.7667 | 1516.0275 | 194.4 |  | 243 |  | 1078.6275
2020-07-25 11:00 | 173.0333 | 1518.3675 | 188.8 |  | 236 |  | 1093.5675
2020-07-25 12:00 | 173.65 | 1523.7787 | 193.6 |  | 242 |  | 1088.1788
2020-07-25 13:00 | 173.35 | 1521.1463 | 197.6 |  | 247 |  | 1076.5462
2020-07-25 14:00 | 173.8 | 1525.095 | 197.6 |  | 247 |  | 1080.495
2020-07-25 15:00 | 173.0833 | 1518.8062 | 185.6 |  | 232 |  | 1101.2062
2020-07-25 16:00 | 170.25 | 1493.9437 | 192 |  | 240 |  | 1061.9437
2020-07-25 17:00 | 161.2667 | 1415.115 | 185.6 |  | 232 |  | 997.515
2020-07-25 18:00 | 158.1833 | 1388.0587 | 170.4 |  | 213 |  | 1004.6587
2020-07-25 19:00 | 154.5 | 1355.7375 | 169.6 |  | 212 |  | 974.1375
2020-07-25 20:00 | 150.5 | 1320.6375 | 176 |  | 220 |  | 924.6375
2020-07-25 21:00 | 147.9833 | 1298.5537 | 164.8 |  | 206 |  | 927.7537
2020-07-25 22:00 | 145.9333 | 1280.565 | 169.6 |  | 212 |  | 898.965
2020-07-25 23:00 | 144.5833 | 1268.7187 | 160 |  | 200 |  | 908.7187
2020-07-26 | 142.8667 | 1253.655 | 167.2 |  | 209 |  | 877.455
2020-07-26 01:00 | 143.6 | 1260.09 | 154.4 |  | 193 |  | 912.69
2020-07-26 02:00 | 142.9333 | 1254.24 | 160 |  | 200 |  | 894.24
2020-07-26 03:00 | 142.75 | 1252.6312 | 164 |  | 205 |  | 883.6312
2020-07-26 04:00 | 142.45 | 1249.9987 | 162.4 |  | 203 |  | 884.5987
2020-07-26 05:00 | 127.9 | 1122.3225 | 150.4 |  | 188 |  | 783.9225
2020-07-26 06:00 | 124.65 | 1093.8038 | 143.2 |  | 179 |  | 771.6037
2020-07-26 07:00 | 124.4833 | 1092.3412 | 140.8 |  | 176 |  | 775.5412
2020-07-26 08:00 | 125.3667 | 1100.0925 | 137.6 |  | 172 |  | 790.4925
2020-07-26 09:00 | 137.8167 | 1209.3413 | 152.8 |  | 191 |  | 865.5413
2020-07-26 10:00 | 160.7833 | 1410.8737 | 163.2 |  | 204 |  | 1043.6737
2020-07-26 11:00 | 176.6833 | 1550.3962 | 187.2 |  | 234 |  | 1129.1962
2020-07-26 12:00 | 167.4333 | 1469.2275 | 176.8 |  | 221 |  | 1071.4275
2020-07-26 13:00 | 175.1 | 1536.5025 | 201.6 |  | 252 |  | 1082.9025
2020-07-26 14:00 | 176.3833 | 1547.7637 | 186.4 |  | 233 |  | 1128.3637
2020-07-26 15:00 | 169.3667 | 1486.1925 | 192.8 |  | 241 |  | 1052.3925
2020-07-26 16:00 | 167.15 | 1466.7413 | 180.8 |  | 226 |  | 1059.9413
2020-07-26 17:00 | 152.15 | 1335.1163 | 180.8 |  | 226 |  | 928.3163
2020-07-26 18:00 | 125.9667 | 1105.3575 | 157.6 |  | 197 |  | 750.7575
2020-07-26 19:00 | 126.0667 | 1106.235 | 143.2 |  | 179 |  | 784.035
2020-07-26 20:00 | 125.9833 | 1105.5037 | 129.6 |  | 162 |  | 813.9037
2020-07-26 21:00 | 127.65 | 1120.1288 | 135.2 |  | 169 |  | 815.9288
2020-07-26 22:00 | 130.0833 | 1141.4812 | 135.2 |  | 169 |  | 837.2812
2020-07-26 23:00 | 132.1667 | 1159.7625 | 139.2 |  | 174 |  | 846.5625
2020-07-27 | 134.7333 | 1182.285 | 136.8 |  | 171 |  | 874.485
2020-07-27 01:00 | 136.9 | 1201.2975 | 144.8 |  | 181 |  | 875.4975
2020-07-27 02:00 | 135.95 | 1192.9612 | 146.4 |  | 183 |  | 863.5612
2020-07-27 03:00 | 136.6 | 1198.665 | 144 |  | 180 |  | 874.665
2020-07-27 04:00 | 138.0667 | 1211.535 | 145.6 |  | 182 |  | 883.935
2020-07-27 05:00 | 141.2167 | 1239.1763 | 147.2 |  | 184 |  | 907.9763
2020-07-27 06:00 | 152.6 | 1339.065 | 155.2 |  | 194 |  | 989.865
2020-07-27 07:00 | 168.6167 | 1479.6113 | 173.6 |  | 217 |  | 1089.0113
2020-07-27 08:00 | 176.0833 | 1545.1312 | 181.6 |  | 227 |  | 1136.5312
2020-07-27 09:00 | 177.1167 | 1554.1988 | 188.8 |  | 236 |  | 1129.3988
2020-07-27 10:00 | 177.7333 | 1559.61 | 187.2 |  | 234 |  | 1138.41
2020-07-27 11:00 | 177.339 | 1556.1496 | 184.678 |  | 230.8475 |  | 1140.6242
2020-07-27 12:00 | 177.5085 | 1557.6369 | 192 |  | 240 |  | 1125.6369
2020-07-27 13:00 | 177.4333 | 1556.9775 | 189.6 |  | 237 |  | 1130.3775
2020-07-27 14:00 | 177.069 | 1553.7802 | 189.5172 |  | 236.8966 |  | 1127.3664
2020-07-27 15:00 | 176.4528 | 1548.3736 | 215.5472 |  | 269.434 |  | 1063.3925
2020-07-27 16:00 | 176.8542 | 1551.8953 | 228 |  | 285 |  | 1038.8953
2020-07-27 17:00 | 177.3667 | 1556.3925 | 190.4 |  | 238 |  | 1127.9925
2020-07-27 18:00 | 176.7333 | 1550.835 | 185.6 |  | 232 |  | 1133.235
2020-07-27 19:00 | 176.8667 | 1552.005 | 196.8 |  | 246 |  | 1109.205
2020-07-27 20:00 | 178.3333 | 1564.875 | 196.8 |  | 246 |  | 1122.075
2020-07-27 21:00 | 177.4333 | 1556.9775 | 191.2 |  | 239 |  | 1126.7775
2020-07-27 22:00 | 171.55 | 1505.3513 | 188 |  | 235 |  | 1082.3513
2020-07-27 23:00 | 171.1667 | 1501.9875 | 176.8 |  | 221 |  | 1104.1875
2020-07-28 | 169.45 | 1486.9237 | 186.4 |  | 233 |  | 1067.5237
2020-07-28 01:00 | 168.3333 | 1477.125 | 175.2 |  | 219 |  | 1082.925
2020-07-28 02:00 | 167.2667 | 1467.765 | 176 |  | 220 |  | 1071.765
2020-07-28 03:00 | 165.65 | 1453.5787 | 177.6 |  | 222 |  | 1053.9787
2020-07-28 04:00 | 163.85 | 1437.7838 | 166.4 |  | 208 |  | 1063.3837
2020-07-28 05:00 | 162.3333 | 1424.475 | 168 |  | 210 |  | 1046.475
2020-07-28 06:00 | 168.4167 | 1477.8563 | 171.2 |  | 214 |  | 1092.6563
2020-07-28 07:00 | 181.2 | 1590.03 | 181.6 |  | 227 |  | 1181.43
2020-07-28 08:00 | 183.3833 | 1609.1887 | 180.8 |  | 226 |  | 1202.3887
2020-07-28 09:00 | 183.9833 | 1614.4537 | 196 |  | 245 |  | 1173.4537
2020-07-28 10:00 | 184.35 | 1617.6713 | 187.2 |  | 234 |  | 1196.4713
2020-07-28 11:00 | 178.1333 | 1563.12 | 179.2 |  | 224 |  | 1159.92
2020-07-28 12:00 | 159.1667 | 1396.6875 | 177.6 |  | 222 |  | 997.0875
2020-07-28 13:00 | 145.7 | 1278.5175 | 165.6 |  | 207 |  | 905.9175
2020-07-28 14:00 | 142.9667 | 1254.5325 | 158.4 |  | 198 |  | 898.1325
2020-07-28 15:00 | 142.8167 | 1253.2163 | 143.2 |  | 179 |  | 931.0163
2020-07-28 16:00 | 181.85 | 1595.7338 | 172.8 |  | 216 |  | 1206.9338
2020-07-28 17:00 | 179.6833 | 1576.7212 | 181.6 |  | 227 |  | 1168.1212
2020-07-28 18:00 | 173.95 | 1526.4112 | 185.6 |  | 232 |  | 1108.8112
2020-07-28 19:00 | 168.9167 | 1482.2438 | 176 |  | 220 |  | 1086.2438
2020-07-28 20:00 | 162.1333 | 1422.72 | 168 |  | 210 |  | 1044.72
2020-07-28 21:00 | 157.9 | 1385.5725 | 162.4 |  | 203 |  | 1020.1725
2020-07-28 22:00 | 156.4167 | 1372.5563 | 169.6 |  | 212 |  | 990.9563
2020-07-28 23:00 | 155.8333 | 1367.4375 | 168.8 |  | 211 |  | 987.6375
2020-07-29 | 154.4 | 1354.86 | 160.8 |  | 201 |  | 993.06
2020-07-29 01:00 | 155.8167 | 1367.2913 | 168 |  | 210 |  | 989.2913
2020-07-29 02:00 | 154.5167 | 1355.8838 | 164 |  | 205 |  | 986.8838
2020-07-29 03:00 | 155.4167 | 1363.7813 | 168.8 |  | 211 |  | 983.9813
2020-07-29 04:00 | 156.2667 | 1371.24 | 168.8 |  | 211 |  | 991.44
2020-07-29 05:00 | 157 | 1377.675 | 159.2 |  | 199 |  | 1019.475
2020-07-29 06:00 | 163.7667 | 1437.0525 | 170.4 |  | 213 |  | 1053.6525
2020-07-29 07:00 | 179.4667 | 1574.82 | 178.4 |  | 223 |  | 1173.42
2020-07-29 08:00 | 188.4833 | 1653.9412 | 185.6 |  | 232 |  | 1236.3412
2020-07-29 09:00 | 188.25 | 1651.8937 | 188 |  | 235 |  | 1228.8937
2020-07-29 10:00 | 188.4833 | 1653.9412 | 185.6 |  | 232 |  | 1236.3412
2020-07-29 11:00 | 188.9167 | 1657.7438 | 192.8 |  | 241 |  | 1223.9438
2020-07-29 12:00 | 189.0833 | 1659.2062 | 201.6 |  | 252 |  | 1205.6062
2020-07-29 13:00 | 189.2167 | 1660.3763 | 192 |  | 240 |  | 1228.3763
2020-07-29 14:00 | 189.4167 | 1662.1313 | 201.6 |  | 252 |  | 1208.5313
2020-07-29 15:00 | 189.4333 | 1662.2775 | 192.8 |  | 241 |  | 1228.4775
2020-07-29 16:00 | 189.0333 | 1658.7675 | 196 |  | 245 |  | 1217.7675
2020-07-29 17:00 | 189.15 | 1659.7912 | 203.2 |  | 254 |  | 1202.5912
2020-07-29 18:00 | 184.4667 | 1618.695 | 192 |  | 240 |  | 1186.695
2020-07-29 19:00 | 175.3333 | 1538.55 | 190.4 |  | 238 |  | 1110.15
2020-07-29 20:00 | 170.1 | 1492.6275 | 182.4 |  | 228 |  | 1082.2275
2020-07-29 21:00 | 167.6333 | 1470.9825 | 172.8 |  | 216 |  | 1082.1825
2020-07-29 22:00 | 167.1167 | 1466.4488 | 173.6 |  | 217 |  | 1075.8488
2020-07-29 23:00 | 166.45 | 1460.5987 | 166.4 |  | 208 |  | 1086.1987
2020-07-30 | 166.75 | 1463.2313 | 173.6 |  | 217 |  | 1072.6312
2020-07-30 01:00 | 166.7833 | 1463.5237 | 165.6 |  | 207 |  | 1090.9237
2020-07-30 02:00 | 166.8833 | 1464.4012 | 168 |  | 210 |  | 1086.4012
2020-07-30 03:00 | 167.1667 | 1466.8875 | 168.8 |  | 211 |  | 1087.0875
2020-07-30 04:00 | 166.8333 | 1463.9625 | 166.4 |  | 208 |  | 1089.5625
2020-07-30 05:00 | 166.6167 | 1462.0613 | 167.2 |  | 209 |  | 1085.8613
2020-07-30 06:00 | 167.05 | 1465.8638 | 160.8 |  | 201 |  | 1104.0638
2020-07-30 07:00 | 172.4 | 1512.81 | 174.4 |  | 218 |  | 1120.41
2020-07-30 08:00 | 180.1 | 1580.3775 | 176.8 |  | 221 |  | 1182.5775
2020-07-30 09:00 | 187.85 | 1648.3837 | 184.8 |  | 231 |  | 1232.5838
2020-07-30 10:00 | 188.35 | 1652.7713 | 184.8 |  | 231 |  | 1236.9713
2020-07-30 11:00 | 188.1167 | 1650.7238 | 193.6 |  | 242 |  | 1215.1238
2020-07-30 12:00 | 188.9333 | 1657.89 | 184 |  | 230 |  | 1243.89
2020-07-30 13:00 | 188.9667 | 1658.1825 | 193.6 |  | 242 |  | 1222.5825
2020-07-30 14:00 | 189.8167 | 1665.6413 | 186.4 |  | 233 |  | 1246.2413
2020-07-30 15:00 | 189.8833 | 1666.2262 | 187.2 |  | 234 |  | 1245.0262
2020-07-30 16:00 | 190.7667 | 1673.9775 | 196.8 |  | 246 |  | 1231.1775
2020-07-30 17:00 | 187.0333 | 1641.2175 | 193.6 |  | 242 |  | 1205.6175
2020-07-30 18:00 | 174.6667 | 1532.7 | 174.4 |  | 218 |  | 1140.3
2020-07-30 19:00 | 167.2 | 1467.18 | 176 |  | 220 |  | 1071.18
2020-07-30 20:00 | 157.5 | 1382.0625 | 176.8 |  | 221 |  | 984.2625
2020-07-30 21:00 | 148.2712 | 1301.0797 | 162.7119 |  | 203.3898 |  | 934.978
2020-07-30 22:00 | 143.6833 | 1260.8212 | 157.6 |  | 197 |  | 906.2212
2020-07-30 23:00 | 141 | 1237.275 | 164.6897 |  | 205.8621 |  | 866.7233
2020-07-31 | 140.7759 | 1235.3082 | 153.931 |  | 192.4138 |  | 888.9634
2020-07-31 01:00 | 142.15 | 1247.3663 | 157.6 |  | 197 |  | 892.7663
2020-07-31 02:00 | 144.3167 | 1266.3788 | 152.8 |  | 191 |  | 922.5788
2020-07-31 03:00 | 145.5167 | 1276.9088 | 153.6 |  | 192 |  | 931.3088
2020-07-31 04:00 | 145.05 | 1272.8138 | 151.2 |  | 189 |  | 932.6138
2020-07-31 05:00 | 145.6833 | 1278.3712 | 152 |  | 190 |  | 936.3712
2020-07-31 06:00 | 150.9667 | 1324.7325 | 158.4 |  | 198 |  | 968.3325
2020-07-31 07:00 | 158.4333 | 1390.2525 | 168 |  | 210 |  | 1012.2525
2020-07-31 08:00 | 166.05 | 1457.0888 | 161.6 |  | 202 |  | 1093.4888
2020-07-31 09:00 | 171.9 | 1508.4225 | 169.6 |  | 212 |  | 1126.8225
2020-07-31 10:00 | 176.1 | 1545.2775 | 176.8 |  | 221 |  | 1147.4775
2020-07-31 11:00 | 188.4333 | 1653.5025 | 194.4 |  | 243 |  | 1216.1025
2020-07-31 12:00 | 184.7667 | 1621.3275 | 194.4 |  | 243 |  | 1183.9275
2020-07-31 13:00 | 169.5 | 1487.3625 | 176.8 |  | 221 |  | 1089.5625
2020-07-31 14:00 | 171.4833 | 1504.7662 | 183.2 |  | 229 |  | 1092.5662
2020-07-31 15:00 | 168.5833 | 1479.3187 | 184 |  | 230 |  | 1065.3187
2020-07-31 16:00 | 166.2667 | 1458.99 | 172 |  | 215 |  | 1071.99
2020-07-31 17:00 | 166.2667 | 1458.99 | 174.4 |  | 218 |  | 1066.59
2020-07-31 18:00 | 158.7833 | 1393.3237 | 166.4 |  | 208 |  | 1018.9237
2020-07-31 19:00 | 158.2833 | 1388.9362 | 161.6 |  | 202 |  | 1025.3362
2020-07-31 20:00 | 154.1167 | 1352.3738 | 166.4 |  | 208 |  | 977.9738
2020-07-31 21:00 | 152 | 1333.8 | 168 |  | 210 |  | 955.8
2020-07-31 22:00 | 151.2333 | 1327.0725 | 160 |  | 200 |  | 967.0725
2020-07-31 23:00 | 151.0667 | 1325.61 | 166.4 |  | 208 |  | 951.21
2020-08-01 | 150.1167 | 1317.2738 | 156.8 |  | 196 |  | 964.4738
2020-08-01 01:00 | 150.6 | 1321.515 | 167.2 |  | 209 |  | 945.315
2020-08-01 02:00 | 150.1333 | 1317.42 | 158.4 |  | 198 |  | 961.02
2020-08-01 03:00 | 150.6167 | 1321.6613 | 166.4 |  | 208 |  | 947.2613
2020-08-01 04:00 | 149.7833 | 1314.3487 | 154.4 |  | 193 |  | 966.9487
2020-08-01 05:00 | 148.8 | 1305.72 | 158.4 |  | 198 |  | 949.32
2020-08-01 06:00 | 150.9167 | 1324.2938 | 158.4 |  | 198 |  | 967.8938
2020-08-01 07:00 | 160.2333 | 1406.0475 | 161.6 |  | 202 |  | 1042.4475
2020-08-01 08:00 | 167.4167 | 1469.0813 | 168 |  | 210 |  | 1091.0813
2020-08-01 09:00 | 174.6667 | 1532.7 | 176 |  | 220 |  | 1136.7
2020-08-01 10:00 | 181.2667 | 1590.615 | 185.6 |  | 232 |  | 1173.015
2020-08-01 11:00 | 191.3167 | 1678.8038 | 199.2 |  | 249 |  | 1230.6038
2020-08-01 12:00 | 192.4833 | 1689.0412 | 199.2 |  | 249 |  | 1240.8412
2020-08-01 13:00 | 88.25 | 774.3937 | 103.2 |  | 129 |  | 542.1937
2020-08-01 14:00 | 24.4 | 214.11 | 43.2 |  | 54 |  | 116.91
2020-08-01 15:00 | 152.35 | 1336.8712 | 149.6 |  | 187 |  | 1000.2713
2020-08-01 16:00 | 141.2333 | 1239.3225 | 148 |  | 185 |  | 906.3225
2020-08-01 17:00 | 138.6333 | 1216.5075 | 142.4 |  | 178 |  | 896.1075
2020-08-01 18:00 | 139.65 | 1225.4288 | 149.6 |  | 187 |  | 888.8288
2020-08-01 19:00 | 149.7333 | 1313.91 | 160 |  | 200 |  | 953.91
2020-08-01 20:00 | 151.5667 | 1329.9975 | 158.4 |  | 198 |  | 973.5975
2020-08-01 21:00 | 151.3667 | 1328.2425 | 159.2 |  | 199 |  | 970.0425
2020-08-01 22:00 | 151.6167 | 1330.4363 | 159.2 |  | 199 |  | 972.2363
2020-08-01 23:00 | 150.9333 | 1324.44 | 158.4 |  | 198 |  | 968.04
2020-08-02 | 150.8667 | 1323.855 | 159.2 |  | 199 |  | 965.655
2020-08-02 01:00 | 150.1833 | 1317.8587 | 159.2 |  | 199 |  | 959.6587
2020-08-02 02:00 | 149.1017 | 1308.3674 | 161.0847 |  | 201.3559 |  | 945.9267
2020-08-02 03:00 | 148.9831 | 1307.3263 | 157.8305 |  | 197.2881 |  | 952.2076
2020-08-02 04:00 | 143.9831 | 1263.4513 | 154.5763 |  | 193.2203 |  | 915.6547
2020-08-02 05:00 | 130.3667 | 1143.9675 | 148.8 |  | 186 |  | 809.1675
2020-08-02 06:00 | 129.6167 | 1137.3863 | 142.4 |  | 178 |  | 816.9863
2020-08-02 07:00 | 130.0333 | 1141.0425 | 136 |  | 170 |  | 835.0425
2020-08-02 08:00 | 130.0833 | 1141.4812 | 139.2 |  | 174 |  | 828.2812
2020-08-02 09:00 | 133.4833 | 1171.3162 | 142.4 |  | 178 |  | 850.9162
2020-08-02 10:00 | 159.55 | 1400.0513 | 154.4 |  | 193 |  | 1052.6513
2020-08-02 11:00 | 189.7 | 1664.6175 | 178.4 |  | 223 |  | 1263.2175
2020-08-02 12:00 | 193.3167 | 1696.3538 | 185.6 |  | 232 |  | 1278.7538
2020-08-02 13:00 | 151.1667 | 1326.4875 | 163.2 |  | 204 |  | 959.2875
2020-08-02 14:00 | 143.1667 | 1256.2875 | 164.8 |  | 206 |  | 885.4875
2020-08-02 15:00 | 143.05 | 1255.2638 | 158.4 |  | 198 |  | 898.8638
2020-08-02 16:00 | 142.4 | 1249.56 | 148 |  | 185 |  | 916.56
2020-08-02 17:00 | 142.2 | 1247.805 | 150.4 |  | 188 |  | 909.405
2020-08-02 18:00 | 141.4833 | 1241.5162 | 150.4 |  | 188 |  | 903.1162
2020-08-02 19:00 | 141.6167 | 1242.6863 | 154.4 |  | 193 |  | 895.2863
2020-08-02 20:00 | 143.1667 | 1256.2875 | 152 |  | 190 |  | 914.2875
2020-08-02 21:00 | 146.4667 | 1285.245 | 151.2 |  | 189 |  | 945.045
2020-08-02 22:00 | 152.1167 | 1334.8238 | 152 |  | 190 |  | 992.8238
2020-08-02 23:00 | 157.5333 | 1382.355 | 159.2 |  | 199 |  | 1024.155
2020-08-03 | 160.7 | 1410.1425 | 167.2 |  | 209 |  | 1033.9425
2020-08-03 01:00 | 158.05 | 1386.8888 | 160.8 |  | 201 |  | 1025.0888
2020-08-03 02:00 | 156.3333 | 1371.825 | 164 |  | 205 |  | 1002.825
2020-08-03 03:00 | 156.0167 | 1369.0463 | 166.4 |  | 208 |  | 994.6463
2020-08-03 04:00 | 155.85 | 1367.5838 | 160.8 |  | 201 |  | 1005.7838
2020-08-03 05:00 | 155.7167 | 1366.4138 | 158.4 |  | 198 |  | 1010.0138
2020-08-03 06:00 | 155 | 1360.125 | 160 |  | 200 |  | 1000.125
2020-08-03 07:00 | 154.5 | 1355.7375 | 168.8 |  | 211 |  | 975.9375
2020-08-03 08:00 | 135.3833 | 1187.9887 | 142.4 |  | 178 |  | 867.5887
2020-08-03 09:00 | 155.0833 | 1360.8562 | 160 |  | 200 |  | 1000.8562
2020-08-03 10:00 | 146.0833 | 1281.8812 | 157.6 |  | 197 |  | 927.2812
2020-08-03 11:00 | 148.6 | 1303.965 | 152 |  | 190 |  | 961.965
2020-08-03 12:00 | 159.7333 | 1401.66 | 160 |  | 200 |  | 1041.66
2020-08-03 13:00 | 159.7333 | 1401.66 | 170.4 |  | 213 |  | 1018.26
2020-08-03 14:00 | 129.1167 | 1132.9988 | 142.4 |  | 178 |  | 812.5988
2020-08-03 15:00 | 124.6 | 1093.365 | 145.6 |  | 182 |  | 765.765
2020-08-03 16:00 | 124.6333 | 1093.6575 | 127.2 |  | 159 |  | 807.4575
2020-08-03 17:00 | 124.3167 | 1090.8788 | 128.8 |  | 161 |  | 801.0788
2020-08-03 18:00 | 123.4 | 1082.835 | 136.8 |  | 171 |  | 775.035
2020-08-03 19:00 | 124.15 | 1089.4162 | 129.6 |  | 162 |  | 797.8162
2020-08-03 20:00 | 124.3167 | 1090.8788 | 136.8 |  | 171 |  | 783.0788
2020-08-03 21:00 | 124.3833 | 1091.4637 | 128 |  | 160 |  | 803.4637
2020-08-03 22:00 | 125.3 | 1099.5075 | 136 |  | 170 |  | 793.5075
2020-08-03 23:00 | 125.0667 | 1097.46 | 125.6 |  | 157 |  | 814.86
2020-08-04 | 124.9667 | 1096.5825 | 133.6 |  | 167 |  | 795.9825
2020-08-04 01:00 | 126.1833 | 1107.2587 | 127.2 |  | 159 |  | 821.0587
2020-08-04 02:00 | 126.8667 | 1113.255 | 133.6 |  | 167 |  | 812.655
2020-08-04 03:00 | 126.9667 | 1114.1325 | 133.6 |  | 167 |  | 813.5325
2020-08-04 04:00 | 126.8833 | 1113.4012 | 124.8 |  | 156 |  | 832.6012
2020-08-04 05:00 | 125.8667 | 1104.48 | 132.8 |  | 166 |  | 805.68
2020-08-04 06:00 | 126.1333 | 1106.82 | 132 |  | 165 |  | 809.82
2020-08-04 07:00 | 126.85 | 1113.1088 | 132.8 |  | 166 |  | 814.3088
2020-08-04 08:00 | 129.2833 | 1134.4612 | 131.2 |  | 164 |  | 839.2612
2020-08-04 09:00 | 139.5833 | 1224.8437 | 140 |  | 175 |  | 909.8437
2020-08-04 10:00 | 152.25 | 1335.9938 | 148 |  | 185 |  | 1002.9938
2020-08-04 11:00 | 172 | 1509.3 | 172 |  | 215 |  | 1122.3
2020-08-04 12:00 | 174.6167 | 1532.2613 | 170.4 |  | 213 |  | 1148.8613
2020-08-04 13:00 | 174.7333 | 1533.285 | 182.4 |  | 228 |  | 1122.885
2020-08-04 14:00 | 177.1333 | 1554.345 | 179.2 |  | 224 |  | 1151.145
2020-08-04 15:00 | 177.5333 | 1557.855 | 180 |  | 225 |  | 1152.855
2020-08-04 16:00 | 166.85 | 1464.1088 | 168 |  | 210 |  | 1086.1088
2020-08-04 17:00 | 139.2167 | 1221.6263 | 154.4 |  | 193 |  | 874.2263
2020-08-04 18:00 | 137.45 | 1206.1237 | 147.2 |  | 184 |  | 874.9237
2020-08-04 19:00 | 137.3667 | 1205.3925 | 147.2 |  | 184 |  | 874.1925
2020-08-04 20:00 | 137 | 1202.175 | 138.4 |  | 173 |  | 890.775
2020-08-04 21:00 | 136.7833 | 1200.2737 | 139.2 |  | 174 |  | 887.0737
2020-08-04 22:00 | 137.5 | 1206.5625 | 146.4 |  | 183 |  | 877.1625
2020-08-04 23:00 | 138.6167 | 1216.3613 | 146.4 |  | 183 |  | 886.9613
2020-08-05 | 140.15 | 1229.8163 | 139.2 |  | 174 |  | 916.6163
2020-08-05 01:00 | 140.25 | 1230.6937 | 146.4 |  | 183 |  | 901.2937
2020-08-05 02:00 | 141.9 | 1245.1725 | 145.6 |  | 182 |  | 917.5725
2020-08-05 03:00 | 141.6833 | 1243.2712 | 148 |  | 185 |  | 910.2712
2020-08-05 04:00 | 141.8667 | 1244.88 | 146.4 |  | 183 |  | 915.48
2020-08-05 05:00 | 141.9 | 1245.1725 | 149.6 |  | 187 |  | 908.5725
2020-08-05 06:00 | 149.8667 | 1315.08 | 152 |  | 190 |  | 973.08
2020-08-05 07:00 | 162.4333 | 1425.3525 | 164.8 |  | 206 |  | 1054.5525
2020-08-05 08:00 | 172.3333 | 1512.225 | 171.2 |  | 214 |  | 1127.025
2020-08-05 09:00 | 185.5833 | 1628.4937 | 187.2 |  | 234 |  | 1207.2937
2020-08-05 10:00 | 186.6724 | 1638.0504 | 187.8621 |  | 234.8276 |  | 1215.3608
2020-08-05 11:00 | 186.8448 | 1639.5634 | 201.931 |  | 252.4138 |  | 1185.2185
2020-08-05 12:00 | 186.1525 | 1633.4886 | 189.5593 |  | 236.9492 |  | 1206.9801
2020-08-05 13:00 | 186.7931 | 1639.1095 | 194.4828 |  | 243.1034 |  | 1201.5233
2020-08-05 14:00 | 177.3 | 1555.8075 | 185.6 |  | 232 |  | 1138.2075
2020-08-05 15:00 | 177.8833 | 1560.9262 | 177.6 |  | 222 |  | 1161.3262
2020-08-05 16:00 | 175.6 | 1540.89 | 190.4 |  | 238 |  | 1112.49
2020-08-05 17:00 | 172.85 | 1516.7587 | 181.6 |  | 227 |  | 1108.1588
2020-08-05 18:00 | 167.4333 | 1469.2275 | 179.2 |  | 224 |  | 1066.0275
2020-08-05 19:00 | 162.7 | 1427.6925 | 164 |  | 205 |  | 1058.6925
2020-08-05 20:00 | 157.25 | 1379.8688 | 165.6 |  | 207 |  | 1007.2688
2020-08-05 21:00 | 153.9833 | 1351.2037 | 156 |  | 195 |  | 1000.2037
2020-08-05 22:00 | 151.7667 | 1331.7525 | 154.4 |  | 193 |  | 984.3525
2020-08-05 23:00 | 150.15 | 1317.5663 | 146.4 |  | 183 |  | 988.1662
2020-08-06 | 148.75 | 1305.2812 | 147.2 |  | 184 |  | 974.0812
2020-08-06 01:00 | 147.2333 | 1291.9725 | 153.6 |  | 192 |  | 946.3725
2020-08-06 02:00 | 147.7667 | 1296.6525 | 149.6 |  | 187 |  | 960.0525
2020-08-06 03:00 | 147.6 | 1295.19 | 144.8 |  | 181 |  | 969.39
2020-08-06 04:00 | 146.1667 | 1282.6125 | 156.8 |  | 196 |  | 929.8125
2020-08-06 05:00 | 143.85 | 1262.2838 | 138.4 |  | 173 |  | 950.8837
2020-08-06 06:00 | 146.2 | 1282.905 | 150.4 |  | 188 |  | 944.505
2020-08-06 07:00 | 154.4833 | 1355.5912 | 156.8 |  | 196 |  | 1002.7912
2020-08-06 08:00 | 162.8333 | 1428.8625 | 167.2 |  | 209 |  | 1052.6625
2020-08-06 09:00 | 169.5333 | 1487.655 | 172.8 |  | 216 |  | 1098.855
2020-08-06 10:00 | 173.5833 | 1523.1937 | 179.2 |  | 224 |  | 1119.9937
2020-08-06 11:00 | 183.4833 | 1610.0662 | 180.8 |  | 226 |  | 1203.2662
2020-08-06 12:00 | 187.9833 | 1649.5537 | 193.6 |  | 242 |  | 1213.9537
2020-08-06 13:00 | 188.4333 | 1653.5025 | 188 |  | 235 |  | 1230.5025
2020-08-06 14:00 | 187.35 | 1643.9962 | 196 |  | 245 |  | 1202.9962
2020-08-06 15:00 | 177.8667 | 1560.78 | 180.8 |  | 226 |  | 1153.98
2020-08-06 16:00 | 176.4 | 1547.91 | 185.6 |  | 232 |  | 1130.31
2020-08-06 17:00 | 170.2167 | 1493.6513 | 176 |  | 220 |  | 1097.6513
2020-08-06 18:00 | 154.2333 | 1353.3975 | 169.6 |  | 212 |  | 971.7975
2020-08-06 19:00 | 144.3833 | 1266.9637 | 164.8 |  | 206 |  | 896.1637
2020-08-06 20:00 | 138.7333 | 1217.385 | 152 |  | 190 |  | 875.385
2020-08-06 21:00 | 137.2333 | 1204.2225 | 152 |  | 190 |  | 862.2225
2020-08-06 22:00 | 139.7 | 1225.8675 | 150.4 |  | 188 |  | 887.4675
2020-08-06 23:00 | 140.85 | 1235.9588 | 158.4 |  | 198 |  | 879.5587
2020-08-07 | 140.1833 | 1230.1087 | 148 |  | 185 |  | 897.1087
2020-08-07 01:00 | 140.3167 | 1231.2788 | 150.4 |  | 188 |  | 892.8788
2020-08-07 02:00 | 140.4167 | 1232.1563 | 151.2 |  | 189 |  | 891.9563
2020-08-07 03:00 | 140.0167 | 1228.6463 | 144 |  | 180 |  | 904.6463
2020-08-07 04:00 | 140.2667 | 1230.84 | 151.2 |  | 189 |  | 890.64
2020-08-07 05:00 | 139.55 | 1224.5513 | 146.4 |  | 183 |  | 895.1513
2020-08-07 06:00 | 142.1667 | 1247.5125 | 150.4 |  | 188 |  | 909.1125
2020-08-07 07:00 | 151.1 | 1325.9025 | 152.8 |  | 191 |  | 982.1025
2020-08-07 08:00 | 159.1333 | 1396.395 | 165.6 |  | 207 |  | 1023.795
2020-08-07 09:00 | 166.3667 | 1459.8675 | 163.2 |  | 204 |  | 1092.6675
2020-08-07 10:00 | 170.6 | 1497.015 | 174.4 |  | 218 |  | 1104.615
2020-08-07 11:00 | 175.3333 | 1538.55 | 174.4 |  | 218 |  | 1146.15
2020-08-07 12:00 | 184.9833 | 1623.2287 | 194.4 |  | 243 |  | 1185.8287
2020-08-07 13:00 | 183.6 | 1611.09 | 185.6 |  | 232 |  | 1193.49
2020-08-07 14:00 | 183.5833 | 1610.9437 | 195.2 |  | 244 |  | 1171.7437
2020-08-07 15:00 | 182.9667 | 1605.5325 | 192 |  | 240 |  | 1173.5325
2020-08-07 16:00 | 177.55 | 1558.0013 | 192 |  | 240 |  | 1126.0013
2020-08-07 17:00 | 172.5833 | 1514.4187 | 177.6 |  | 222 |  | 1114.8187
2020-08-07 18:00 | 168.05 | 1474.6388 | 176 |  | 220 |  | 1078.6388
2020-08-07 19:00 | 160.7167 | 1410.2888 | 170.4 |  | 213 |  | 1026.8888
2020-08-07 20:00 | 151.1 | 1325.9025 | 169.6 |  | 212 |  | 944.3025
2020-08-07 21:00 | 144.2167 | 1265.5013 | 158.4 |  | 198 |  | 909.1013
2020-08-07 22:00 | 145.8833 | 1280.1262 | 166.4 |  | 208 |  | 905.7262
2020-08-07 23:00 | 146.2833 | 1283.6362 | 153.6 |  | 192 |  | 938.0362
2020-08-08 | 145.7833 | 1279.2487 | 159.2 |  | 199 |  | 921.0487
2020-08-08 01:00 | 146.2167 | 1283.0513 | 158.4 |  | 198 |  | 926.6513
2020-08-08 02:00 | 145.6102 | 1277.7292 | 156.2034 |  | 195.2542 |  | 926.2716
2020-08-08 03:00 | 146.0167 | 1281.2963 | 158.4 |  | 198 |  | 924.8963
2020-08-08 04:00 | 145.1833 | 1273.9837 | 151.2 |  | 189 |  | 933.7837
2020-08-08 05:00 | 145.45 | 1276.3237 | 160.8 |  | 201 |  | 914.5237
2020-08-08 06:00 | 146.05 | 1281.5888 | 152 |  | 190 |  | 939.5888
2020-08-08 07:00 | 154.95 | 1359.6862 | 160.8 |  | 201 |  | 997.8862
2020-08-08 08:00 | 162.9667 | 1430.0325 | 163.2 |  | 204 |  | 1062.8325
2020-08-08 09:00 | 168.9667 | 1482.6825 | 168.8 |  | 211 |  | 1102.8825
2020-08-08 10:00 | 172.9667 | 1517.7825 | 178.4 |  | 223 |  | 1116.3825
2020-08-08 11:00 | 168.8833 | 1481.9512 | 171.2 |  | 214 |  | 1096.7512
2020-08-08 12:00 | 186.6333 | 1637.7075 | 192 |  | 240 |  | 1205.7075
2020-08-08 13:00 | 186.75 | 1638.7313 | 200.8 |  | 251 |  | 1186.9313
2020-08-08 14:00 | 187.2667 | 1643.265 | 194.4 |  | 243 |  | 1205.865
2020-08-08 15:00 | 187.7833 | 1647.7987 | 199.2 |  | 249 |  | 1199.5987
2020-08-08 16:00 | 179.8167 | 1577.8913 | 187.2 |  | 234 |  | 1156.6913
2020-08-08 17:00 | 174.8667 | 1534.455 | 185.6 |  | 232 |  | 1116.855
2020-08-08 18:00 | 167.9833 | 1474.0537 | 176 |  | 220 |  | 1078.0537
2020-08-08 19:00 | 154.9333 | 1359.54 | 168.8 |  | 211 |  | 979.74
2020-08-08 20:00 | 149.0667 | 1308.06 | 166.4 |  | 208 |  | 933.66
2020-08-08 21:00 | 147.9333 | 1298.115 | 159.2 |  | 199 |  | 939.915
2020-08-08 22:00 | 149.8 | 1314.495 | 166.4 |  | 208 |  | 940.095
2020-08-08 23:00 | 149.3167 | 1310.2538 | 158.4 |  | 198 |  | 953.8538
2020-08-09 | 149.95 | 1315.8112 | 167.2 |  | 209 |  | 939.6112
2020-08-09 01:00 | 149.4167 | 1311.1313 | 158.4 |  | 198 |  | 954.7313
2020-08-09 02:00 | 149.9667 | 1315.9575 | 165.6 |  | 207 |  | 943.3575
2020-08-09 03:00 | 147.8 | 1296.945 | 158.4 |  | 198 |  | 940.545
2020-08-09 04:00 | 147.2167 | 1291.8263 | 159.2 |  | 199 |  | 933.6263
2020-08-09 05:00 | 145.4 | 1275.885 | 158.4 |  | 198 |  | 919.485
2020-08-09 06:00 | 148.2833 | 1301.1862 | 148.8 |  | 186 |  | 966.3862
2020-08-09 07:00 | 156.7333 | 1375.335 | 163.2 |  | 204 |  | 1008.135
2020-08-09 08:00 | 164.3 | 1441.7325 | 170.4 |  | 213 |  | 1058.3325
2020-08-09 09:00 | 170.9167 | 1499.7938 | 172.8 |  | 216 |  | 1110.9938
2020-08-09 10:00 | 174.0333 | 1527.1425 | 172 |  | 215 |  | 1140.1425
2020-08-09 11:00 | 180.05 | 1579.9388 | 187.2 |  | 234 |  | 1158.7388
2020-08-09 12:00 | 185.8167 | 1630.5413 | 195.2 |  | 244 |  | 1191.3413
2020-08-09 13:00 | 185.8 | 1630.395 | 201.6 |  | 252 |  | 1176.795
2020-08-09 14:00 | 186.0833 | 1632.8812 | 192.8 |  | 241 |  | 1199.0812
2020-08-09 15:00 | 182.7667 | 1603.7775 | 201.6 |  | 252 |  | 1150.1775
2020-08-09 16:00 | 176.7167 | 1550.6888 | 185.6 |  | 232 |  | 1133.0888
2020-08-09 17:00 | 173.1667 | 1519.5375 | 178.4 |  | 223 |  | 1118.1375
2020-08-09 18:00 | 168.7 | 1480.3425 | 176.8 |  | 221 |  | 1082.5425
2020-08-09 19:00 | 161.9167 | 1420.8188 | 176.8 |  | 221 |  | 1023.0188
2020-08-09 20:00 | 154.7 | 1357.4925 | 172 |  | 215 |  | 970.4925
2020-08-09 21:00 | 151.6167 | 1330.4363 | 167.2 |  | 209 |  | 954.2363
2020-08-09 22:00 | 149.5 | 1311.8625 | 160.8 |  | 201 |  | 950.0625
2020-08-09 23:00 | 149.5333 | 1312.155 | 159.2 |  | 199 |  | 953.955
2020-08-10 | 148.9667 | 1307.1825 | 168.8 |  | 211 |  | 927.3825
2020-08-10 01:00 | 149.85 | 1314.9337 | 160 |  | 200 |  | 954.9337
2020-08-10 02:00 | 149.4667 | 1311.57 | 159.2 |  | 199 |  | 953.37
2020-08-10 03:00 | 149.9167 | 1315.5188 | 161.6 |  | 202 |  | 951.9188
2020-08-10 04:00 | 148.4167 | 1302.3563 | 160 |  | 200 |  | 942.3563
2020-08-10 05:00 | 147.05 | 1290.3638 | 160 |  | 200 |  | 930.3638
2020-08-10 06:00 | 148.9667 | 1307.1825 | 155.2 |  | 194 |  | 957.9825
2020-08-10 07:00 | 154.8833 | 1359.1012 | 161.6 |  | 202 |  | 995.5012
2020-08-10 08:00 | 105.6 | 926.64 | 105.6 |  | 132 |  | 689.04
2020-08-10 09:00 | 170.15 | 1493.0663 | 170.4 |  | 213 |  | 1109.6662
2020-08-10 10:00 | 173.0833 | 1518.8062 | 171.2 |  | 214 |  | 1133.6062
2020-08-10 11:00 | 175.7333 | 1542.06 | 177.6 |  | 222 |  | 1142.46
2020-08-10 12:00 | 184.9 | 1622.4975 | 195.2 |  | 244 |  | 1183.2975
2020-08-10 13:00 | 181.1167 | 1589.2988 | 192.8 |  | 241 |  | 1155.4988
2020-08-10 14:00 | 185.2667 | 1625.715 | 192 |  | 240 |  | 1193.715
2020-08-10 15:00 | 185.95 | 1631.7113 | 200.8 |  | 251 |  | 1179.9113
2020-08-10 16:00 | 180.4 | 1583.01 | 192.8 |  | 241 |  | 1149.21
2020-08-10 17:00 | 172.2833 | 1511.7862 | 177.6 |  | 222 |  | 1112.1862
2020-08-10 18:00 | 167.2833 | 1467.9112 | 177.6 |  | 222 |  | 1068.3112
2020-08-10 19:00 | 162.25 | 1423.7438 | 168.8 |  | 211 |  | 1043.9438
2020-08-10 20:00 | 156.4 | 1372.41 | 168.8 |  | 211 |  | 992.61
2020-08-10 21:00 | 152.9167 | 1341.8438 | 168 |  | 210 |  | 963.8438
2020-08-10 22:00 | 151.2333 | 1327.0725 | 161.6 |  | 202 |  | 963.4725
2020-08-10 23:00 | 150.9661 | 1324.7275 | 170.0339 |  | 212.5424 |  | 942.1513
2020-08-11 | 151.9661 | 1333.5025 | 161.0847 |  | 201.3559 |  | 971.0619
2020-08-11 01:00 | 151.4746 | 1329.1894 | 170.0339 |  | 212.5424 |  | 946.6131
2020-08-11 02:00 | 151.4333 | 1328.8275 | 160 |  | 200 |  | 968.8275
2020-08-11 03:00 | 152.1333 | 1334.97 | 164 |  | 205 |  | 965.97
2020-08-11 04:00 | 150.0667 | 1316.835 | 159.2 |  | 199 |  | 958.635
2020-08-11 05:00 | 150 | 1316.25 | 160 |  | 200 |  | 956.25
2020-08-11 06:00 | 151.2333 | 1327.0725 | 151.2 |  | 189 |  | 986.8725
2020-08-11 07:00 | 156.1333 | 1370.07 | 160.8 |  | 201 |  | 1008.27
2020-08-11 08:00 | 163.4167 | 1433.9813 | 170.4 |  | 213 |  | 1050.5813
2020-08-11 09:00 | 167.5167 | 1469.9588 | 162.4 |  | 203 |  | 1104.5588
2020-08-11 10:00 | 172.4833 | 1513.5412 | 178.4 |  | 223 |  | 1112.1412
2020-08-11 11:00 | 183.1333 | 1606.995 | 191.2 |  | 239 |  | 1176.795
2020-08-11 12:00 | 186.6333 | 1637.7075 | 199.2 |  | 249 |  | 1189.5075
2020-08-11 13:00 | 180.7 | 1585.6425 | 184.8 |  | 231 |  | 1169.8425
2020-08-11 14:00 | 171.7833 | 1507.3987 | 183.2 |  | 229 |  | 1095.1987
2020-08-11 15:00 | 170.9167 | 1499.7938 | 183.2 |  | 229 |  | 1087.5938
2020-08-11 16:00 | 169.55 | 1487.8013 | 175.2 |  | 219 |  | 1093.6013
2020-08-11 17:00 | 165.7833 | 1454.7487 | 176 |  | 220 |  | 1058.7487
2020-08-11 18:00 | 160.3667 | 1407.2175 | 168.8 |  | 211 |  | 1027.4175
2020-08-11 19:00 | 151.9167 | 1333.0688 | 165.6 |  | 207 |  | 960.4688
2020-08-11 20:00 | 145.95 | 1280.7112 | 157.6 |  | 197 |  | 926.1112
2020-08-11 21:00 | 141.6333 | 1242.8325 | 165.6 |  | 207 |  | 870.2325
2020-08-11 22:00 | 144.1833 | 1265.2087 | 150.4 |  | 188 |  | 926.8087
2020-08-11 23:00 | 143.5167 | 1259.3588 | 160 |  | 200 |  | 899.3588
2020-08-12 | 143.6833 | 1260.8212 | 158.4 |  | 198 |  | 904.4212
2020-08-12 01:00 | 144.55 | 1268.4263 | 150.4 |  | 188 |  | 930.0263
2020-08-12 02:00 | 143.3667 | 1258.0425 | 159.2 |  | 199 |  | 899.8425
2020-08-12 03:00 | 141.9 | 1245.1725 | 152 |  | 190 |  | 903.1725
2020-08-12 04:00 | 142.1667 | 1247.5125 | 151.2 |  | 189 |  | 907.3125
2020-08-12 05:00 | 142.6833 | 1252.0462 | 151.2 |  | 189 |  | 911.8462
2020-08-12 06:00 | 142.8 | 1253.07 | 152.8 |  | 191 |  | 909.27
2020-08-12 07:00 | 151.1167 | 1326.0488 | 155.2 |  | 194 |  | 976.8488
2020-08-12 08:00 | 161.9833 | 1421.4037 | 165.6 |  | 207 |  | 1048.8037
2020-08-12 09:00 | 167.9833 | 1474.0537 | 163.2 |  | 204 |  | 1106.8537
2020-08-12 10:00 | 172.3833 | 1512.6637 | 179.2 |  | 224 |  | 1109.4637
2020-08-12 11:00 | 174.55 | 1531.6763 | 174.4 |  | 218 |  | 1139.2763
2020-08-12 12:00 | 175.75 | 1542.2062 | 186.4 |  | 233 |  | 1122.8062
2020-08-12 13:00 | 175.75 | 1542.2062 | 184.8 |  | 231 |  | 1126.4062
2020-08-12 14:00 | 175.3333 | 1538.55 | 184 |  | 230 |  | 1124.55
2020-08-12 15:00 | 169.7333 | 1489.41 | 183.2 |  | 229 |  | 1077.21
2020-08-12 16:00 | 166.7 | 1462.7925 | 176 |  | 220 |  | 1066.7925
2020-08-12 17:00 | 163.3667 | 1433.5425 | 168 |  | 210 |  | 1055.5425
2020-08-12 18:00 | 150.8833 | 1324.0012 | 170.4 |  | 213 |  | 940.6012
2020-08-12 19:00 | 125.7667 | 1103.6025 | 148.8 |  | 186 |  | 768.8025
2020-08-12 20:00 | 114.2167 | 1002.2513 | 140.8 |  | 176 |  | 685.4513
2020-08-12 21:00 | 110.8167 | 972.4163 | 132.8 |  | 166 |  | 673.6163
2020-08-12 22:00 | 110.7833 | 972.1237 | 125.6 |  | 157 |  | 689.5237
2020-08-12 23:00 | 110.55 | 970.0762 | 120.8 |  | 151 |  | 698.2762
2020-08-13 | 110.0667 | 965.835 | 124.8 |  | 156 |  | 685.035
2020-08-13 01:00 | 109.9833 | 965.1037 | 118.4 |  | 148 |  | 698.7037
2020-08-13 02:00 | 110 | 965.25 | 126.4 |  | 158 |  | 680.85
2020-08-13 03:00 | 115.8167 | 1016.2913 | 126.4 |  | 158 |  | 731.8913
2020-08-13 04:00 | 124.6667 | 1093.95 | 136 |  | 170 |  | 787.95
2020-08-13 05:00 | 132.5 | 1162.6875 | 144 |  | 180 |  | 838.6875
2020-08-13 06:00 | 137.5833 | 1207.2937 | 138.4 |  | 173 |  | 895.8937
2020-08-13 07:00 | 143.5667 | 1259.7975 | 155.2 |  | 194 |  | 910.5975
2020-08-13 08:00 | 144.6667 | 1269.45 | 148.8 |  | 186 |  | 934.65
2020-08-13 09:00 | 124.2 | 1089.855 | 136.8 |  | 171 |  | 782.055
2020-08-13 10:00 | 111.0333 | 974.3175 | 136 |  | 170 |  | 668.3175
2020-08-13 11:00 | 110.5333 | 969.93 | 120 |  | 150 |  | 699.93
2020-08-13 12:00 | 111.5333 | 978.705 | 120.8 |  | 151 |  | 706.905
2020-08-13 13:00 | 141.55 | 1242.1013 | 145.6 |  | 182 |  | 914.5013
2020-08-13 14:00 | 163 | 1430.325 | 164.8 |  | 206 |  | 1059.525
2020-08-13 15:00 | 166.5333 | 1461.33 | 162.4 |  | 203 |  | 1095.93
2020-08-13 16:00 | 162.75 | 1428.1312 | 169.6 |  | 212 |  | 1046.5312
2020-08-13 17:00 | 157.9333 | 1385.865 | 160.8 |  | 201 |  | 1024.065
2020-08-13 18:00 | 151.4167 | 1328.6813 | 167.2 |  | 209 |  | 952.4813
2020-08-13 19:00 | 147.9833 | 1298.5537 | 152.8 |  | 191 |  | 954.7537
2020-08-13 20:00 | 142.9833 | 1254.6787 | 159.2 |  | 199 |  | 896.4787
2020-08-13 21:00 | 141.1833 | 1238.8837 | 152 |  | 190 |  | 896.8837
2020-08-13 22:00 | 139.75 | 1226.3063 | 151.2 |  | 189 |  | 886.1063
2020-08-13 23:00 | 139.5167 | 1224.2588 | 146.4 |  | 183 |  | 894.8588
2020-08-14 | 138.4833 | 1215.1912 | 144 |  | 180 |  | 891.1912
2020-08-14 01:00 | 137.2 | 1203.93 | 143.2 |  | 179 |  | 881.73
2020-08-14 02:00 | 136.8167 | 1200.5663 | 144.8 |  | 181 |  | 874.7663
2020-08-14 03:00 | 135.45 | 1188.5737 | 144 |  | 180 |  | 864.5737
2020-08-14 04:00 | 135.2167 | 1186.5263 | 145.6 |  | 182 |  | 858.9263
2020-08-14 05:00 | 135.1695 | 1186.1123 | 138.3051 |  | 172.8814 |  | 874.9258
2020-08-14 06:00 | 136.3966 | 1196.8797 | 149.7931 |  | 187.2414 |  | 859.8453
2020-08-14 07:00 | 135.6102 | 1189.9792 | 146.4407 |  | 183.0508 |  | 860.4877
2020-08-14 08:00 | 133.7966 | 1174.0653 | 148.0678 |  | 185.0847 |  | 840.9127
2020-08-14 09:00 | 141.2833 | 1239.7612 | 144 |  | 180 |  | 915.7612
2020-08-14 10:00 | 152.95 | 1342.1362 | 160.8 |  | 201 |  | 980.3362
2020-08-14 11:00 | 158.2167 | 1388.3513 | 159.2 |  | 199 |  | 1030.1513
2020-08-14 12:00 | 161.7833 | 1419.6487 | 168.8 |  | 211 |  | 1039.8487
2020-08-14 13:00 | 171.05 | 1500.9638 | 171.2 |  | 214 |  | 1115.7638
2020-08-14 14:00 | 180.8667 | 1587.105 | 178.4 |  | 223 |  | 1185.705
2020-08-14 15:00 | 175.1333 | 1536.795 | 184.8 |  | 231 |  | 1120.995
2020-08-14 16:00 | 160.65 | 1409.7037 | 168 |  | 210 |  | 1031.7037
2020-08-14 17:00 | 155.4167 | 1363.7813 | 172.8 |  | 216 |  | 974.9813
2020-08-14 18:00 | 154.1833 | 1352.9587 | 160.8 |  | 201 |  | 991.1587
2020-08-14 19:00 | 152.5333 | 1338.48 | 159.2 |  | 199 |  | 980.28
2020-08-14 20:00 | 150.65 | 1321.9537 | 166.4 |  | 208 |  | 947.5537
2020-08-14 21:00 | 149.1167 | 1308.4988 | 159.2 |  | 199 |  | 950.2988
2020-08-14 22:00 | 148.9833 | 1307.3287 | 152 |  | 190 |  | 965.3287
2020-08-14 23:00 | 147.1333 | 1291.095 | 159.2 |  | 199 |  | 932.895
2020-08-15 | 145.9 | 1280.2725 | 158.4 |  | 198 |  | 923.8725
2020-08-15 01:00 | 145.0167 | 1272.5213 | 151.2 |  | 189 |  | 932.3213
2020-08-15 02:00 | 145.05 | 1272.8138 | 152.8 |  | 191 |  | 929.0138
2020-08-15 03:00 | 144.9833 | 1272.2287 | 151.2 |  | 189 |  | 932.0287
2020-08-15 04:00 | 144.85 | 1271.0587 | 151.2 |  | 189 |  | 930.8587
2020-08-15 05:00 | 144.6 | 1268.865 | 151.2 |  | 189 |  | 928.665
2020-08-15 06:00 | 148.7 | 1304.8425 | 157.6 |  | 197 |  | 950.2425
2020-08-15 07:00 | 163.2167 | 1432.2263 | 158.4 |  | 198 |  | 1075.8263
2020-08-15 08:00 | 170.3333 | 1494.675 | 171.2 |  | 214 |  | 1109.475
2020-08-15 09:00 | 173 | 1518.075 | 179.2 |  | 224 |  | 1114.875
2020-08-15 10:00 | 173.2 | 1519.83 | 177.6 |  | 222 |  | 1120.23
2020-08-15 11:00 | 168.4833 | 1478.4412 | 171.2 |  | 214 |  | 1093.2412
2020-08-15 12:00 | 167.6667 | 1471.275 | 177.6 |  | 222 |  | 1071.675
2020-08-15 13:00 | 173.5667 | 1523.0475 | 176.8 |  | 221 |  | 1125.2475
2020-08-15 14:00 | 172.9333 | 1517.49 | 184.8 |  | 231 |  | 1101.69
2020-08-15 15:00 | 169.7833 | 1489.8487 | 176.8 |  | 221 |  | 1092.0487
2020-08-15 16:00 | 141.3167 | 1240.0538 | 160.8 |  | 201 |  | 878.2538
2020-08-15 17:00 | 112.9167 | 990.8438 | 141.6 |  | 177 |  | 672.2438
2020-08-15 18:00 | 110.6333 | 970.8075 | 133.6 |  | 167 |  | 670.2075
2020-08-15 19:00 | 110.6833 | 971.2462 | 126.4 |  | 158 |  | 686.8462
2020-08-15 20:00 | 56.75 | 497.9812 | 77.6 |  | 97 |  | 323.3812
2020-08-15 21:00 | 51.1667 | 448.9875 | 40 |  | 50 |  | 358.9875
2020-08-15 22:00 | 123.5833 | 1084.4437 | 130.4 |  | 163 |  | 791.0437
2020-08-15 23:00 | 118.6 | 1040.715 | 127.2 |  | 159 |  | 754.515
2020-08-16 | 116.3667 | 1021.1175 | 127.2 |  | 159 |  | 734.9175
2020-08-16 01:00 | 114.7 | 1006.4925 | 129.6 |  | 162 |  | 714.8925
2020-08-16 02:00 | 114.7333 | 1006.785 | 119.2 |  | 149 |  | 738.585
2020-08-16 03:00 | 117.45 | 1030.6237 | 128 |  | 160 |  | 742.6237
2020-08-16 04:00 | 120.2333 | 1055.0475 | 135.2 |  | 169 |  | 750.8475
2020-08-16 05:00 | 121.2167 | 1063.6763 | 127.2 |  | 159 |  | 777.4763
2020-08-16 06:00 | 124.9833 | 1096.7287 | 136.8 |  | 171 |  | 788.9287
2020-08-16 07:00 | 136.3 | 1196.0325 | 139.2 |  | 174 |  | 882.8325
2020-08-16 08:00 | 146.15 | 1282.4662 | 154.4 |  | 193 |  | 935.0662
2020-08-16 09:00 | 160.35 | 1407.0712 | 148 |  | 185 |  | 1074.0712
2020-08-16 10:00 | 169.3333 | 1485.9 | 166.4 |  | 208 |  | 1111.5
2020-08-16 11:00 | 176.0167 | 1544.5463 | 172.8 |  | 216 |  | 1155.7463
2020-08-16 12:00 | 179.6102 | 1576.0792 | 176.5424 |  | 220.678 |  | 1178.8589
2020-08-16 13:00 | 178.4333 | 1565.7525 | 180.8 |  | 226 |  | 1158.9525
2020-08-16 14:00 | 171.2833 | 1503.0112 | 171.2 |  | 214 |  | 1117.8112
2020-08-16 15:00 | 169.85 | 1490.4337 | 172.8 |  | 216 |  | 1101.6337
2020-08-16 16:00 | 164.6667 | 1444.95 | 171.2 |  | 214 |  | 1059.75
2020-08-16 17:00 | 159.6333 | 1400.7825 | 164.8 |  | 206 |  | 1029.9825
2020-08-16 18:00 | 155.2 | 1361.88 | 155.2 |  | 194 |  | 1012.68
2020-08-16 19:00 | 153.55 | 1347.4013 | 148.8 |  | 186 |  | 1012.6013
2020-08-16 20:00 | 142.4667 | 1250.145 | 146.4 |  | 183 |  | 920.745
2020-08-16 21:00 | 120.0667 | 1053.585 | 131.2 |  | 164 |  | 758.385
2020-08-16 22:00 | 120 | 1053 | 116 |  | 145 |  | 792
2020-08-16 23:00 | 119.8667 | 1051.83 | 132 |  | 165 |  | 754.83
2020-08-17 | 124.0833 | 1088.8312 | 123.2 |  | 154 |  | 811.6312
2020-08-17 01:00 | 130.7 | 1146.8925 | 128 |  | 160 |  | 858.8925
2020-08-17 02:00 | 130.85 | 1148.2088 | 134.4 |  | 168 |  | 845.8088
2020-08-17 03:00 | 133.4833 | 1171.3162 | 125.6 |  | 157 |  | 888.7162
2020-08-17 04:00 | 134.2667 | 1178.19 | 136 |  | 170 |  | 872.19
2020-08-17 05:00 | 134.2833 | 1178.3362 | 133.6 |  | 167 |  | 877.7362
2020-08-17 06:00 | 138 | 1210.95 | 135.2 |  | 169 |  | 906.75
2020-08-17 07:00 | 146.95 | 1289.4862 | 135.2 |  | 169 |  | 985.2862
2020-08-17 08:00 | 162.1333 | 1422.72 | 162.4 |  | 203 |  | 1057.32
2020-08-17 09:00 | 190.35 | 1670.3212 | 179.2 |  | 224 |  | 1267.1212
2020-08-17 10:00 | 190.8833 | 1675.0012 | 184.8 |  | 231 |  | 1259.2012
2020-08-17 11:00 | 190.9167 | 1675.2938 | 191.2 |  | 239 |  | 1245.0938
2020-08-17 12:00 | 191.1667 | 1677.4875 | 190.4 |  | 238 |  | 1249.0875
2020-08-17 13:00 | 191.6333 | 1681.5825 | 193.6 |  | 242 |  | 1245.9825
2020-08-17 14:00 | 191.6833 | 1682.0212 | 183.2 |  | 229 |  | 1269.8212
2020-08-17 15:00 | 191.8833 | 1683.7762 | 192 |  | 240 |  | 1251.7762
2020-08-17 16:00 | 191.4 | 1679.535 | 188.8 |  | 236 |  | 1254.735
2020-08-17 17:00 | 182.8833 | 1604.8012 | 196 |  | 245 |  | 1163.8012
2020-08-17 18:00 | 173.1167 | 1519.0988 | 183.2 |  | 229 |  | 1106.8988
2020-08-17 19:00 | 165.2167 | 1449.7763 | 172.8 |  | 216 |  | 1060.9763
2020-08-17 20:00 | 161.8833 | 1420.5262 | 162.4 |  | 203 |  | 1055.1262
2020-08-17 21:00 | 158.65 | 1392.1537 | 164.8 |  | 206 |  | 1021.3537
2020-08-17 22:00 | 156.9 | 1376.7975 | 157.6 |  | 197 |  | 1022.1975
2020-08-17 23:00 | 156.8667 | 1376.505 | 155.2 |  | 194 |  | 1027.305
2020-08-18 | 157 | 1377.675 | 156 |  | 195 |  | 1026.675
2020-08-18 01:00 | 157.0833 | 1378.4062 | 156 |  | 195 |  | 1027.4062
2020-08-18 02:00 | 157 | 1377.675 | 155.2 |  | 194 |  | 1028.475
2020-08-18 03:00 | 156.85 | 1376.3588 | 157.6 |  | 197 |  | 1021.7587
2020-08-18 04:00 | 156.6667 | 1374.75 | 156 |  | 195 |  | 1023.75
2020-08-18 05:00 | 156.2667 | 1371.24 | 156 |  | 195 |  | 1020.24
2020-08-18 06:00 | 155.9667 | 1368.6075 | 156 |  | 195 |  | 1017.6075
2020-08-18 07:00 | 157.1667 | 1379.1375 | 150.4 |  | 188 |  | 1040.7375
2020-08-18 08:00 | 171.4333 | 1504.3275 | 170.4 |  | 213 |  | 1120.9275
2020-08-18 09:00 | 186.6167 | 1637.5613 | 182.4 |  | 228 |  | 1227.1613
2020-08-18 10:00 | 187.85 | 1648.3837 | 183.2 |  | 229 |  | 1236.1837
2020-08-18 11:00 | 186.6667 | 1638 | 188.8 |  | 236 |  | 1213.2
2020-08-18 12:00 | 179.9833 | 1579.3537 | 189.6 |  | 237 |  | 1152.7537
2020-08-18 13:00 | 186.1333 | 1633.32 | 181.6 |  | 227 |  | 1224.72
2020-08-18 14:00 | 174.85 | 1534.3087 | 179.2 |  | 224 |  | 1131.1087
2020-08-18 15:00 | 172.6333 | 1514.8575 | 178.4 |  | 223 |  | 1113.4575
2020-08-18 16:00 | 174.6 | 1532.115 | 176.8 |  | 221 |  | 1134.315
2020-08-18 17:00 | 158.4 | 1389.96 | 164 |  | 205 |  | 1020.96
2020-08-18 18:00 | 143.8167 | 1261.9913 | 154.4 |  | 193 |  | 914.5913
2020-08-18 19:00 | 143.3333 | 1257.75 | 155.2 |  | 194 |  | 908.55
2020-08-18 20:00 | 143.8167 | 1261.9913 | 147.2 |  | 184 |  | 930.7913
2020-08-18 21:00 | 143.5 | 1259.2125 | 153.6 |  | 192 |  | 913.6125
2020-08-18 22:00 | 143.4333 | 1258.6275 | 152 |  | 190 |  | 916.6275
2020-08-18 23:00 | 143.3667 | 1258.0425 | 152.8 |  | 191 |  | 914.2425
2020-08-19 | 143.3333 | 1257.75 | 152 |  | 190 |  | 915.75
2020-08-19 01:00 | 143.3833 | 1258.1887 | 154.4 |  | 193 |  | 910.7887
2020-08-19 02:00 | 143.5667 | 1259.7975 | 144.8 |  | 181 |  | 933.9975
2020-08-19 03:00 | 143.8 | 1261.845 | 153.6 |  | 192 |  | 916.245
2020-08-19 04:00 | 143.7167 | 1261.1138 | 152 |  | 190 |  | 919.1138
2020-08-19 05:00 | 142.2167 | 1247.9513 | 147.2 |  | 184 |  | 916.7513
2020-08-19 06:00 | 141.85 | 1244.7338 | 155.2 |  | 194 |  | 895.5338
2020-08-19 07:00 | 149.6167 | 1312.8863 | 147.2 |  | 184 |  | 981.6863
2020-08-19 08:00 | 159.3167 | 1398.0038 | 160.8 |  | 201 |  | 1036.2038
2020-08-19 09:00 | 163.6667 | 1436.175 | 168.8 |  | 211 |  | 1056.375
2020-08-19 10:00 | 145.75 | 1278.9562 | 158.4 |  | 198 |  | 922.5562
2020-08-19 11:00 | 130.6833 | 1146.7462 | 136.8 |  | 171 |  | 838.9462
2020-08-19 12:00 | 129.4833 | 1136.2162 | 138.4 |  | 173 |  | 824.8162
2020-08-19 13:00 | 146.7 | 1287.2925 | 140 |  | 175 |  | 972.2925
2020-08-19 14:00 | 157.6833 | 1383.6712 | 157.6 |  | 197 |  | 1029.0712
2020-08-19 15:00 | 161.1667 | 1414.2375 | 155.2 |  | 194 |  | 1065.0375
2020-08-19 16:00 | 158.45 | 1390.3987 | 168.8 |  | 211 |  | 1010.5987
2020-08-19 17:00 | 150.5085 | 1320.7119 | 157.0169 |  | 196.2712 |  | 967.4237
2020-08-19 18:00 | 146.05 | 1281.5888 | 153.6 |  | 192 |  | 935.9888
2020-08-19 19:00 | 140.6207 | 1233.9466 | 152.2759 |  | 190.3448 |  | 891.3259
2020-08-19 20:00 | 137.339 | 1205.1496 | 147.2542 |  | 184.0678 |  | 873.8275
2020-08-19 21:00 | 136.2069 | 1195.2155 | 144.8276 |  | 181.0345 |  | 869.3534
2020-08-19 22:00 | 138.1333 | 1212.12 | 138.4 |  | 173 |  | 900.72
2020-08-19 23:00 | 138.7 | 1217.0925 | 140 |  | 175 |  | 902.0925
2020-08-20 | 140.05 | 1228.9388 | 138.4 |  | 173 |  | 917.5388
2020-08-20 01:00 | 140.1833 | 1230.1087 | 137.6 |  | 172 |  | 920.5087
2020-08-20 02:00 | 141.25 | 1239.4688 | 147.2 |  | 184 |  | 908.2687
2020-08-20 03:00 | 141.7167 | 1243.5638 | 137.6 |  | 172 |  | 933.9638
2020-08-20 04:00 | 141.75 | 1243.8563 | 147.2 |  | 184 |  | 912.6562
2020-08-20 05:00 | 141.4833 | 1241.5162 | 148.8 |  | 186 |  | 906.7162
2020-08-20 06:00 | 142.7833 | 1252.9237 | 136.8 |  | 171 |  | 945.1237
2020-08-20 07:00 | 148.1667 | 1300.1625 | 151.2 |  | 189 |  | 959.9625
2020-08-20 08:00 | 160.1833 | 1405.6087 | 151.2 |  | 189 |  | 1065.4087
2020-08-20 09:00 | 168.1 | 1475.0775 | 165.6 |  | 207 |  | 1102.4775
2020-08-20 10:00 | 171.2333 | 1502.5725 | 172.8 |  | 216 |  | 1113.7725
2020-08-20 11:00 | 174.7667 | 1533.5775 | 172.8 |  | 216 |  | 1144.7775
2020-08-20 12:00 | 177.5833 | 1558.2937 | 182.4 |  | 228 |  | 1147.8937
2020-08-20 13:00 | 179.6 | 1575.99 | 172.8 |  | 216 |  | 1187.19
2020-08-20 14:00 | 181.7833 | 1595.1487 | 180.8 |  | 226 |  | 1188.3487
2020-08-20 15:00 | 181.6 | 1593.54 | 180.8 |  | 226 |  | 1186.74
2020-08-20 16:00 | 169.15 | 1484.2912 | 169.6 |  | 212 |  | 1102.6912
2020-08-20 17:00 | 155.6167 | 1365.5363 | 156 |  | 195 |  | 1014.5363
2020-08-20 18:00 | 146.3 | 1283.7825 | 160.8 |  | 201 |  | 921.9825
2020-08-20 19:00 | 140.4 | 1232.01 | 152.8 |  | 191 |  | 888.21
2020-08-20 20:00 | 137.3833 | 1205.5387 | 151.2 |  | 189 |  | 865.3387
2020-08-20 21:00 | 137.0667 | 1202.76 | 152 |  | 190 |  | 860.76
2020-08-20 22:00 | 139.5 | 1224.1125 | 151.2 |  | 189 |  | 883.9125
2020-08-20 23:00 | 142.4833 | 1250.2912 | 144 |  | 180 |  | 926.2912
2020-08-21 | 143.45 | 1258.7737 | 152.8 |  | 191 |  | 914.9737
2020-08-21 01:00 | 143.4167 | 1258.4813 | 151.2 |  | 189 |  | 918.2813
2020-08-21 02:00 | 143.3333 | 1257.75 | 153.6 |  | 192 |  | 912.15
2020-08-21 03:00 | 143.1667 | 1256.2875 | 151.2 |  | 189 |  | 916.0875
2020-08-21 04:00 | 143.1667 | 1256.2875 | 150.4 |  | 188 |  | 917.8875
2020-08-21 05:00 | 142.85 | 1253.5087 | 147.2 |  | 184 |  | 922.3087
2020-08-21 06:00 | 144.2167 | 1265.5013 | 153.6 |  | 192 |  | 919.9013
2020-08-21 07:00 | 152.0667 | 1334.385 | 152 |  | 190 |  | 992.385
2020-08-21 08:00 | 160.65 | 1409.7037 | 161.6 |  | 202 |  | 1046.1037
2020-08-21 09:00 | 167.8333 | 1472.7375 | 169.6 |  | 212 |  | 1091.1375
2020-08-21 10:00 | 172.5667 | 1514.2725 | 168.8 |  | 211 |  | 1134.4725
2020-08-21 11:00 | 176.5833 | 1549.5187 | 183.2 |  | 229 |  | 1137.3187
2020-08-21 12:00 | 179.4 | 1574.235 | 186.4 |  | 233 |  | 1154.835
2020-08-21 13:00 | 181.55 | 1593.1013 | 184.8 |  | 231 |  | 1177.3013
2020-08-21 14:00 | 182.8333 | 1604.3625 | 192.8 |  | 241 |  | 1170.5625
2020-08-21 15:00 | 182.9833 | 1605.6787 | 186.4 |  | 233 |  | 1186.2787
2020-08-21 16:00 | 180.6833 | 1585.4962 | 182.4 |  | 228 |  | 1175.0962
2020-08-21 17:00 | 176.9 | 1552.2975 | 191.2 |  | 239 |  | 1122.0975
2020-08-21 18:00 | 171.1333 | 1501.695 | 173.6 |  | 217 |  | 1111.095
2020-08-21 19:00 | 157.8667 | 1385.28 | 161.6 |  | 202 |  | 1021.68
2020-08-21 20:00 | 151.0333 | 1325.3175 | 163.2 |  | 204 |  | 958.1175
2020-08-21 21:00 | 150.2 | 1318.005 | 158.4 |  | 198 |  | 961.605
2020-08-21 22:00 | 148.3167 | 1301.4788 | 156.8 |  | 196 |  | 948.6788
2020-08-21 23:00 | 149.5667 | 1312.4475 | 157.6 |  | 197 |  | 957.8475
2020-08-22 | 149.8 | 1314.495 | 158.4 |  | 198 |  | 958.095
2020-08-22 01:00 | 149.5333 | 1312.155 | 157.6 |  | 197 |  | 957.555
2020-08-22 02:00 | 149.6271 | 1312.978 | 160.2712 |  | 200.339 |  | 952.3678
2020-08-22 03:00 | 149.569 | 1312.4677 | 171.3103 |  | 214.1379 |  | 927.0194
2020-08-22 04:00 | 149.5254 | 1312.0856 | 160.2712 |  | 200.339 |  | 951.4754
2020-08-22 05:00 | 149.7458 | 1314.0191 | 152.9492 |  | 191.1864 |  | 969.8835
2020-08-22 06:00 | 149.7 | 1313.6175 | 159.2 |  | 199 |  | 955.4175
2020-08-22 07:00 | 149.8833 | 1315.2262 | 153.6 |  | 192 |  | 969.6262
2020-08-22 08:00 | 151.35 | 1328.0963 | 160.8 |  | 201 |  | 966.2963
2020-08-22 09:00 | 132.3833 | 1161.6637 | 148 |  | 185 |  | 828.6637
2020-08-22 10:00 | 129.7167 | 1138.2638 | 139.2 |  | 174 |  | 825.0638
2020-08-22 11:00 | 129.4333 | 1135.7775 | 136 |  | 170 |  | 829.7775
2020-08-22 12:00 | 129.1333 | 1133.145 | 135.2 |  | 169 |  | 828.945
2020-08-22 13:00 | 129.4667 | 1136.07 | 142.4 |  | 178 |  | 815.67
2020-08-22 14:00 | 146.5 | 1285.5375 | 144 |  | 180 |  | 961.5375
2020-08-22 15:00 | 150.5 | 1320.6375 | 158.4 |  | 198 |  | 964.2375
2020-08-22 16:00 | 146.4667 | 1285.245 | 151.2 |  | 189 |  | 945.045
2020-08-22 17:00 | 161.1167 | 1413.7988 | 160.8 |  | 201 |  | 1051.9988
2020-08-22 18:00 | 162.05 | 1421.9888 | 167.2 |  | 209 |  | 1045.7888
2020-08-22 19:00 | 158.5667 | 1391.4225 | 164.8 |  | 206 |  | 1020.6225
2020-08-22 20:00 | 157.3167 | 1380.4538 | 166.4 |  | 208 |  | 1006.0538
2020-08-22 21:00 | 156.8167 | 1376.0663 | 166.4 |  | 208 |  | 1001.6663
2020-08-22 22:00 | 155.05 | 1360.5638 | 157.6 |  | 197 |  | 1005.9638
2020-08-22 23:00 | 154.8833 | 1359.1012 | 168 |  | 210 |  | 981.1012
2020-08-23 | 154.65 | 1357.0538 | 158.4 |  | 198 |  | 1000.6537
2020-08-23 01:00 | 154.15 | 1352.6662 | 165.6 |  | 207 |  | 980.0662
2020-08-23 02:00 | 154.25 | 1353.5438 | 159.2 |  | 199 |  | 995.3438
2020-08-23 03:00 | 156.0167 | 1369.0463 | 157.6 |  | 197 |  | 1014.4463
2020-08-23 04:00 | 158.0333 | 1386.7425 | 168.8 |  | 211 |  | 1006.9425
2020-08-23 05:00 | 160.8167 | 1411.1663 | 166.4 |  | 208 |  | 1036.7663
2020-08-23 06:00 | 162.15 | 1422.8663 | 168.8 |  | 211 |  | 1043.0663
2020-08-23 07:00 | 165.2167 | 1449.7763 | 164 |  | 205 |  | 1080.7763
2020-08-23 08:00 | 171.0833 | 1501.2562 | 177.6 |  | 222 |  | 1101.6562
2020-08-23 09:00 | 187.7 | 1647.0675 | 179.2 |  | 224 |  | 1243.8675
2020-08-23 10:00 | 188.5167 | 1654.2338 | 187.2 |  | 234 |  | 1233.0338
2020-08-23 11:00 | 188.4333 | 1653.5025 | 185.6 |  | 232 |  | 1235.9025
2020-08-23 12:00 | 188.5 | 1654.0875 | 192.8 |  | 241 |  | 1220.2875
2020-08-23 13:00 | 182.3667 | 1600.2675 | 186.4 |  | 233 |  | 1180.8675
2020-08-23 14:00 | 189.2 | 1660.23 | 192.8 |  | 241 |  | 1226.43
2020-08-23 15:00 | 184.4667 | 1618.695 | 190.4 |  | 238 |  | 1190.295
2020-08-23 16:00 | 179.7667 | 1577.4525 | 180.8 |  | 226 |  | 1170.6525
2020-08-23 17:00 | 174.5333 | 1531.53 | 177.6 |  | 222 |  | 1131.93
2020-08-23 18:00 | 170.2333 | 1493.7975 | 178.4 |  | 223 |  | 1092.3975
2020-08-23 19:00 | 166.8333 | 1463.9625 | 182.4 |  | 228 |  | 1053.5625
2020-08-23 20:00 | 164.4 | 1442.61 | 168 |  | 210 |  | 1064.61
2020-08-23 21:00 | 164.0833 | 1439.8312 | 175.2 |  | 219 |  | 1045.6312
2020-08-23 22:00 | 162.05 | 1421.9888 | 168.8 |  | 211 |  | 1042.1888
2020-08-23 23:00 | 160.5167 | 1408.5338 | 175.2 |  | 219 |  | 1014.3338
2020-08-24 | 159.25 | 1397.4188 | 166.4 |  | 208 |  | 1023.0187
2020-08-24 01:00 | 159.1833 | 1396.8337 | 167.2 |  | 209 |  | 1020.6337
2020-08-24 02:00 | 159.15 | 1396.5412 | 168.8 |  | 211 |  | 1016.7413
2020-08-24 03:00 | 159.1333 | 1396.395 | 168 |  | 210 |  | 1018.395
2020-08-24 04:00 | 159.4833 | 1399.4662 | 159.2 |  | 199 |  | 1041.2662
2020-08-24 05:00 | 160.8833 | 1411.7512 | 169.6 |  | 212 |  | 1030.1512
2020-08-24 06:00 | 160.5 | 1408.3875 | 168.8 |  | 211 |  | 1028.5875
2020-08-24 07:00 | 164.0333 | 1439.3925 | 169.6 |  | 212 |  | 1057.7925
2020-08-24 08:00 | 170.6333 | 1497.3075 | 171.2 |  | 214 |  | 1112.1075
2020-08-24 09:00 | 186.5 | 1636.5375 | 176.8 |  | 221 |  | 1238.7375
2020-08-24 10:00 | 188.2333 | 1651.7475 | 185.6 |  | 232 |  | 1234.1475
2020-08-24 11:00 | 187.9 | 1648.8225 | 188 |  | 235 |  | 1225.8225
2020-08-24 12:00 | 188.1667 | 1651.1625 | 192.8 |  | 241 |  | 1217.3625
2020-08-24 13:00 | 188.3833 | 1653.0637 | 192 |  | 240 |  | 1221.0637
2020-08-24 14:00 | 187.6167 | 1646.3363 | 192 |  | 240 |  | 1214.3363
2020-08-24 15:00 | 183.3167 | 1608.6038 | 183.2 |  | 229 |  | 1196.4038
2020-08-24 16:00 | 183.2667 | 1608.165 | 192 |  | 240 |  | 1176.165
2020-08-24 17:00 | 177.9167 | 1561.2188 | 178.4 |  | 223 |  | 1159.8188
2020-08-24 18:00 | 174.0333 | 1527.1425 | 176.8 |  | 221 |  | 1129.3425
2020-08-24 19:00 | 169.5167 | 1487.5088 | 183.2 |  | 229 |  | 1075.3088
2020-08-24 20:00 | 166.2667 | 1458.99 | 176.8 |  | 221 |  | 1061.19
2020-08-24 21:00 | 165.8167 | 1455.0413 | 176 |  | 220 |  | 1059.0413
2020-08-24 22:00 | 165.85 | 1455.3338 | 174.4 |  | 218 |  | 1062.9337
2020-08-24 23:00 | 165.5 | 1452.2625 | 175.2 |  | 219 |  | 1058.0625
2020-08-25 | 163.3167 | 1433.1038 | 168.8 |  | 211 |  | 1053.3038
2020-08-25 01:00 | 160.95 | 1412.3362 | 173.6 |  | 217 |  | 1021.7362
2020-08-25 02:00 | 160.1667 | 1405.4625 | 167.2 |  | 209 |  | 1029.2625
2020-08-25 03:00 | 158.5167 | 1390.9838 | 166.4 |  | 208 |  | 1016.5838
2020-08-25 04:00 | 158.2069 | 1388.2655 | 174.6207 |  | 218.2759 |  | 995.369
2020-08-25 05:00 | 158.2167 | 1388.3513 | 168.8 |  | 211 |  | 1008.5513
2020-08-25 06:00 | 159.1579 | 1396.6105 | 171.7895 |  | 214.7368 |  | 1010.0842
2020-08-25 07:00 | 167.7627 | 1472.1178 | 169.2203 |  | 211.5254 |  | 1091.372
2020-08-25 08:00 | 178.9322 | 1570.1301 | 178.1695 |  | 222.7119 |  | 1169.2487
2020-08-25 09:00 | 187.3667 | 1644.1425 | 186.4 |  | 233 |  | 1224.7425
2020-08-25 10:00 | 187.4 | 1644.435 | 189.6 |  | 237 |  | 1217.835
2020-08-25 11:00 | 187.4833 | 1645.1662 | 189.6 |  | 237 |  | 1218.5662
2020-08-25 12:00 | 187.8833 | 1648.6762 | 184 |  | 230 |  | 1234.6762
2020-08-25 13:00 | 187.95 | 1649.2613 | 190.4 |  | 238 |  | 1220.8612
2020-08-25 14:00 | 186.4167 | 1635.8063 | 196 |  | 245 |  | 1194.8063
2020-08-25 15:00 | 177.1833 | 1554.7837 | 179.2 |  | 224 |  | 1151.5837
2020-08-25 16:00 | 178.2333 | 1563.9975 | 180.8 |  | 226 |  | 1157.1975
2020-08-25 17:00 | 173.9667 | 1526.5575 | 182.4 |  | 228 |  | 1116.1575
2020-08-25 18:00 | 169.55 | 1487.8013 | 180 |  | 225 |  | 1082.8013
2020-08-25 19:00 | 164.8 | 1446.12 | 179.2 |  | 224 |  | 1042.92
2020-08-25 20:00 | 161.9833 | 1421.4037 | 169.6 |  | 212 |  | 1039.8037
2020-08-25 21:00 | 158.8833 | 1394.2012 | 166.4 |  | 208 |  | 1019.8012
2020-08-25 22:00 | 157.65 | 1383.3788 | 169.6 |  | 212 |  | 1001.7787
2020-08-25 23:00 | 157.7 | 1383.8175 | 162.4 |  | 203 |  | 1018.4175
2020-08-26 | 157.9167 | 1385.7188 | 163.2 |  | 204 |  | 1018.5188
2020-08-26 01:00 | 157.8167 | 1384.8413 | 168.8 |  | 211 |  | 1005.0413
2020-08-26 02:00 | 160.2333 | 1406.0475 | 164 |  | 205 |  | 1037.0475
2020-08-26 03:00 | 160.8333 | 1411.3125 | 162.4 |  | 203 |  | 1045.9125
2020-08-26 04:00 | 159.6833 | 1401.2212 | 163.2 |  | 204 |  | 1034.0212
2020-08-26 05:00 | 159.15 | 1396.5412 | 171.2 |  | 214 |  | 1011.3412
2020-08-26 06:00 | 160.5167 | 1408.5338 | 161.6 |  | 202 |  | 1044.9338
2020-08-26 07:00 | 168.9167 | 1482.2438 | 167.2 |  | 209 |  | 1106.0438
2020-08-26 08:00 | 178.9833 | 1570.5787 | 179.2 |  | 224 |  | 1167.3787
2020-08-26 09:00 | 188.4667 | 1653.795 | 195.2 |  | 244 |  | 1214.595
2020-08-26 10:00 | 188.4167 | 1653.3563 | 187.2 |  | 234 |  | 1232.1563
2020-08-26 11:00 | 188.4667 | 1653.795 | 195.2 |  | 244 |  | 1214.595
2020-08-26 12:00 | 188.5333 | 1654.38 | 194.4 |  | 243 |  | 1216.98
2020-08-26 13:00 | 188.5667 | 1654.6725 | 200.8 |  | 251 |  | 1202.8725
2020-08-26 14:00 | 188.8333 | 1657.0125 | 196 |  | 245 |  | 1216.0125
2020-08-26 15:00 | 188.0333 | 1649.9925 | 194.4 |  | 243 |  | 1212.5925
2020-08-26 16:00 | 175.3 | 1538.2575 | 176 |  | 220 |  | 1142.2575
2020-08-26 17:00 | 172.0333 | 1509.5925 | 176.8 |  | 221 |  | 1111.7925
2020-08-26 18:00 | 168.1 | 1475.0775 | 176 |  | 220 |  | 1079.0775
2020-08-26 19:00 | 165.05 | 1448.3138 | 178.4 |  | 223 |  | 1046.9138
2020-08-26 20:00 | 162.6667 | 1427.4 | 169.6 |  | 212 |  | 1045.8
2020-08-26 21:00 | 160.5667 | 1408.9725 | 167.2 |  | 209 |  | 1032.7725
2020-08-26 22:00 | 159.3 | 1397.8575 | 170.4 |  | 213 |  | 1014.4575
2020-08-26 23:00 | 158.2833 | 1388.9362 | 174.4 |  | 218 |  | 996.5362
2020-08-27 | 157.5 | 1382.0625 | 160.8 |  | 201 |  | 1020.2625
2020-08-27 01:00 | 156.25 | 1371.0938 | 166.4 |  | 208 |  | 996.6937
2020-08-27 02:00 | 154.9167 | 1359.3938 | 167.2 |  | 209 |  | 983.1938
2020-08-27 03:00 | 153.7333 | 1349.01 | 159.2 |  | 199 |  | 990.81
2020-08-27 04:00 | 153.2667 | 1344.915 | 160.8 |  | 201 |  | 983.115
2020-08-27 05:00 | 153.0167 | 1342.7213 | 157.6 |  | 197 |  | 988.1213
2020-08-27 06:00 | 153.0833 | 1343.3062 | 154.4 |  | 193 |  | 995.9062
2020-08-27 07:00 | 161.9167 | 1420.8188 | 162.4 |  | 203 |  | 1055.4188
2020-08-27 08:00 | 171.95 | 1508.8612 | 161.6 |  | 202 |  | 1145.2612
2020-08-27 09:00 | 186.45 | 1636.0988 | 180 |  | 225 |  | 1231.0988
2020-08-27 10:00 | 188.6 | 1654.965 | 192 |  | 240 |  | 1222.965
2020-08-27 11:00 | 189.25 | 1660.6688 | 179.2 |  | 224 |  | 1257.4688
2020-08-27 12:00 | 190.05 | 1667.6888 | 152 |  | 190 |  | 1325.6888
2020-08-27 13:00 | 190.4333 | 1671.0525 | 188 |  | 235 |  | 1248.0525
2020-08-27 14:00 | 190.7667 | 1673.9775 | 188.8 |  | 236 |  | 1249.1775
2020-08-27 15:00 | 191.0667 | 1676.61 | 190.4 |  | 238 |  | 1248.21
2020-08-27 16:00 | 190.2 | 1669.005 | 200 |  | 250 |  | 1219.005
2020-08-27 17:00 | 176.95 | 1552.7362 | 180 |  | 225 |  | 1147.7362
2020-08-27 18:00 | 171.5333 | 1505.205 | 184 |  | 230 |  | 1091.205
2020-08-27 19:00 | 167.6 | 1470.69 | 183.2 |  | 229 |  | 1058.49
2020-08-27 20:00 | 165.75 | 1454.4562 | 170.4 |  | 213 |  | 1071.0562
2020-08-27 21:00 | 162.1167 | 1422.5738 | 175.2 |  | 219 |  | 1028.3738
2020-08-27 22:00 | 158.4667 | 1390.545 | 171.2 |  | 214 |  | 1005.345
2020-08-27 23:00 | 156.7667 | 1375.6275 | 164 |  | 205 |  | 1006.6275
2020-08-28 | 156.1 | 1369.7775 | 160.8 |  | 201 |  | 1007.9775
2020-08-28 01:00 | 154.1 | 1352.2275 | 167.2 |  | 209 |  | 976.0275
2020-08-28 02:00 | 154.3167 | 1354.1288 | 163.2 |  | 204 |  | 986.9288
2020-08-28 03:00 | 154.35 | 1354.4213 | 157.6 |  | 197 |  | 999.8212
2020-08-28 04:00 | 156.2833 | 1371.3862 | 164 |  | 205 |  | 1002.3862
2020-08-28 05:00 | 158.75 | 1393.0312 | 167.2 |  | 209 |  | 1016.8312
2020-08-28 06:00 | 164.9333 | 1447.29 | 164 |  | 205 |  | 1078.29
2020-08-28 07:00 | 172.9333 | 1517.49 | 175.2 |  | 219 |  | 1123.29
2020-08-28 08:00 | 176.4 | 1547.91 | 174.4 |  | 218 |  | 1155.51
2020-08-28 09:00 | 187.85 | 1648.3837 | 192 |  | 240 |  | 1216.3837
2020-08-28 10:00 | 188.5667 | 1654.6725 | 196 |  | 245 |  | 1213.6725
2020-08-28 11:00 | 186.6667 | 1638 | 201.6 |  | 252 |  | 1184.4
2020-08-28 12:00 | 176.9833 | 1553.0287 | 188.8 |  | 236 |  | 1128.2287
2020-08-28 13:00 | 174.1667 | 1528.3125 | 194.4 |  | 243 |  | 1090.9125
2020-08-28 14:00 | 153.8644 | 1350.1602 | 170.8475 |  | 213.5593 |  | 965.7534
2020-08-28 15:00 | 148.7241 | 1305.0543 | 156.4138 |  | 195.5172 |  | 953.1233
2020-08-28 16:00 | 135.4138 | 1188.256 | 151.4483 |  | 189.3103 |  | 847.4974
2020-08-28 17:00 | 134.2333 | 1177.8975 | 136 |  | 170 |  | 871.8975
2020-08-28 18:00 | 134.2667 | 1178.19 | 128.8 |  | 161 |  | 888.39
2020-08-28 19:00 | 134.3167 | 1178.6288 | 130.4 |  | 163 |  | 885.2288
2020-08-28 20:00 | 134.2 | 1177.605 | 128.8 |  | 161 |  | 887.805
2020-08-28 21:00 | 134 | 1175.85 | 129.6 |  | 162 |  | 884.25
2020-08-28 22:00 | 134.0333 | 1176.1425 | 128.8 |  | 161 |  | 886.3425
2020-08-28 23:00 | 133.9833 | 1175.7037 | 136.8 |  | 171 |  | 867.9037
2020-08-29 | 133.9167 | 1175.1188 | 128.8 |  | 161 |  | 885.3188
2020-08-29 01:00 | 134.65 | 1181.5538 | 129.6 |  | 162 |  | 889.9538
2020-08-29 02:00 | 136.5833 | 1198.5187 | 127.2 |  | 159 |  | 912.3187
2020-08-29 03:00 | 140.5833 | 1233.6187 | 136.8 |  | 171 |  | 925.8187
2020-08-29 04:00 | 144.9333 | 1271.79 | 144.8 |  | 181 |  | 945.99
2020-08-29 05:00 | 148.0333 | 1298.9925 | 139.2 |  | 174 |  | 985.7925
2020-08-29 06:00 | 154.5 | 1355.7375 | 145.6 |  | 182 |  | 1028.1375
2020-08-29 07:00 | 166.0833 | 1457.3812 | 160.8 |  | 201 |  | 1095.5812
2020-08-29 08:00 | 173.9167 | 1526.1188 | 162.4 |  | 203 |  | 1160.7188
2020-08-29 09:00 | 177.5167 | 1557.7088 | 178.4 |  | 223 |  | 1156.3088
2020-08-29 10:00 | 186.6167 | 1637.5613 | 180.8 |  | 226 |  | 1230.7613
2020-08-29 11:00 | 168.5167 | 1478.7338 | 171.2 |  | 214 |  | 1093.5338
2020-08-29 12:00 | 166.4167 | 1460.3063 | 167.2 |  | 209 |  | 1084.1063
2020-08-29 13:00 | 165.3333 | 1450.8 | 167.2 |  | 209 |  | 1074.6
2020-08-29 14:00 | 165.1667 | 1449.3375 | 156 |  | 195 |  | 1098.3375
2020-08-29 15:00 | 155.6167 | 1365.5363 | 155.2 |  | 194 |  | 1016.3363
2020-08-29 16:00 | 164.5333 | 1443.78 | 164 |  | 205 |  | 1074.78
2020-08-29 17:00 | 164.65 | 1444.8038 | 158.4 |  | 198 |  | 1088.4037
2020-08-29 18:00 | 164.5 | 1443.4875 | 168 |  | 210 |  | 1065.4875
2020-08-29 19:00 | 164.45 | 1443.0487 | 165.6 |  | 207 |  | 1070.4487
2020-08-29 20:00 | 164.3 | 1441.7325 | 165.6 |  | 207 |  | 1069.1325
2020-08-29 21:00 | 164.0333 | 1439.3925 | 172.8 |  | 216 |  | 1050.5925
2020-08-29 22:00 | 163.95 | 1438.6612 | 173.6 |  | 217 |  | 1048.0612
2020-08-29 23:00 | 163.8667 | 1437.93 | 164.8 |  | 206 |  | 1067.13
2020-08-30 | 162.5333 | 1426.23 | 173.6 |  | 217 |  | 1035.63
2020-08-30 01:00 | 160.85 | 1411.4588 | 164.8 |  | 206 |  | 1040.6588
2020-08-30 02:00 | 159.8333 | 1402.5375 | 172.8 |  | 216 |  | 1013.7375
2020-08-30 03:00 | 159.9833 | 1403.8537 | 164.8 |  | 206 |  | 1033.0537
2020-08-30 04:00 | 159.8833 | 1402.9762 | 164.8 |  | 206 |  | 1032.1762
2020-08-30 05:00 | 161.0333 | 1413.0675 | 170.4 |  | 213 |  | 1029.6675
2020-08-30 06:00 | 162.75 | 1428.1312 | 166.4 |  | 208 |  | 1053.7312
2020-08-30 07:00 | 160.65 | 1409.7037 | 168 |  | 210 |  | 1031.7037
2020-08-30 08:00 | 162.2333 | 1423.5975 | 161.6 |  | 202 |  | 1059.9975
2020-08-30 09:00 | 158.8667 | 1394.055 | 163.2 |  | 204 |  | 1026.855
2020-08-30 10:00 | 160.35 | 1407.0712 | 171.2 |  | 214 |  | 1021.8712
2020-08-30 11:00 | 159.7833 | 1402.0987 | 153.6 |  | 192 |  | 1056.4987
2020-08-30 12:00 | 154.55 | 1356.1763 | 163.2 |  | 204 |  | 988.9763
2020-08-30 13:00 | 152.9 | 1341.6975 | 152.8 |  | 191 |  | 997.8975
2020-08-30 14:00 | 152.25 | 1335.9938 | 161.6 |  | 202 |  | 972.3938
2020-08-30 15:00 | 149.2 | 1309.23 | 155.2 |  | 194 |  | 960.03
2020-08-30 16:00 | 147.7241 | 1296.2793 | 165.5172 |  | 206.8966 |  | 923.8655
2020-08-30 17:00 | 147.5424 | 1294.6843 | 149.6949 |  | 187.1186 |  | 957.8708
2020-08-30 18:00 | 145.9661 | 1280.8525 | 154.5763 |  | 193.2203 |  | 933.0559
2020-08-30 19:00 | 145.9322 | 1280.5551 | 156.2034 |  | 195.2542 |  | 929.0975
2020-08-30 20:00 | 145.75 | 1278.9562 | 162.8571 |  | 203.5714 |  | 912.5277
2020-08-30 21:00 | 147.4667 | 1294.02 | 143.2 |  | 179 |  | 971.82
2020-08-30 22:00 | 149.3333 | 1310.4 | 153.6 |  | 192 |  | 964.8
2020-08-30 23:00 | 146.6833 | 1287.1462 | 146.4 |  | 183 |  | 957.7462
2020-08-31 | 147.15 | 1291.2413 | 155.2 |  | 194 |  | 942.0412
2020-08-31 01:00 | 147.5333 | 1294.605 | 146.4 |  | 183 |  | 965.205
2020-08-31 02:00 | 145.3167 | 1275.1538 | 154.4 |  | 193 |  | 927.7538
2020-08-31 03:00 | 145.3667 | 1275.5925 | 148 |  | 185 |  | 942.5925
2020-08-31 04:00 | 148.1167 | 1299.7238 | 155.2 |  | 194 |  | 950.5238
2020-08-31 05:00 | 153.5833 | 1347.6937 | 155.2 |  | 194 |  | 998.4937
2020-08-31 06:00 | 159.9833 | 1403.8537 | 158.4 |  | 198 |  | 1047.4537
2020-08-31 07:00 | 187.05 | 1641.3637 | 180.8 |  | 226 |  | 1234.5638
2020-08-31 08:00 | 188.7833 | 1656.5737 | 186.4 |  | 233 |  | 1237.1737
2020-08-31 09:00 | 189.8 | 1665.495 | 184.8 |  | 231 |  | 1249.695
2020-08-31 10:00 | 189.3 | 1661.1075 | 193.6 |  | 242 |  | 1225.5075
2020-08-31 11:00 | 189.7 | 1664.6175 | 185.6 |  | 232 |  | 1247.0175
2020-08-31 12:00 | 190.0667 | 1667.835 | 188 |  | 235 |  | 1244.835
2020-08-31 13:00 | 189.5333 | 1663.155 | 197.6 |  | 247 |  | 1218.555
2020-08-31 14:00 | 189.1833 | 1660.0837 | 184 |  | 230 |  | 1246.0837
2020-08-31 15:00 | 121.5167 | 1066.3088 | 135.2 |  | 169 |  | 762.1088
2020-08-31 16:00 | 190.6667 | 1673.1 | 198.4 |  | 248 |  | 1226.7
2020-08-31 17:00 | 184.5333 | 1619.28 | 178.4 |  | 223 |  | 1217.88
2020-08-31 18:00 | 173.8833 | 1525.8262 | 172 |  | 215 |  | 1138.8262
2020-08-31 19:00 | 167.1167 | 1466.4488 | 162.4 |  | 203 |  | 1101.0488
2020-08-31 20:00 | 164.6833 | 1445.0962 | 160.8 |  | 201 |  | 1083.2962
2020-08-31 21:00 | 162.8667 | 1429.155 | 168 |  | 210 |  | 1051.155
2020-08-31 22:00 | 156.9167 | 1376.9438 | 152 |  | 190 |  | 1034.9438
2020-08-31 23:00 | 152.0833 | 1334.5312 | 144.8 |  | 181 |  | 1008.7312
2020-09-01 | 151.9167 | 1333.0688 | 156 |  | 195 |  | 982.0688
2020-09-01 01:00 | 147.6333 | 1295.4825 | 139.2 |  | 174 |  | 982.2825
2020-09-01 02:00 | 147.2 | 1291.68 | 153.6 |  | 192 |  | 946.08
2020-09-01 03:00 | 147.15 | 1291.2413 | 144 |  | 180 |  | 967.2413
2020-09-01 04:00 | 146.7667 | 1287.8775 | 141.6 |  | 177 |  | 969.2775
2020-09-01 05:00 | 146.8833 | 1288.9012 | 148 |  | 185 |  | 955.9012
2020-09-01 06:00 | 149.1333 | 1308.645 | 143.2 |  | 179 |  | 986.445
2020-09-01 07:00 | 151.1333 | 1326.195 | 151.2 |  | 189 |  | 985.995
2020-09-01 08:00 | 156.7167 | 1375.1888 | 160.8 |  | 201 |  | 1013.3888
2020-09-01 09:00 | 159 | 1395.225 | 164.8 |  | 206 |  | 1024.425
2020-09-01 10:00 | 177.55 | 1558.0013 | 169.6 |  | 212 |  | 1176.4013
2020-09-01 11:00 | 189.15 | 1659.7912 | 185.6 |  | 232 |  | 1242.1912
2020-09-01 12:00 | 174.3833 | 1530.2137 | 180 |  | 225 |  | 1125.2137
2020-09-01 13:00 | 185.7333 | 1629.81 | 196 |  | 245 |  | 1188.81
2020-09-01 14:00 | 187.7667 | 1647.6525 | 190.4 |  | 238 |  | 1219.2525
2020-09-01 15:00 | 187.5167 | 1645.4588 | 192 |  | 240 |  | 1213.4588
2020-09-01 16:00 | 188.1833 | 1651.3087 | 183.2 |  | 229 |  | 1239.1087
2020-09-01 17:00 | 189.8833 | 1666.2262 | 187.2 |  | 234 |  | 1245.0262
2020-09-01 18:00 | 181.8 | 1595.295 | 176 |  | 220 |  | 1199.295
2020-09-01 19:00 | 173.0833 | 1518.8062 | 168.8 |  | 211 |  | 1139.0062
2020-09-01 20:00 | 168.9833 | 1482.8287 | 160.8 |  | 201 |  | 1121.0287
2020-09-01 21:00 | 166.45 | 1460.5987 | 157.6 |  | 197 |  | 1105.9987
2020-09-01 22:00 | 165.6167 | 1453.2863 | 157.6 |  | 197 |  | 1098.6863
2020-09-01 23:00 | 163.7667 | 1437.0525 | 158.4 |  | 198 |  | 1080.6525
2020-09-02 | 162.4333 | 1425.3525 | 150.4 |  | 188 |  | 1086.9525
2020-09-02 01:00 | 161.7167 | 1419.0638 | 160.8 |  | 201 |  | 1057.2638
2020-09-02 02:00 | 161.6333 | 1418.3325 | 161.6 |  | 202 |  | 1054.7325
2020-09-02 03:00 | 162.05 | 1421.9888 | 161.6 |  | 202 |  | 1058.3888
2020-09-02 04:00 | 162.8167 | 1428.7163 | 153.6 |  | 192 |  | 1083.1163
2020-09-02 05:00 | 162.1333 | 1422.72 | 166.4 |  | 208 |  | 1048.32
2020-09-02 06:00 | 162.2833 | 1424.0362 | 156.8 |  | 196 |  | 1071.2362
2020-09-02 07:00 | 164.3 | 1441.7325 | 156 |  | 195 |  | 1090.7325
2020-09-02 08:00 | 165.8833 | 1455.6262 | 166.4 |  | 208 |  | 1081.2262
2020-09-02 09:00 | 168.5 | 1478.5875 | 164 |  | 205 |  | 1109.5875
2020-09-02 10:00 | 175.7833 | 1542.4987 | 172 |  | 215 |  | 1155.4987
2020-09-02 11:00 | 187.0667 | 1641.51 | 180 |  | 225 |  | 1236.51
2020-09-02 12:00 | 187.15 | 1642.2413 | 187.2 |  | 234 |  | 1221.0412
2020-09-02 13:00 | 187.2833 | 1643.4112 | 184.8 |  | 231 |  | 1227.6112
2020-09-02 14:00 | 187.7 | 1647.0675 | 185.6 |  | 232 |  | 1229.4675
2020-09-02 15:00 | 187.85 | 1648.3837 | 184 |  | 230 |  | 1234.3837
2020-09-02 16:00 | 183.7333 | 1612.26 | 187.2 |  | 234 |  | 1191.06
2020-09-02 17:00 | 173.15 | 1519.3912 | 176.8 |  | 221 |  | 1121.5912
2020-09-02 18:00 | 166.6167 | 1462.0613 | 165.6 |  | 207 |  | 1089.4613
2020-09-02 19:00 | 159.6 | 1400.49 | 160 |  | 200 |  | 1040.49
2020-09-02 20:00 | 156.4667 | 1372.995 | 160 |  | 200 |  | 1012.995
2020-09-02 21:00 | 156.1 | 1369.7775 | 152 |  | 190 |  | 1027.7775
2020-09-02 22:00 | 156.35 | 1371.9713 | 150.4 |  | 188 |  | 1033.5712
2020-09-02 23:00 | 155.1333 | 1361.295 | 149.6 |  | 187 |  | 1024.695
2020-09-03 | 153.2667 | 1344.915 | 148.8 |  | 186 |  | 1010.115
2020-09-03 01:00 | 152.2931 | 1336.372 | 154.7586 |  | 193.4483 |  | 988.1651
2020-09-03 02:00 | 152.4068 | 1337.3695 | 143.1864 |  | 178.9831 |  | 1015.2
2020-09-03 03:00 | 152.6271 | 1339.303 | 152.9492 |  | 191.1864 |  | 995.1674
2020-09-03 04:00 | 152.0339 | 1334.0975 | 152.1356 |  | 190.1695 |  | 991.7924
2020-09-03 05:00 | 152.1667 | 1335.2625 | 139.2 |  | 174 |  | 1022.0625
2020-09-03 06:00 | 152.7 | 1339.9425 | 151.2 |  | 189 |  | 999.7425
2020-09-03 07:00 | 164.0333 | 1439.3925 | 152 |  | 190 |  | 1097.3925
2020-09-03 08:00 | 184.1167 | 1615.6238 | 164 |  | 205 |  | 1246.6238
2020-09-03 09:00 | 187.6167 | 1646.3363 | 181.6 |  | 227 |  | 1237.7363
2020-09-03 10:00 | 187.55 | 1645.7513 | 178.4 |  | 223 |  | 1244.3512
2020-09-03 11:00 | 187.2167 | 1642.8263 | 183.2 |  | 229 |  | 1230.6263
2020-09-03 12:00 | 187.2667 | 1643.265 | 183.2 |  | 229 |  | 1231.065
2020-09-03 13:00 | 187.2167 | 1642.8263 | 192.8 |  | 241 |  | 1209.0263
2020-09-03 14:00 | 187.3833 | 1644.2887 | 186.4 |  | 233 |  | 1224.8887
2020-09-03 15:00 | 187.7333 | 1647.36 | 200.8 |  | 251 |  | 1195.56
2020-09-03 16:00 | 187.7667 | 1647.6525 | 189.6 |  | 237 |  | 1221.0525
2020-09-03 17:00 | 187.5167 | 1645.4588 | 186.4 |  | 233 |  | 1226.0588
2020-09-03 18:00 | 175.4833 | 1539.8662 | 188.8 |  | 236 |  | 1115.0662
2020-09-03 19:00 | 169.4 | 1486.485 | 178.4 |  | 223 |  | 1085.085
2020-09-03 20:00 | 167.0333 | 1465.7175 | 174.4 |  | 218 |  | 1073.3175
2020-09-03 21:00 | 163.15 | 1431.6412 | 171.2 |  | 214 |  | 1046.4412
2020-09-03 22:00 | 162.25 | 1423.7438 | 168 |  | 210 |  | 1045.7438
2020-09-03 23:00 | 161.0667 | 1413.36 | 165.6 |  | 207 |  | 1040.76
2020-09-04 | 158.2833 | 1388.9362 | 165.6 |  | 207 |  | 1016.3362
2020-09-04 01:00 | 157.5667 | 1382.6475 | 162.4 |  | 203 |  | 1017.2475
2020-09-04 02:00 | 157.4 | 1381.185 | 169.6 |  | 212 |  | 999.585
2020-09-04 03:00 | 157.6167 | 1383.0863 | 160.8 |  | 201 |  | 1021.2863
2020-09-04 04:00 | 157.5833 | 1382.7937 | 164 |  | 205 |  | 1013.7937
2020-09-04 05:00 | 157.35 | 1380.7462 | 156 |  | 195 |  | 1029.7462
2020-09-04 06:00 | 157.85 | 1385.1337 | 168.8 |  | 211 |  | 1005.3338
2020-09-04 07:00 | 168.3333 | 1477.125 | 163.2 |  | 204 |  | 1109.925
2020-09-04 08:00 | 185.1667 | 1624.8375 | 188 |  | 235 |  | 1201.8375
2020-09-04 09:00 | 186.0333 | 1632.4425 | 177.6 |  | 222 |  | 1232.8425
2020-09-04 10:00 | 186.0167 | 1632.2963 | 187.2 |  | 234 |  | 1211.0963
2020-09-04 11:00 | 186.45 | 1636.0988 | 188.8 |  | 236 |  | 1211.2988
2020-09-04 12:00 | 186.7333 | 1638.585 | 191.2 |  | 239 |  | 1208.385
2020-09-04 13:00 | 187.45 | 1644.8737 | 195.2 |  | 244 |  | 1205.6737
2020-09-04 14:00 | 188.2 | 1651.455 | 191.2 |  | 239 |  | 1221.255
2020-09-04 15:00 | 188.55 | 1654.5262 | 200.8 |  | 251 |  | 1202.7262
2020-09-04 16:00 | 188.65 | 1655.4037 | 192 |  | 240 |  | 1223.4037
2020-09-04 17:00 | 175.7667 | 1542.3525 | 183.2 |  | 229 |  | 1130.1525
2020-09-04 18:00 | 166.3833 | 1460.0137 | 176 |  | 220 |  | 1064.0137
2020-09-04 19:00 | 160.3 | 1406.6325 | 176.8 |  | 221 |  | 1008.8325
2020-09-04 20:00 | 158.1167 | 1387.4738 | 167.2 |  | 209 |  | 1011.2738
2020-09-04 21:00 | 157.0667 | 1378.26 | 168 |  | 210 |  | 1000.26
2020-09-04 22:00 | 156.8833 | 1376.6512 | 168 |  | 210 |  | 998.6512
2020-09-04 23:00 | 157.1667 | 1379.1375 | 167.2 |  | 209 |  | 1002.9375
2020-09-05 | 155.9 | 1368.0225 | 167.2 |  | 209 |  | 991.8225
2020-09-05 01:00 | 155.8167 | 1367.2913 | 168 |  | 210 |  | 989.2913
2020-09-05 02:00 | 155.9833 | 1368.7537 | 159.2 |  | 199 |  | 1010.5537
2020-09-05 03:00 | 155.7833 | 1366.9987 | 166.4 |  | 208 |  | 992.5987
2020-09-05 04:00 | 155.7 | 1366.2675 | 161.6 |  | 202 |  | 1002.6675
2020-09-05 05:00 | 155.4333 | 1363.9275 | 167.2 |  | 209 |  | 987.7275
2020-09-05 06:00 | 160.4667 | 1408.095 | 160 |  | 200 |  | 1048.095
2020-09-05 07:00 | 176.9167 | 1552.4438 | 177.6 |  | 222 |  | 1152.8438
2020-09-05 08:00 | 187.1525 | 1642.2636 | 181.4237 |  | 226.7797 |  | 1234.0602
2020-09-05 09:00 | 187.1186 | 1641.9661 | 196.0678 |  | 245.0847 |  | 1200.8136
2020-09-05 10:00 | 186.8793 | 1639.8659 | 191.1724 |  | 238.9655 |  | 1209.728
2020-09-05 11:00 | 186.8305 | 1639.4377 | 199.322 |  | 249.1525 |  | 1190.9631
2020-09-05 12:00 | 186.8793 | 1639.8659 | 201.1034 |  | 251.3793 |  | 1187.3832
2020-09-05 13:00 | 186.8421 | 1639.5395 | 210.5263 |  | 263.1579 |  | 1165.8553
2020-09-05 14:00 | 186.7018 | 1638.3079 | 206.3158 |  | 257.8947 |  | 1174.0974
2020-09-05 15:00 | 187.0167 | 1641.0713 | 199.2 |  | 249 |  | 1192.8713
2020-09-05 16:00 | 178.1833 | 1563.5587 | 183.2 |  | 229 |  | 1151.3587
2020-09-05 17:00 | 171.55 | 1505.3513 | 176.8 |  | 221 |  | 1107.5513
2020-09-05 18:00 | 165.1833 | 1449.4837 | 183.2 |  | 229 |  | 1037.2837
2020-09-05 19:00 | 159.55 | 1400.0513 | 174.4 |  | 218 |  | 1007.6513
2020-09-05 20:00 | 157.05 | 1378.1138 | 167.2 |  | 209 |  | 1001.9138
2020-09-05 21:00 | 157.2333 | 1379.7225 | 174.4 |  | 218 |  | 987.3225
2020-09-05 22:00 | 147.6833 | 1295.9212 | 157.6 |  | 197 |  | 941.3212
2020-09-05 23:00 | 141.3167 | 1240.0538 | 153.6 |  | 192 |  | 894.4538
2020-09-06 | 141.2667 | 1239.615 | 151.2 |  | 189 |  | 899.415
2020-09-06 01:00 | 141.1167 | 1238.2988 | 151.2 |  | 189 |  | 898.0988
2020-09-06 02:00 | 143.4 | 1258.335 | 145.6 |  | 182 |  | 930.735
2020-09-06 03:00 | 147.5 | 1294.3125 | 154.4 |  | 193 |  | 946.9125
2020-09-06 04:00 | 156.45 | 1372.8487 | 160.8 |  | 201 |  | 1011.0487
2020-09-06 05:00 | 162.15 | 1422.8663 | 168 |  | 210 |  | 1044.8663
2020-09-06 06:00 | 168.3167 | 1476.9788 | 170.4 |  | 213 |  | 1093.5788
2020-09-06 07:00 | 172.4667 | 1513.395 | 176.8 |  | 221 |  | 1115.595
2020-09-06 08:00 | 183.7333 | 1612.26 | 180 |  | 225 |  | 1207.26
2020-09-06 09:00 | 186.8333 | 1639.4625 | 189.6 |  | 237 |  | 1212.8625
2020-09-06 10:00 | 186.8167 | 1639.3163 | 192.8 |  | 241 |  | 1205.5163
2020-09-06 11:00 | 186.8667 | 1639.755 | 186.4 |  | 233 |  | 1220.355
2020-09-06 12:00 | 186.85 | 1639.6088 | 193.6 |  | 242 |  | 1204.0087
2020-09-06 13:00 | 186.8667 | 1639.755 | 186.4 |  | 233 |  | 1220.355
2020-09-06 14:00 | 186.8 | 1639.17 | 193.6 |  | 242 |  | 1203.57
2020-09-06 15:00 | 186.95 | 1640.4862 | 192.8 |  | 241 |  | 1206.6862
2020-09-06 16:00 | 186.8167 | 1639.3163 | 185.6 |  | 232 |  | 1221.7163
2020-09-06 17:00 | 186.8167 | 1639.3163 | 194.4 |  | 243 |  | 1201.9163
2020-09-06 18:00 | 174.2167 | 1528.7513 | 185.6 |  | 232 |  | 1111.1513
2020-09-06 19:00 | 163.4167 | 1433.9813 | 180.8 |  | 226 |  | 1027.1813
2020-09-06 20:00 | 150.55 | 1321.0763 | 167.2 |  | 209 |  | 944.8763
2020-09-06 21:00 | 150.5167 | 1320.7838 | 162.4 |  | 203 |  | 955.3838
2020-09-06 22:00 | 150.4667 | 1320.345 | 163.2 |  | 204 |  | 953.145
2020-09-06 23:00 | 150.4 | 1319.76 | 153.6 |  | 192 |  | 974.16
2020-09-07 | 151.8667 | 1332.63 | 155.2 |  | 194 |  | 983.43
2020-09-07 01:00 | 156.0167 | 1369.0463 | 164.8 |  | 206 |  | 998.2463
2020-09-07 02:00 | 159.7 | 1401.3675 | 161.6 |  | 202 |  | 1037.7675
2020-09-07 03:00 | 163.1167 | 1431.3488 | 164 |  | 205 |  | 1062.3488
2020-09-07 04:00 | 167.95 | 1473.7612 | 176.8 |  | 221 |  | 1075.9612
2020-09-07 05:00 | 175.5167 | 1540.1588 | 174.4 |  | 218 |  | 1147.7588
2020-09-07 06:00 | 184.2 | 1616.355 | 184 |  | 230 |  | 1202.355
2020-09-07 07:00 | 188.5833 | 1654.8187 | 194.4 |  | 243 |  | 1217.4187
2020-09-07 08:00 | 190.4167 | 1670.9063 | 188 |  | 235 |  | 1247.9063
2020-09-07 09:00 | 187.35 | 1643.9962 | 185.6 |  | 232 |  | 1226.3962
2020-09-07 10:00 | 190.9167 | 1675.2938 | 186.4 |  | 233 |  | 1255.8938
2020-09-07 11:00 | 190.4833 | 1671.4912 | 194.4 |  | 243 |  | 1234.0912
2020-09-07 12:00 | 185.9333 | 1631.565 | 189.6 |  | 237 |  | 1204.965
2020-09-07 13:00 | 188.8667 | 1657.305 | 188 |  | 235 |  | 1234.305
2020-09-07 14:00 | 192.2167 | 1686.7013 | 195.2 |  | 244 |  | 1247.5013
2020-09-07 15:00 | 191.8 | 1683.045 | 187.2 |  | 234 |  | 1261.845
2020-09-07 16:00 | 187.4167 | 1644.5813 | 192.8 |  | 241 |  | 1210.7813
2020-09-07 17:00 | 190.45 | 1671.1988 | 194.4 |  | 243 |  | 1233.7987
2020-09-07 18:00 | 190.7167 | 1673.5388 | 195.2 |  | 244 |  | 1234.3388
2020-09-07 19:00 | 179.6167 | 1576.1363 | 181.6 |  | 227 |  | 1167.5363
2020-09-07 20:00 | 175.5833 | 1540.7437 | 188.8 |  | 236 |  | 1115.9437
2020-09-07 21:00 | 170.9667 | 1500.2325 | 175.2 |  | 219 |  | 1106.0325
2020-09-07 22:00 | 167.3 | 1468.0575 | 173.6 |  | 217 |  | 1077.4575
2020-09-07 23:00 | 166.1667 | 1458.1125 | 167.2 |  | 209 |  | 1081.9125
2020-09-08 | 163.35 | 1433.3963 | 165.6 |  | 207 |  | 1060.7962
2020-09-08 01:00 | 161.7667 | 1419.5025 | 164.8 |  | 206 |  | 1048.7025
2020-09-08 02:00 | 161.2333 | 1414.8225 | 160.8 |  | 201 |  | 1053.0225
2020-09-08 03:00 | 159.4167 | 1398.8813 | 165.6 |  | 207 |  | 1026.2813
2020-09-08 04:00 | 156.05 | 1369.3388 | 160 |  | 200 |  | 1009.3388
2020-09-08 05:00 | 155 | 1360.125 | 165.6 |  | 207 |  | 987.525
2020-09-08 06:00 | 154.2333 | 1353.3975 | 162.4 |  | 203 |  | 987.9975
2020-09-08 07:00 | 160.4833 | 1408.2412 | 161.6 |  | 202 |  | 1044.6412
2020-09-08 08:00 | 176.3167 | 1547.1788 | 168 |  | 210 |  | 1169.1788
2020-09-08 09:00 | 189.85 | 1665.9337 | 191.2 |  | 239 |  | 1235.7337
2020-09-08 10:00 | 190.5333 | 1671.93 | 180 |  | 225 |  | 1266.93
2020-09-08 11:00 | 191.15 | 1677.3412 | 188 |  | 235 |  | 1254.3412
2020-09-08 12:00 | 190.9833 | 1675.8787 | 188.8 |  | 236 |  | 1251.0787
2020-09-08 13:00 | 191.0167 | 1676.1713 | 188.8 |  | 236 |  | 1251.3713
2020-09-08 14:00 | 191.5763 | 1681.0818 | 190.3729 |  | 237.9661 |  | 1252.7428
2020-09-08 15:00 | 190.0169 | 1667.3987 | 193.6271 |  | 242.0339 |  | 1231.7377
2020-09-08 16:00 | 187.0508 | 1641.3712 | 198.5085 |  | 248.1356 |  | 1194.7271
2020-09-08 17:00 | 180.2203 | 1581.4335 | 190.3729 |  | 237.9661 |  | 1153.0945
2020-09-08 18:00 | 167 | 1465.425 | 184 |  | 230 |  | 1051.425
2020-09-08 19:00 | 159.25 | 1397.4188 | 176.8 |  | 221 |  | 999.6188
2020-09-08 20:00 | 155.8667 | 1367.73 | 168.8 |  | 211 |  | 987.93
2020-09-08 21:00 | 154.1667 | 1352.8125 | 172 |  | 215 |  | 965.8125
2020-09-08 22:00 | 153.7167 | 1348.8638 | 162.4 |  | 203 |  | 983.4638
2020-09-08 23:00 | 153.1333 | 1343.745 | 165.6 |  | 207 |  | 971.145
2020-09-09 | 151.5667 | 1329.9975 | 158.4 |  | 198 |  | 973.5975
2020-09-09 01:00 | 151.8833 | 1332.7762 | 164 |  | 205 |  | 963.7762
2020-09-09 02:00 | 151.9 | 1332.9225 | 155.2 |  | 194 |  | 983.7225
2020-09-09 03:00 | 151.75 | 1331.6063 | 159.2 |  | 199 |  | 973.4062
2020-09-09 04:00 | 151.8667 | 1332.63 | 155.2 |  | 194 |  | 983.43
2020-09-09 05:00 | 147.3667 | 1293.1425 | 155.2 |  | 194 |  | 943.9425
2020-09-09 06:00 | 156.2667 | 1371.24 | 154.4 |  | 193 |  | 1023.84
2020-09-09 07:00 | 178.1167 | 1562.9738 | 181.6 |  | 227 |  | 1154.3738
2020-09-09 08:00 | 186.25 | 1634.3438 | 180.8 |  | 226 |  | 1227.5438
2020-09-09 09:00 | 186.5667 | 1637.1225 | 187.2 |  | 234 |  | 1215.9225
2020-09-09 10:00 | 187.15 | 1642.2413 | 188.8 |  | 236 |  | 1217.4413
2020-09-09 11:00 | 189.6667 | 1664.325 | 184.8 |  | 231 |  | 1248.525
2020-09-09 12:00 | 191.4667 | 1680.12 | 192.8 |  | 241 |  | 1246.32
2020-09-09 13:00 | 191.4167 | 1679.6813 | 196 |  | 245 |  | 1238.6813
2020-09-09 14:00 | 191.5167 | 1680.5588 | 200.8 |  | 251 |  | 1228.7588
2020-09-09 15:00 | 192.1333 | 1685.97 | 200 |  | 250 |  | 1235.97
2020-09-09 16:00 | 193.1 | 1694.4525 | 192 |  | 240 |  | 1262.4525
2020-09-09 17:00 | 194.2333 | 1704.3975 | 200.8 |  | 251 |  | 1252.5975
2020-09-09 18:00 | 179.0833 | 1571.4562 | 175.2 |  | 219 |  | 1177.2562
2020-09-09 19:00 | 165.3 | 1450.5075 | 183.2 |  | 229 |  | 1038.3075
2020-09-09 20:00 | 163.2833 | 1432.8112 | 174.4 |  | 218 |  | 1040.4112
2020-09-09 21:00 | 162.0667 | 1422.135 | 176 |  | 220 |  | 1026.135
2020-09-09 22:00 | 161.9 | 1420.6725 | 176 |  | 220 |  | 1024.6725
2020-09-09 23:00 | 161.9167 | 1420.8188 | 174.4 |  | 218 |  | 1028.4188
2020-09-10 | 161.75 | 1419.3563 | 166.4 |  | 208 |  | 1044.9562
2020-09-10 01:00 | 161.65 | 1418.4787 | 174.4 |  | 218 |  | 1026.0787
2020-09-10 02:00 | 161.6 | 1418.04 | 176 |  | 220 |  | 1022.04
2020-09-10 03:00 | 161.3 | 1415.4075 | 167.2 |  | 209 |  | 1039.2075
2020-09-10 04:00 | 161.1333 | 1413.945 | 174.4 |  | 218 |  | 1021.545
2020-09-10 05:00 | 161.35 | 1415.8463 | 165.6 |  | 207 |  | 1043.2463
2020-09-10 06:00 | 161.8 | 1419.795 | 177.6 |  | 222 |  | 1020.195
2020-09-10 07:00 | 170.3 | 1494.3825 | 174.4 |  | 218 |  | 1101.9825
2020-09-10 08:00 | 186.0667 | 1632.735 | 181.6 |  | 227 |  | 1224.135
2020-09-10 09:00 | 186.3667 | 1635.3675 | 187.2 |  | 234 |  | 1214.1675
2020-09-10 10:00 | 186.4167 | 1635.8063 | 187.2 |  | 234 |  | 1214.6063
2020-09-10 11:00 | 186.9 | 1640.0475 | 183.2 |  | 229 |  | 1227.8475
2020-09-10 12:00 | 186.4667 | 1636.245 | 195.2 |  | 244 |  | 1197.045
2020-09-10 13:00 | 186.85 | 1639.6088 | 193.6 |  | 242 |  | 1204.0087
2020-09-10 14:00 | 187.3167 | 1643.7038 | 193.6 |  | 242 |  | 1208.1038
2020-09-10 15:00 | 184.1167 | 1615.6238 | 192.8 |  | 241 |  | 1181.8238
2020-09-10 16:00 | 180.15 | 1580.8163 | 186.4 |  | 233 |  | 1161.4162
2020-09-10 17:00 | 171.35 | 1503.5963 | 184.8 |  | 231 |  | 1087.7963
2020-09-10 18:00 | 163.55 | 1435.1513 | 175.2 |  | 219 |  | 1040.9513
2020-09-10 19:00 | 157.8667 | 1385.28 | 177.6 |  | 222 |  | 985.68
2020-09-10 20:00 | 153.7 | 1348.7175 | 172.8 |  | 216 |  | 959.9175
2020-09-10 21:00 | 146.9833 | 1289.7787 | 157.6 |  | 197 |  | 935.1787
2020-09-10 22:00 | 147.0167 | 1290.0713 | 153.6 |  | 192 |  | 944.4713
2020-09-10 23:00 | 146.9333 | 1289.34 | 154.4 |  | 193 |  | 941.94
2020-09-11 | 146.85 | 1288.6088 | 160.8 |  | 201 |  | 926.8088
2020-09-11 01:00 | 146.9 | 1289.0475 | 153.6 |  | 192 |  | 943.4475
2020-09-11 02:00 | 147.0667 | 1290.51 | 147.2 |  | 184 |  | 959.31
2020-09-11 03:00 | 149.55 | 1312.3013 | 160.8 |  | 201 |  | 950.5013
2020-09-11 04:00 | 153.5667 | 1347.5475 | 161.6 |  | 202 |  | 983.9475
2020-09-11 05:00 | 155.2 | 1361.88 | 157.6 |  | 197 |  | 1007.28
2020-09-11 06:00 | 158.95 | 1394.7862 | 162.4 |  | 203 |  | 1029.3862
2020-09-11 07:00 | 168.7667 | 1480.9275 | 171.2 |  | 214 |  | 1095.7275
2020-09-11 08:00 | 184.3 | 1617.2325 | 188.8 |  | 236 |  | 1192.4325
2020-09-11 09:00 | 187.4 | 1644.435 | 185.6 |  | 232 |  | 1226.835
2020-09-11 10:00 | 186.7167 | 1638.4388 | 185.6 |  | 232 |  | 1220.8388
2020-09-11 11:00 | 186.3667 | 1635.3675 | 188.8 |  | 236 |  | 1210.5675
2020-09-11 12:00 | 185.9167 | 1631.4188 | 185.6 |  | 232 |  | 1213.8188
2020-09-11 13:00 | 186.05 | 1632.5887 | 193.6 |  | 242 |  | 1196.9887
2020-09-11 14:00 | 186.0333 | 1632.4425 | 196 |  | 245 |  | 1191.4425
2020-09-11 15:00 | 186.35 | 1635.2213 | 194.4 |  | 243 |  | 1197.8212
2020-09-11 16:00 | 184.0167 | 1614.7463 | 195.2 |  | 244 |  | 1175.5463
2020-09-11 17:00 | 169.8167 | 1490.1413 | 176 |  | 220 |  | 1094.1413
2020-09-11 18:00 | 161 | 1412.775 | 182.4 |  | 228 |  | 1002.375
2020-09-11 19:00 | 155.6333 | 1365.6825 | 167.2 |  | 209 |  | 989.4825
2020-09-11 20:00 | 153.4407 | 1346.4419 | 170.8475 |  | 213.5593 |  | 962.0352
2020-09-11 21:00 | 153.3966 | 1346.0547 | 172.1379 |  | 215.1724 |  | 958.7444
2020-09-11 22:00 | 151.4 | 1328.535 | 168 |  | 210 |  | 950.535
2020-09-11 23:00 | 151.1525 | 1326.3636 | 163.5254 |  | 204.4068 |  | 958.4314
2020-09-12 | 149.4746 | 1311.6394 | 162.7119 |  | 203.3898 |  | 945.5377
2020-09-12 01:00 | 149.1833 | 1309.0837 | 152 |  | 190 |  | 967.0837
2020-09-12 02:00 | 147.3667 | 1293.1425 | 161.6 |  | 202 |  | 929.5425
2020-09-12 03:00 | 146.7167 | 1287.4388 | 152.8 |  | 191 |  | 943.6388
2020-09-12 04:00 | 145.6167 | 1277.7863 | 153.6 |  | 192 |  | 932.1863
2020-09-12 05:00 | 144.95 | 1271.9362 | 150.4 |  | 188 |  | 933.5362
2020-09-12 06:00 | 138.8667 | 1218.555 | 146.4 |  | 183 |  | 889.155
2020-09-12 07:00 | 146.9 | 1289.0475 | 155.2 |  | 194 |  | 939.8475
2020-09-12 08:00 | 158.3 | 1389.0825 | 164 |  | 205 |  | 1020.0825
2020-09-12 09:00 | 167.05 | 1465.8638 | 165.6 |  | 207 |  | 1093.2638
2020-09-12 10:00 | 171.8167 | 1507.6913 | 172.8 |  | 216 |  | 1118.8913
2020-09-12 11:00 | 174.4667 | 1530.945 | 178.4 |  | 223 |  | 1129.545
2020-09-12 12:00 | 174.8333 | 1534.1625 | 170.4 |  | 213 |  | 1150.7625
2020-09-12 13:00 | 175.0333 | 1535.9175 | 186.4 |  | 233 |  | 1116.5175
2020-09-12 14:00 | 175.3833 | 1538.9887 | 184 |  | 230 |  | 1124.9887
2020-09-12 15:00 | 174.8167 | 1534.0163 | 184.8 |  | 231 |  | 1118.2163
2020-09-12 16:00 | 172.7 | 1515.4425 | 177.6 |  | 222 |  | 1115.8425
2020-09-12 17:00 | 166.45 | 1460.5987 | 180.8 |  | 226 |  | 1053.7987
2020-09-12 18:00 | 157.9333 | 1385.865 | 168 |  | 210 |  | 1007.865
2020-09-12 19:00 | 152.6 | 1339.065 | 176 |  | 220 |  | 943.065
2020-09-12 20:00 | 150.9333 | 1324.44 | 160 |  | 200 |  | 964.44
2020-09-12 21:00 | 150.1667 | 1317.7125 | 166.4 |  | 208 |  | 943.3125
2020-09-12 22:00 | 149.5833 | 1312.5937 | 160 |  | 200 |  | 952.5937
2020-09-12 23:00 | 147.3167 | 1292.7038 | 160.8 |  | 201 |  | 930.9038
2020-09-13 | 144.9 | 1271.4975 | 152 |  | 190 |  | 929.4975
2020-09-13 01:00 | 143.5333 | 1259.505 | 153.6 |  | 192 |  | 913.905
2020-09-13 02:00 | 142.7167 | 1252.3388 | 152.8 |  | 191 |  | 908.5388
2020-09-13 03:00 | 141.2833 | 1239.7612 | 154.4 |  | 193 |  | 892.3612
2020-09-13 04:00 | 141.25 | 1239.4688 | 147.2 |  | 184 |  | 908.2687
2020-09-13 05:00 | 139.0167 | 1219.8713 | 148 |  | 185 |  | 886.8713
2020-09-13 06:00 | 139 | 1219.725 | 146.4 |  | 183 |  | 890.325
2020-09-13 07:00 | 141.5 | 1241.6625 | 144.8 |  | 181 |  | 915.8625
2020-09-13 08:00 | 152.9 | 1341.6975 | 151.2 |  | 189 |  | 1001.4975
2020-09-13 09:00 | 160.65 | 1409.7037 | 169.6 |  | 212 |  | 1028.1037
2020-09-13 10:00 | 166.4667 | 1460.745 | 163.2 |  | 204 |  | 1093.545
2020-09-13 11:00 | 171.0333 | 1500.8175 | 177.6 |  | 222 |  | 1101.2175
2020-09-13 12:00 | 173.7 | 1524.2175 | 171.2 |  | 214 |  | 1139.0175
2020-09-13 13:00 | 173.9333 | 1526.265 | 177.6 |  | 222 |  | 1126.665
2020-09-13 14:00 | 175.25 | 1537.8187 | 180 |  | 225 |  | 1132.8187
2020-09-13 15:00 | 175.1 | 1536.5025 | 186.4 |  | 233 |  | 1117.1025
2020-09-13 16:00 | 161.4167 | 1416.4313 | 169.6 |  | 212 |  | 1034.8313
2020-09-13 17:00 | 150.0167 | 1316.3963 | 160.8 |  | 201 |  | 954.5963
2020-09-13 18:00 | 142.7333 | 1252.485 | 159.2 |  | 199 |  | 894.285
2020-09-13 19:00 | 137.0667 | 1202.76 | 159.2 |  | 199 |  | 844.56
2020-09-13 20:00 | 136.5167 | 1197.9338 | 151.2 |  | 189 |  | 857.7338
2020-09-13 21:00 | 136.7833 | 1200.2737 | 151.2 |  | 189 |  | 860.0737
2020-09-13 22:00 | 136.7167 | 1199.6888 | 146.4 |  | 183 |  | 870.2888
2020-09-13 23:00 | 136.6333 | 1198.9575 | 144 |  | 180 |  | 874.9575
2020-09-14 | 136.6 | 1198.665 | 144.8 |  | 181 |  | 872.865
2020-09-14 01:00 | 135.05 | 1185.0638 | 147.2 |  | 184 |  | 853.8638
2020-09-14 02:00 | 134.7167 | 1182.1388 | 136.8 |  | 171 |  | 874.3388
2020-09-14 03:00 | 134.8833 | 1183.6012 | 144 |  | 180 |  | 859.6012
2020-09-14 04:00 | 134.5333 | 1180.53 | 147.2 |  | 184 |  | 849.33
2020-09-14 05:00 | 133.0508 | 1167.5212 | 135.0508 |  | 168.8136 |  | 863.6568
2020-09-14 06:00 | 128.9492 | 1131.5288 | 143.1864 |  | 178.9831 |  | 809.3593
2020-09-14 07:00 | 136.2667 | 1195.74 | 140 |  | 175 |  | 880.74
2020-09-14 08:00 | 149.6333 | 1313.0325 | 155.2 |  | 194 |  | 963.8325
2020-09-14 09:00 | 159.2167 | 1397.1263 | 159.2 |  | 199 |  | 1038.9263
2020-09-14 10:00 | 165.4 | 1451.385 | 171.2 |  | 214 |  | 1066.185
2020-09-14 11:00 | 170 | 1491.75 | 170.4 |  | 213 |  | 1108.35
2020-09-14 12:00 | 171.5 | 1504.9125 | 170.4 |  | 213 |  | 1121.5125
2020-09-14 13:00 | 172.1333 | 1510.47 | 174.4 |  | 218 |  | 1118.07
2020-09-14 14:00 | 172.4333 | 1513.1025 | 177.6 |  | 222 |  | 1113.5025
2020-09-14 15:00 | 173.5167 | 1522.6088 | 179.2 |  | 224 |  | 1119.4088
2020-09-14 16:00 | 172.3667 | 1512.5175 | 170.4 |  | 213 |  | 1129.1175
2020-09-14 17:00 | 165.9 | 1455.7725 | 178.4 |  | 223 |  | 1054.3725
2020-09-14 18:00 | 157.85 | 1385.1337 | 168 |  | 210 |  | 1007.1337
2020-09-14 19:00 | 151.7 | 1331.1675 | 167.2 |  | 209 |  | 954.9675
2020-09-14 20:00 | 147.65 | 1295.6288 | 166.4 |  | 208 |  | 921.2287
2020-09-14 21:00 | 146.7333 | 1287.585 | 152 |  | 190 |  | 945.585
2020-09-14 22:00 | 145.2167 | 1274.2763 | 163.2 |  | 204 |  | 907.0763
2020-09-14 23:00 | 144.1 | 1264.4775 | 151.2 |  | 189 |  | 924.2775
2020-09-15 | 143.2 | 1256.58 | 152.8 |  | 191 |  | 912.78
2020-09-15 01:00 | 136.8667 | 1201.005 | 145.6 |  | 182 |  | 873.405
2020-09-15 02:00 | 133.1333 | 1168.245 | 144.8 |  | 181 |  | 842.445
2020-09-15 03:00 | 133.05 | 1167.5138 | 144.8 |  | 181 |  | 841.7138
2020-09-15 04:00 | 132.95 | 1166.6362 | 144.8 |  | 181 |  | 840.8362
2020-09-15 05:00 | 133.0667 | 1167.66 | 136 |  | 170 |  | 861.66
2020-09-15 06:00 | 132.9667 | 1166.7825 | 144.8 |  | 181 |  | 840.9825
2020-09-15 07:00 | 140.2667 | 1230.84 | 146.4 |  | 183 |  | 901.44
2020-09-15 08:00 | 158.9167 | 1394.4938 | 156 |  | 195 |  | 1043.4938
2020-09-15 09:00 | 165.8667 | 1455.48 | 169.6 |  | 212 |  | 1073.88
2020-09-15 10:00 | 171.0667 | 1501.11 | 171.2 |  | 214 |  | 1115.91
2020-09-15 11:00 | 174.6667 | 1532.7 | 170.4 |  | 213 |  | 1149.3
2020-09-15 12:00 | 176.5333 | 1549.08 | 181.6 |  | 227 |  | 1140.48
2020-09-15 13:00 | 183.3167 | 1608.6038 | 192.8 |  | 241 |  | 1174.8038
2020-09-15 14:00 | 186.3667 | 1635.3675 | 194.4 |  | 243 |  | 1197.9675
2020-09-15 15:00 | 179.5167 | 1575.2588 | 184.8 |  | 231 |  | 1159.4588
2020-09-15 16:00 | 177.1833 | 1554.7837 | 184 |  | 230 |  | 1140.7837
2020-09-15 17:00 | 171.4333 | 1504.3275 | 177.6 |  | 222 |  | 1104.7275
2020-09-15 18:00 | 164.2833 | 1441.5862 | 169.6 |  | 212 |  | 1059.9862
2020-09-15 19:00 | 158.85 | 1393.9088 | 163.2 |  | 204 |  | 1026.7088
2020-09-15 20:00 | 154.1833 | 1352.9587 | 168 |  | 210 |  | 974.9587
2020-09-15 21:00 | 151.65 | 1330.7287 | 172 |  | 215 |  | 943.7287
2020-09-15 22:00 | 149.45 | 1311.4237 | 161.6 |  | 202 |  | 947.8237
2020-09-15 23:00 | 147.2667 | 1292.265 | 159.2 |  | 199 |  | 934.065
2020-09-16 | 144.0167 | 1263.7463 | 152 |  | 190 |  | 921.7463
2020-09-16 01:00 | 141.0167 | 1237.4213 | 153.6 |  | 192 |  | 891.8213
2020-09-16 02:00 | 138.8667 | 1218.555 | 151.2 |  | 189 |  | 878.355
2020-09-16 03:00 | 138.2 | 1212.705 | 151.2 |  | 189 |  | 872.505
2020-09-16 04:00 | 137.1333 | 1203.345 | 147.2 |  | 184 |  | 872.145
2020-09-16 05:00 | 137.0333 | 1202.4675 | 144 |  | 180 |  | 878.4675
2020-09-16 06:00 | 137.65 | 1207.8788 | 144 |  | 180 |  | 883.8788
2020-09-16 07:00 | 143.1 | 1255.7025 | 150.4 |  | 188 |  | 917.3025
2020-09-16 08:00 | 158.5167 | 1390.9838 | 164 |  | 205 |  | 1021.9838
2020-09-16 09:00 | 169.8833 | 1490.7262 | 161.6 |  | 202 |  | 1127.1262
2020-09-16 10:00 | 173.2167 | 1519.9763 | 169.6 |  | 212 |  | 1138.3763
2020-09-16 11:00 | 175.9 | 1543.5225 | 178.4 |  | 223 |  | 1142.1225
2020-09-16 12:00 | 176.7167 | 1550.6888 | 185.6 |  | 232 |  | 1133.0888
2020-09-16 13:00 | 183.4333 | 1609.6275 | 193.6 |  | 242 |  | 1174.0275
2020-09-16 14:00 | 178.0667 | 1562.535 | 185.6 |  | 232 |  | 1144.935
2020-09-16 15:00 | 175.1333 | 1536.795 | 184.8 |  | 231 |  | 1120.995
2020-09-16 16:00 | 169.7333 | 1489.41 | 170.4 |  | 213 |  | 1106.01
2020-09-16 17:00 | 165.7833 | 1454.7487 | 181.6 |  | 227 |  | 1046.1487
2020-09-16 18:00 | 158.8167 | 1393.6163 | 170.4 |  | 213 |  | 1010.2163
2020-09-16 19:00 | 156.3 | 1371.5325 | 168 |  | 210 |  | 993.5325
2020-09-16 20:00 | 154.4333 | 1355.1525 | 172 |  | 215 |  | 968.1525
2020-09-16 21:00 | 151.75 | 1331.6063 | 161.6 |  | 202 |  | 968.0062
2020-09-16 22:00 | 150.4833 | 1320.4912 | 160 |  | 200 |  | 960.4912
2020-09-16 23:00 | 148.2333 | 1300.7475 | 160 |  | 200 |  | 940.7475
2020-09-17 | 140.6667 | 1234.35 | 152.8 |  | 191 |  | 890.55
2020-09-17 01:00 | 140.6833 | 1234.4962 | 152.8 |  | 191 |  | 890.6962
2020-09-17 02:00 | 140.8333 | 1235.8125 | 152 |  | 190 |  | 893.8125
2020-09-17 03:00 | 140.8667 | 1236.105 | 152 |  | 190 |  | 894.105
2020-09-17 04:00 | 141.2833 | 1239.7612 | 146.4 |  | 183 |  | 910.3612
2020-09-17 05:00 | 141.4 | 1240.785 | 153.6 |  | 192 |  | 895.185
2020-09-17 06:00 | 141.7667 | 1244.0025 | 150.4 |  | 188 |  | 905.6025
2020-09-17 07:00 | 144.5333 | 1268.28 | 147.2 |  | 184 |  | 937.08
2020-09-17 08:00 | 156.3 | 1371.5325 | 156 |  | 195 |  | 1020.5325
2020-09-17 09:00 | 162.678 | 1427.4992 | 172.4746 |  | 215.5932 |  | 1039.4314
2020-09-17 10:00 | 169.6271 | 1488.478 | 174.1017 |  | 217.6271 |  | 1096.7492
2020-09-17 11:00 | 173.0172 | 1518.2263 | 177.1034 |  | 221.3793 |  | 1119.7435
2020-09-17 12:00 | 173.2373 | 1520.1572 | 181.4237 |  | 226.7797 |  | 1111.9538
2020-09-17 13:00 | 173.4915 | 1522.3881 | 186.3051 |  | 232.8814 |  | 1103.2017
2020-09-17 14:00 | 171.8475 | 1507.9614 | 172.4746 |  | 215.5932 |  | 1119.8936
2020-09-17 15:00 | 168.8333 | 1481.5125 | 176.8 |  | 221 |  | 1083.7125
2020-09-17 16:00 | 164.8833 | 1446.8512 | 176 |  | 220 |  | 1050.8512
2020-09-17 17:00 | 157.8167 | 1384.8413 | 177.6 |  | 222 |  | 985.2413
2020-09-17 18:00 | 149.7833 | 1314.3487 | 159.2 |  | 199 |  | 956.1487
2020-09-17 19:00 | 144.5667 | 1268.5725 | 160.8 |  | 201 |  | 906.7725
2020-09-17 20:00 | 143.8833 | 1262.5762 | 151.2 |  | 189 |  | 922.3762
2020-09-17 21:00 | 143.9833 | 1263.4537 | 154.4 |  | 193 |  | 916.0537
2020-09-17 22:00 | 144.1 | 1264.4775 | 160 |  | 200 |  | 904.4775
2020-09-17 23:00 | 141.8833 | 1245.0262 | 144 |  | 180 |  | 921.0262
2020-09-18 | 144.1667 | 1265.0625 | 153.6 |  | 192 |  | 919.4625
2020-09-18 01:00 | 144.2667 | 1265.94 | 156 |  | 195 |  | 914.94
2020-09-18 02:00 | 145.85 | 1279.8338 | 146.4 |  | 183 |  | 950.4337
2020-09-18 03:00 | 147.0167 | 1290.0713 | 151.2 |  | 189 |  | 949.8713
2020-09-18 04:00 | 147.2833 | 1292.4112 | 154.4 |  | 193 |  | 945.0112
2020-09-18 05:00 | 146.8667 | 1288.755 | 158.4 |  | 198 |  | 932.355
2020-09-18 06:00 | 146.6667 | 1287 | 152 |  | 190 |  | 945
2020-09-18 07:00 | 146.7667 | 1287.8775 | 156 |  | 195 |  | 936.8775
2020-09-18 08:00 | 149.1 | 1308.3525 | 156 |  | 195 |  | 957.3525
2020-09-18 09:00 | 151.9833 | 1333.6537 | 155.2 |  | 194 |  | 984.4537
2020-09-18 10:00 | 156.9 | 1376.7975 | 154.4 |  | 193 |  | 1029.3975
2020-09-18 11:00 | 163.1 | 1431.2025 | 169.6 |  | 212 |  | 1049.6025
2020-09-18 12:00 | 169.2667 | 1485.315 | 170.4 |  | 213 |  | 1101.915
2020-09-18 13:00 | 181.1667 | 1589.7375 | 181.6 |  | 227 |  | 1181.1375
2020-09-18 14:00 | 187.5833 | 1646.0437 | 186.4 |  | 233 |  | 1226.6437
2020-09-18 15:00 | 187.2833 | 1643.4112 | 187.2 |  | 234 |  | 1222.2112
2020-09-18 16:00 | 174.2833 | 1529.3362 | 179.2 |  | 224 |  | 1126.1362
2020-09-18 17:00 | 164.8833 | 1446.8512 | 178.4 |  | 223 |  | 1045.4512
2020-09-18 18:00 | 155.6833 | 1366.1212 | 176.8 |  | 221 |  | 968.3212
2020-09-18 19:00 | 150.8333 | 1323.5625 | 162.4 |  | 203 |  | 958.1625
2020-09-18 20:00 | 147.7333 | 1296.36 | 162.4 |  | 203 |  | 930.96
2020-09-18 21:00 | 146.85 | 1288.6088 | 148 |  | 185 |  | 955.6088
2020-09-18 22:00 | 146.5167 | 1285.6838 | 155.2 |  | 194 |  | 936.4838
2020-09-18 23:00 | 144.9333 | 1271.79 | 152.8 |  | 191 |  | 927.99
2020-09-19 | 144.9167 | 1271.6438 | 153.6 |  | 192 |  | 926.0438
2020-09-19 01:00 | 144.65 | 1269.3038 | 147.2 |  | 184 |  | 938.1037
2020-09-19 02:00 | 144.3833 | 1266.9637 | 144.8 |  | 181 |  | 941.1637
2020-09-19 03:00 | 144.2667 | 1265.94 | 146.4 |  | 183 |  | 936.54
2020-09-19 04:00 | 144.45 | 1267.5487 | 147.2 |  | 184 |  | 936.3487
2020-09-19 05:00 | 145.7333 | 1278.81 | 155.2 |  | 194 |  | 929.61
2020-09-19 06:00 | 147.75 | 1296.5062 | 151.2 |  | 189 |  | 956.3062
2020-09-19 07:00 | 156.9 | 1376.7975 | 157.6 |  | 197 |  | 1022.1975
2020-09-19 08:00 | 173.7167 | 1524.3638 | 180.8 |  | 226 |  | 1117.5638
2020-09-19 09:00 | 187 | 1640.925 | 178.4 |  | 223 |  | 1239.525
2020-09-19 10:00 | 186.9833 | 1640.7787 | 188.8 |  | 236 |  | 1215.9787
2020-09-19 11:00 | 187.7667 | 1647.6525 | 186.4 |  | 233 |  | 1228.2525
2020-09-19 12:00 | 192.5 | 1689.1875 | 188 |  | 235 |  | 1266.1875
2020-09-19 13:00 | 193.3167 | 1696.3538 | 188 |  | 235 |  | 1273.3538
2020-09-19 14:00 | 193.7167 | 1699.8638 | 187.2 |  | 234 |  | 1278.6638
2020-09-19 15:00 | 184.3167 | 1617.3788 | 187.2 |  | 234 |  | 1196.1788
2020-09-19 16:00 | 175.6667 | 1541.475 | 180.8 |  | 226 |  | 1134.675
2020-09-19 17:00 | 166.4333 | 1460.4525 | 178.4 |  | 223 |  | 1059.0525
2020-09-19 18:00 | 156.5593 | 1373.8081 | 170.8475 |  | 213.5593 |  | 989.4013
2020-09-19 19:00 | 150.7627 | 1322.9428 | 162.7119 |  | 203.3898 |  | 956.8411
2020-09-19 20:00 | 148.0545 | 1299.1786 | 169.3091 |  | 211.6364 |  | 918.2332
2020-09-19 21:00 | 146.431 | 1284.9323 | 160.5517 |  | 200.6897 |  | 923.6909
2020-09-19 22:00 | 146.1552 | 1282.5116 | 158.069 |  | 197.5862 |  | 926.8565
2020-09-19 23:00 | 143.7931 | 1261.7845 | 150.6207 |  | 188.2759 |  | 922.8879
2020-09-20 | 143.65 | 1260.5287 | 154.4 |  | 193 |  | 913.1287
2020-09-20 01:00 | 143.1 | 1255.7025 | 145.6 |  | 182 |  | 928.1025
2020-09-20 02:00 | 142.7167 | 1252.3388 | 145.6 |  | 182 |  | 924.7388
2020-09-20 03:00 | 142.9333 | 1254.24 | 148 |  | 185 |  | 921.24
2020-09-20 04:00 | 142.2333 | 1248.0975 | 147.2 |  | 184 |  | 916.8975
2020-09-20 05:00 | 142.05 | 1246.4888 | 142.4 |  | 178 |  | 926.0888
2020-09-20 06:00 | 142.4833 | 1250.2912 | 150.4 |  | 188 |  | 911.8912
2020-09-20 07:00 | 151.2167 | 1326.9263 | 150.4 |  | 188 |  | 988.5263
2020-09-20 08:00 | 172.1167 | 1510.3238 | 173.6 |  | 217 |  | 1119.7238
2020-09-20 09:00 | 187.7833 | 1647.7987 | 177.6 |  | 222 |  | 1248.1987
2020-09-20 10:00 | 192.3 | 1687.4325 | 189.6 |  | 237 |  | 1260.8325
2020-09-20 11:00 | 194.2 | 1704.105 | 180 |  | 225 |  | 1299.105
2020-09-20 12:00 | 198.2 | 1739.205 | 188.8 |  | 236 |  | 1314.405
2020-09-20 13:00 | 197.8167 | 1735.8413 | 172 |  | 215 |  | 1348.8413
2020-09-20 14:00 | 192.4167 | 1688.4563 | 182.4 |  | 228 |  | 1278.0563
2020-09-20 15:00 | 192.8667 | 1692.405 | 170.4 |  | 213 |  | 1309.005
2020-09-20 16:00 | 193.9167 | 1701.6188 | 180 |  | 225 |  | 1296.6188
2020-09-20 17:00 | 195.3167 | 1713.9038 | 179.2 |  | 224 |  | 1310.7038
2020-09-20 18:00 | 188.8 | 1656.72 | 174.4 |  | 218 |  | 1264.32
2020-09-20 19:00 | 180.0833 | 1580.2312 | 175.2 |  | 219 |  | 1186.0312
2020-09-20 20:00 | 177 | 1553.175 | 172 |  | 215 |  | 1166.175
2020-09-20 21:00 | 171.5167 | 1505.0588 | 170.4 |  | 213 |  | 1121.6588
2020-09-20 22:00 | 163.6167 | 1435.7363 | 163.2 |  | 204 |  | 1068.5363
2020-09-20 23:00 | 166.4167 | 1460.3063 | 155.2 |  | 194 |  | 1111.1063
2020-09-21 | 165.0333 | 1448.1675 | 163.2 |  | 204 |  | 1080.9675
2020-09-21 01:00 | 163.9167 | 1438.3688 | 156 |  | 195 |  | 1087.3688
2020-09-21 02:00 | 164.1667 | 1440.5625 | 164 |  | 205 |  | 1071.5625
2020-09-21 03:00 | 163.8167 | 1437.4913 | 155.2 |  | 194 |  | 1088.2913
2020-09-21 04:00 | 164.3667 | 1442.3175 | 156 |  | 195 |  | 1091.3175
2020-09-21 05:00 | 165.5 | 1452.2625 | 160.8 |  | 201 |  | 1090.4625
2020-09-21 06:00 | 164 | 1439.1 | 163.2 |  | 204 |  | 1071.9
2020-09-21 07:00 | 162.3 | 1424.1825 | 160 |  | 200 |  | 1064.1825
2020-09-21 08:00 | 167.9667 | 1473.9075 | 160 |  | 200 |  | 1113.9075
2020-09-21 09:00 | 110.6833 | 971.2462 | 104 |  | 130 |  | 737.2462
2020-09-21 10:00 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
2020-09-21 11:00 | 47.6333 | 417.9825 | 47.2 |  | 59 |  | 311.7825
2020-09-21 12:00 | 68.2833 | 599.1862 | 60.8 |  | 76 |  | 462.3863
2020-09-21 13:00 | 185.8 | 1630.395 | 145.6 |  | 182 |  | 1302.795
2020-09-21 14:00 | 183.95 | 1614.1613 | 182.4 |  | 228 |  | 1203.7613
2020-09-21 15:00 | 184.1333 | 1615.77 | 188 |  | 235 |  | 1192.77
2020-09-21 16:00 | 184.9 | 1622.4975 | 195.2 |  | 244 |  | 1183.2975
2020-09-21 17:00 | 186.0339 | 1632.4475 | 180.6102 |  | 225.7627 |  | 1226.0746
2020-09-21 18:00 | 176.05 | 1544.8388 | 192.8 |  | 241 |  | 1111.0388
2020-09-21 19:00 | 167.5833 | 1470.5437 | 176.8 |  | 221 |  | 1072.7437
2020-09-21 20:00 | 164.95 | 1447.4362 | 180 |  | 225 |  | 1042.4362
2020-09-21 21:00 | 161.6 | 1418.04 | 173.6 |  | 217 |  | 1027.44
2020-09-21 22:00 | 160.4667 | 1408.095 | 168 |  | 210 |  | 1030.095
2020-09-21 23:00 | 159.3167 | 1398.0038 | 168 |  | 210 |  | 1020.0038
2020-09-22 | 158.45 | 1390.3987 | 167.2 |  | 209 |  | 1014.1987
2020-09-22 01:00 | 157.8667 | 1385.28 | 159.2 |  | 199 |  | 1027.08
2020-09-22 02:00 | 155.4333 | 1363.9275 | 161.6 |  | 202 |  | 1000.3275
2020-09-22 03:00 | 155.7833 | 1366.9987 | 162.4 |  | 203 |  | 1001.5987
2020-09-22 04:00 | 155.9167 | 1368.1688 | 161.6 |  | 202 |  | 1004.5688
2020-09-22 05:00 | 155.2667 | 1362.465 | 157.6 |  | 197 |  | 1007.865
2020-09-22 06:00 | 155.5667 | 1365.0975 | 156.8 |  | 196 |  | 1012.2975
2020-09-22 07:00 | 155.9333 | 1368.315 | 162.4 |  | 203 |  | 1002.915
2020-09-22 08:00 | 171.95 | 1508.8612 | 165.6 |  | 207 |  | 1136.2612
2020-09-22 09:00 | 185.85 | 1630.8338 | 178.4 |  | 223 |  | 1229.4337
2020-09-22 10:00 | 185.6 | 1628.64 | 178.4 |  | 223 |  | 1227.24
2020-09-22 11:00 | 188.0833 | 1650.4312 | 185.6 |  | 232 |  | 1232.8312
2020-09-22 12:00 | 185.7167 | 1629.6638 | 180.8 |  | 226 |  | 1222.8638
2020-09-22 13:00 | 185.5667 | 1628.3475 | 184.8 |  | 231 |  | 1212.5475
2020-09-22 14:00 | 178.1333 | 1563.12 | 177.6 |  | 222 |  | 1163.52
2020-09-22 15:00 | 173.7167 | 1524.3638 | 178.4 |  | 223 |  | 1122.9638
2020-09-22 16:00 | 172.1833 | 1510.9087 | 171.2 |  | 214 |  | 1125.7087
2020-09-22 17:00 | 163.2 | 1432.08 | 172.8 |  | 216 |  | 1043.28
2020-09-22 18:00 | 156.6667 | 1374.75 | 168 |  | 210 |  | 996.75
2020-09-22 19:00 | 156.8667 | 1376.505 | 161.6 |  | 202 |  | 1012.905
2020-09-22 20:00 | 156.1207 | 1369.9591 | 166.3448 |  | 207.931 |  | 995.6832
2020-09-22 21:00 | 156.4655 | 1372.9849 | 165.5172 |  | 206.8966 |  | 1000.5711
2020-09-22 22:00 | 144.7966 | 1270.5903 | 163.5254 |  | 204.4068 |  | 902.6581
2020-09-22 23:00 | 138.8644 | 1218.5352 | 148.8814 |  | 186.1017 |  | 883.5521
2020-09-23 | 138.0169 | 1211.0987 | 146.4407 |  | 183.0508 |  | 881.6072
2020-09-23 01:00 | 137.5593 | 1207.0831 | 148.8814 |  | 186.1017 |  | 872.1
2020-09-23 02:00 | 137.5424 | 1206.9343 | 148.0678 |  | 185.0847 |  | 873.7818
2020-09-23 03:00 | 137.8305 | 1209.4627 | 143.1864 |  | 178.9831 |  | 887.2932
2020-09-23 04:00 | 141.2333 | 1239.3225 | 145.6 |  | 182 |  | 911.7225
2020-09-23 05:00 | 147.3667 | 1293.1425 | 150.4 |  | 188 |  | 954.7425
2020-09-23 06:00 | 153.75 | 1349.1562 | 160 |  | 200 |  | 989.1562
2020-09-23 07:00 | 160.1167 | 1405.0238 | 156.8 |  | 196 |  | 1052.2238
2020-09-23 08:00 | 67.85 | 595.3837 | 88 |  | 110 |  | 397.3837
2020-09-23 09:00 | 117.8667 | 1034.28 | 100 |  | 125 |  | 809.28
2020-09-23 10:00 | 187.5667 | 1645.8975 | 180 |  | 225 |  | 1240.8975
2020-09-23 11:00 | 186.6833 | 1638.1462 | 185.6 |  | 232 |  | 1220.5462
2020-09-23 12:00 | 187.4 | 1644.435 | 185.6 |  | 232 |  | 1226.835
2020-09-23 13:00 | 189.8833 | 1666.2262 | 191.2 |  | 239 |  | 1236.0262
2020-09-23 14:00 | 191.05 | 1676.4637 | 195.2 |  | 244 |  | 1237.2637
2020-09-23 15:00 | 188.9667 | 1658.1825 | 195.2 |  | 244 |  | 1218.9825
2020-09-23 16:00 | 187.1167 | 1641.9488 | 186.4 |  | 233 |  | 1222.5488
2020-09-23 17:00 | 189.2167 | 1660.3763 | 194.4 |  | 243 |  | 1222.9763
2020-09-23 18:00 | 176.4667 | 1548.495 | 193.6 |  | 242 |  | 1112.895
2020-09-23 19:00 | 170.7333 | 1498.185 | 186.4 |  | 233 |  | 1078.785
2020-09-23 20:00 | 163.45 | 1434.2737 | 170.4 |  | 213 |  | 1050.8737
2020-09-23 21:00 | 163.1 | 1431.2025 | 176.8 |  | 221 |  | 1033.4025
2020-09-23 22:00 | 159.1667 | 1396.6875 | 176 |  | 220 |  | 1000.6875
2020-09-23 23:00 | 160.2 | 1405.755 | 161.6 |  | 202 |  | 1042.155
2020-09-24 | 157.6167 | 1383.0863 | 169.6 |  | 212 |  | 1001.4863
2020-09-24 01:00 | 157.9833 | 1386.3037 | 160.8 |  | 201 |  | 1024.5037
2020-09-24 02:00 | 158.4333 | 1390.2525 | 171.2 |  | 214 |  | 1005.0525
2020-09-24 03:00 | 156.6167 | 1374.3113 | 161.6 |  | 202 |  | 1010.7113
2020-09-24 04:00 | 159.55 | 1400.0513 | 162.4 |  | 203 |  | 1034.6513
2020-09-24 05:00 | 154.5833 | 1356.4687 | 170.4 |  | 213 |  | 973.0687
2020-09-24 06:00 | 151.6667 | 1330.875 | 155.2 |  | 194 |  | 981.675
2020-09-24 07:00 | 157.65 | 1383.3788 | 163.2 |  | 204 |  | 1016.1788
2020-09-24 08:00 | 165.8167 | 1455.0413 | 164.8 |  | 206 |  | 1084.2413
2020-09-24 09:00 | 175.95 | 1543.9612 | 180 |  | 225 |  | 1138.9612
2020-09-24 10:00 | 187.7 | 1647.0675 | 179.2 |  | 224 |  | 1243.8675
2020-09-24 11:00 | 190.7833 | 1674.1237 | 191.2 |  | 239 |  | 1243.9237
2020-09-24 12:00 | 188.25 | 1651.8937 | 187.2 |  | 234 |  | 1230.6937
2020-09-24 13:00 | 190.25 | 1669.4437 | 193.6 |  | 242 |  | 1233.8438
2020-09-24 14:00 | 189.2167 | 1660.3763 | 197.6 |  | 247 |  | 1215.7763
2020-09-24 15:00 | 189.7167 | 1664.7638 | 194.4 |  | 243 |  | 1227.3638
2020-09-24 16:00 | 162.2667 | 1423.89 | 176.8 |  | 221 |  | 1026.09
2020-09-24 17:00 | 148.1333 | 1299.87 | 168 |  | 210 |  | 921.87
2020-09-24 18:00 | 146.5167 | 1285.6838 | 163.2 |  | 204 |  | 918.4838
2020-09-24 19:00 | 146.85 | 1288.6088 | 156 |  | 195 |  | 937.6088
2020-09-24 20:00 | 145.45 | 1276.3237 | 161.6 |  | 202 |  | 912.7237
2020-09-24 21:00 | 143.6333 | 1260.3825 | 152.8 |  | 191 |  | 916.5825
2020-09-24 22:00 | 143.8167 | 1261.9913 | 150.4 |  | 188 |  | 923.5913
2020-09-24 23:00 | 146.0667 | 1281.735 | 154.4 |  | 193 |  | 934.335
2020-09-25 | 148.0833 | 1299.4312 | 155.2 |  | 194 |  | 950.2312
2020-09-25 01:00 | 149.4833 | 1311.7162 | 156.8 |  | 196 |  | 958.9162
2020-09-25 02:00 | 150.2167 | 1318.1513 | 162.4 |  | 203 |  | 952.7513
2020-09-25 03:00 | 159.9833 | 1403.8537 | 163.2 |  | 204 |  | 1036.6537
2020-09-25 04:00 | 162.7833 | 1428.4237 | 171.2 |  | 214 |  | 1043.2237
2020-09-25 05:00 | 167.3833 | 1468.7887 | 171.2 |  | 214 |  | 1083.5887
2020-09-25 06:00 | 169.0667 | 1483.56 | 175.2 |  | 219 |  | 1089.36
2020-09-25 07:00 | 168.9333 | 1482.39 | 175.2 |  | 219 |  | 1088.19
2020-09-25 08:00 | 172.8833 | 1517.0512 | 176 |  | 220 |  | 1121.0512
2020-09-25 09:00 | 170.6333 | 1497.3075 | 174.4 |  | 218 |  | 1104.9075
2020-09-25 10:00 | 174.6 | 1532.115 | 177.6 |  | 222 |  | 1132.515
2020-09-25 11:00 | 184.3833 | 1617.9637 | 182.4 |  | 228 |  | 1207.5637
2020-09-25 12:00 | 186.75 | 1638.7313 | 188.8 |  | 236 |  | 1213.9313
2020-09-25 13:00 | 186.45 | 1636.0988 | 189.6 |  | 237 |  | 1209.4988
2020-09-25 14:00 | 181.2833 | 1590.7612 | 188 |  | 235 |  | 1167.7612
2020-09-25 15:00 | 172.0167 | 1509.4463 | 178.4 |  | 223 |  | 1108.0463
2020-09-25 16:00 | 173.85 | 1525.5338 | 183.2 |  | 229 |  | 1113.3338
2020-09-25 17:00 | 168.8667 | 1481.805 | 171.2 |  | 214 |  | 1096.605
2020-09-25 18:00 | 167.15 | 1466.7413 | 178.4 |  | 223 |  | 1065.3412
2020-09-25 19:00 | 166.2833 | 1459.1362 | 176 |  | 220 |  | 1063.1362
2020-09-25 20:00 | 163.6 | 1435.59 | 166.4 |  | 208 |  | 1061.19
2020-09-25 21:00 | 163.9167 | 1438.3688 | 175.2 |  | 219 |  | 1044.1688
2020-09-25 22:00 | 160.2333 | 1406.0475 | 161.6 |  | 202 |  | 1042.4475
2020-09-25 23:00 | 162.7333 | 1427.985 | 168.8 |  | 211 |  | 1048.185
2020-09-26 | 162.85 | 1429.0087 | 170.4 |  | 213 |  | 1045.6087
2020-09-26 01:00 | 160.05 | 1404.4388 | 170.4 |  | 213 |  | 1021.0388
2020-09-26 02:00 | 159.8644 | 1402.8102 | 174.1017 |  | 217.6271 |  | 1011.0814
2020-09-26 03:00 | 160.1667 | 1405.4625 | 160 |  | 200 |  | 1045.4625
2020-09-26 04:00 | 157.9 | 1385.5725 | 172 |  | 215 |  | 998.5725
2020-09-26 05:00 | 157.1833 | 1379.2837 | 163.2 |  | 204 |  | 1012.0837
2020-09-26 06:00 | 157.0167 | 1377.8213 | 163.2 |  | 204 |  | 1010.6213
2020-09-26 07:00 | 158.1 | 1387.3275 | 159.2 |  | 199 |  | 1029.1275
2020-09-26 08:00 | 166.8167 | 1463.8163 | 164 |  | 205 |  | 1094.8163
2020-09-26 09:00 | 171.35 | 1503.5963 | 176.8 |  | 221 |  | 1105.7963
2020-09-26 10:00 | 170.9667 | 1500.2325 | 172 |  | 215 |  | 1113.2325
2020-09-26 11:00 | 166.2667 | 1458.99 | 180.8 |  | 226 |  | 1052.19
2020-09-26 12:00 | 167.2833 | 1467.9112 | 167.2 |  | 209 |  | 1091.7112
2020-09-26 13:00 | 164.6333 | 1444.6575 | 171.2 |  | 214 |  | 1059.4575
2020-09-26 14:00 | 166.05 | 1457.0888 | 173.6 |  | 217 |  | 1066.4888
2020-09-26 15:00 | 162.5333 | 1426.23 | 170.4 |  | 213 |  | 1042.83
2020-09-26 16:00 | 162.75 | 1428.1312 | 169.6 |  | 212 |  | 1046.5312
2020-09-26 17:00 | 164.6 | 1444.365 | 169.6 |  | 212 |  | 1062.765
2020-09-26 18:00 | 164.65 | 1444.8038 | 181.6 |  | 227 |  | 1036.2038
2020-09-26 19:00 | 165.3167 | 1450.6538 | 172 |  | 215 |  | 1063.6538
2020-09-26 20:00 | 167.4333 | 1469.2275 | 171.2 |  | 214 |  | 1084.0275
2020-09-26 21:00 | 167.3 | 1468.0575 | 180 |  | 225 |  | 1063.0575
2020-09-26 22:00 | 167.1167 | 1466.4488 | 169.6 |  | 212 |  | 1084.8488
2020-09-26 23:00 | 171.1333 | 1501.695 | 178.4 |  | 223 |  | 1100.295
2020-09-27 | 168.1667 | 1475.6625 | 175.2 |  | 219 |  | 1081.4625
2020-09-27 01:00 | 169.5333 | 1487.655 | 175.2 |  | 219 |  | 1093.455
2020-09-27 02:00 | 172.1 | 1510.1775 | 184 |  | 230 |  | 1096.1775
2020-09-27 03:00 | 173.05 | 1518.5138 | 183.2 |  | 229 |  | 1106.3138
2020-09-27 04:00 | 172.9167 | 1517.3438 | 183.2 |  | 229 |  | 1105.1438
2020-09-27 05:00 | 179.25 | 1572.9188 | 184.8 |  | 231 |  | 1157.1188
2020-09-27 06:00 | 188.8333 | 1657.0125 | 189.6 |  | 237 |  | 1230.4125
2020-09-27 07:00 | 189.1667 | 1659.9375 | 196 |  | 245 |  | 1218.9375
2020-09-27 08:00 | 183.8167 | 1612.9913 | 191.2 |  | 239 |  | 1182.7913
2020-09-27 09:00 | 183.5667 | 1610.7975 | 193.6 |  | 242 |  | 1175.1975
2020-09-27 10:00 | 185.05 | 1623.8138 | 192.8 |  | 241 |  | 1190.0138
2020-09-27 11:00 | 183.85 | 1613.2838 | 185.6 |  | 232 |  | 1195.6838
2020-09-27 12:00 | 183.7 | 1611.9675 | 193.6 |  | 242 |  | 1176.3675
2020-09-27 13:00 | 183.4667 | 1609.92 | 195.2 |  | 244 |  | 1170.72
2020-09-27 14:00 | 184.35 | 1617.6713 | 188.8 |  | 236 |  | 1192.8713
2020-09-27 15:00 | 183.8 | 1612.845 | 198.4 |  | 248 |  | 1166.445
2020-09-27 16:00 | 183.6 | 1611.09 | 196 |  | 245 |  | 1170.09
2020-09-27 17:00 | 183.5167 | 1610.3588 | 197.6 |  | 247 |  | 1165.7588
2020-09-27 18:00 | 182.2 | 1598.805 | 202.4 |  | 253 |  | 1143.405
2020-09-27 19:00 | 171.9833 | 1509.1537 | 184 |  | 230 |  | 1095.1537
2020-09-27 20:00 | 171.1333 | 1501.695 | 176 |  | 220 |  | 1105.695
2020-09-27 21:00 | 171.1 | 1501.4025 | 165.6 |  | 207 |  | 1128.8025
2020-09-27 22:00 | 170.1333 | 1492.92 | 176 |  | 220 |  | 1096.92
2020-09-27 23:00 | 171.1833 | 1502.1337 | 183.2 |  | 229 |  | 1089.9337
2020-09-28 | 170.4 | 1495.26 | 176.8 |  | 221 |  | 1097.46
2020-09-28 01:00 | 171.1667 | 1501.9875 | 171.2 |  | 214 |  | 1116.7875
2020-09-28 02:00 | 169.7833 | 1489.8487 | 175.2 |  | 219 |  | 1095.6487
2020-09-28 03:00 | 170.7667 | 1498.4775 | 174.4 |  | 218 |  | 1106.0775
2020-09-28 04:00 | 169.85 | 1490.4337 | 181.6 |  | 227 |  | 1081.8337
2020-09-28 05:00 | 170.05 | 1492.1888 | 182.4 |  | 228 |  | 1081.7888
2020-09-28 06:00 | 165.5667 | 1452.8475 | 172.8 |  | 216 |  | 1064.0475
2020-09-28 07:00 | 168.25 | 1476.3937 | 169.6 |  | 212 |  | 1094.7937
2020-09-28 08:00 | 183.8333 | 1613.1375 | 191.2 |  | 239 |  | 1182.9375
2020-09-28 09:00 | 184.8814 | 1622.3339 | 187.9322 |  | 234.9153 |  | 1199.4864
2020-09-28 10:00 | 184.95 | 1622.9362 | 191.2 |  | 239 |  | 1192.7362
2020-09-28 11:00 | 186.3793 | 1635.4784 | 207.7241 |  | 259.6552 |  | 1168.0991
2020-09-28 12:00 | 185.4 | 1626.885 | 210.3273 |  | 262.9091 |  | 1153.6486
2020-09-28 13:00 | 185.4138 | 1627.006 | 197.7931 |  | 247.2414 |  | 1181.9716
2020-09-28 14:00 | 185.6316 | 1628.9171 | 199.5789 |  | 249.4737 |  | 1179.8645
2020-09-28 15:00 | 186.2105 | 1633.9974 | 208.8421 |  | 261.0526 |  | 1164.1026
2020-09-28 16:00 | 179.2034 | 1572.5097 | 192.8136 |  | 241.0169 |  | 1138.6792
2020-09-28 17:00 | 167.2667 | 1467.765 | 181.6 |  | 227 |  | 1059.165
2020-09-28 18:00 | 161.0333 | 1413.0675 | 184.8 |  | 231 |  | 997.2675
2020-09-28 19:00 | 155.75 | 1366.7062 | 159.2 |  | 199 |  | 1008.5062
2020-09-28 20:00 | 152.95 | 1342.1362 | 167.2 |  | 209 |  | 965.9362
2020-09-28 21:00 | 151.55 | 1329.8513 | 152 |  | 190 |  | 987.8513
2020-09-28 22:00 | 152.4333 | 1337.6025 | 165.6 |  | 207 |  | 965.0025
2020-09-28 23:00 | 151.3167 | 1327.8038 | 159.2 |  | 199 |  | 969.6038
2020-09-29 | 149.3 | 1310.1075 | 156.8 |  | 196 |  | 957.3075
2020-09-29 01:00 | 147.6 | 1295.19 | 157.6 |  | 197 |  | 940.59
2020-09-29 02:00 | 134.2 | 1177.605 | 140.8 |  | 176 |  | 860.805
2020-09-29 03:00 | 134.4833 | 1180.0912 | 141.6 |  | 177 |  | 861.4912
2020-09-29 04:00 | 134.6167 | 1181.2613 | 140 |  | 175 |  | 866.2613
2020-09-29 05:00 | 134.6667 | 1181.7 | 144.8 |  | 181 |  | 855.9
2020-09-29 06:00 | 134.6333 | 1181.4075 | 136.8 |  | 171 |  | 873.6075
2020-09-29 07:00 | 134.3333 | 1178.775 | 144.8 |  | 181 |  | 852.975
2020-09-29 08:00 | 134.3 | 1178.4825 | 135.2 |  | 169 |  | 874.2825
2020-09-29 09:00 | 135.2167 | 1186.5263 | 145.6 |  | 182 |  | 858.9263
2020-09-29 10:00 | 138.85 | 1218.4088 | 143.2 |  | 179 |  | 896.2088
2020-09-29 11:00 | 144.05 | 1264.0388 | 145.6 |  | 182 |  | 936.4388
2020-09-29 12:00 | 157.3667 | 1380.8925 | 160.8 |  | 201 |  | 1019.0925
2020-09-29 13:00 | 169.4833 | 1487.2162 | 171.2 |  | 214 |  | 1102.0162
2020-09-29 14:00 | 172.2667 | 1511.64 | 176.8 |  | 221 |  | 1113.84
2020-09-29 15:00 | 161.5 | 1417.1625 | 169.6 |  | 212 |  | 1035.5625
2020-09-29 16:00 | 172.75 | 1515.8812 | 187.2 |  | 234 |  | 1094.6812
2020-09-29 17:00 | 169.9667 | 1491.4575 | 176 |  | 220 |  | 1095.4575
2020-09-29 18:00 | 166.85 | 1464.1088 | 176.8 |  | 221 |  | 1066.3088
2020-09-29 19:00 | 161 | 1412.775 | 173.6 |  | 217 |  | 1022.175
2020-09-29 20:00 | 158.9667 | 1394.9325 | 162.4 |  | 203 |  | 1029.5325
2020-09-29 21:00 | 155.7 | 1366.2675 | 168.8 |  | 211 |  | 986.4675
2020-09-29 22:00 | 154.3667 | 1354.5675 | 152.8 |  | 191 |  | 1010.7675
2020-09-29 23:00 | 157 | 1377.675 | 152 |  | 190 |  | 1035.675
2020-09-30 | 157.6 | 1382.94 | 144.8 |  | 181 |  | 1057.14
2020-09-30 01:00 | 154.3 | 1353.9825 | 153.6 |  | 192 |  | 1008.3825
2020-09-30 02:00 | 154.2 | 1353.105 | 152.8 |  | 191 |  | 1009.305
2020-09-30 03:00 | 153.7167 | 1348.8638 | 152.8 |  | 191 |  | 1005.0638
2020-09-30 04:00 | 154.0833 | 1352.0812 | 152.8 |  | 191 |  | 1008.2812
2020-09-30 05:00 | 154.3 | 1353.9825 | 151.2 |  | 189 |  | 1013.7825
2020-09-30 06:00 | 155.6667 | 1365.975 | 151.2 |  | 189 |  | 1025.775
2020-09-30 07:00 | 165.45 | 1451.8237 | 165.6 |  | 207 |  | 1079.2237
2020-09-30 08:00 | 185.2167 | 1625.2763 | 155.2 |  | 194 |  | 1276.0763
2020-09-30 09:00 | 186 | 1632.15 | 147.2 |  | 184 |  | 1300.95
2020-09-30 10:00 | 187.8167 | 1648.0913 | 186.4 |  | 233 |  | 1228.6913
2020-09-30 11:00 | 188.1 | 1650.5775 | 187.2 |  | 234 |  | 1229.3775
2020-09-30 12:00 | 188.3667 | 1652.9175 | 196 |  | 245 |  | 1211.9175
2020-09-30 13:00 | 188.7667 | 1656.4275 | 192 |  | 240 |  | 1224.4275
2020-09-30 14:00 | 189.0333 | 1658.7675 | 201.6 |  | 252 |  | 1205.1675
2020-09-30 15:00 | 189.3 | 1661.1075 | 192 |  | 240 |  | 1229.1075
2020-09-30 16:00 | 189.6 | 1663.74 | 201.6 |  | 252 |  | 1210.14
2020-09-30 17:00 | 176.7 | 1550.5425 | 204 |  | 255 |  | 1091.5425
2020-09-30 18:00 | 164.45 | 1443.0487 | 161.6 |  | 202 |  | 1079.4487
2020-09-30 19:00 | 158.25 | 1388.6437 | 159.2 |  | 199 |  | 1030.4437
2020-09-30 20:00 | 156.7833 | 1375.7737 | 161.6 |  | 202 |  | 1012.1737
2020-09-30 21:00 | 154.9167 | 1359.3938 | 168.8 |  | 211 |  | 979.5938
2020-09-30 22:00 | 154.5167 | 1355.8838 | 166.4 |  | 208 |  | 981.4838
2020-09-30 23:00 | 154.25 | 1353.5438 | 169.6 |  | 212 |  | 971.9437
2020-10-01 | 154.75 | 1357.9313 | 163.2 |  | 204 |  | 990.7313
2020-10-01 01:00 | 157.35 | 1380.7462 | 156 |  | 195 |  | 1029.7462
2020-10-01 02:00 | 161.2 | 1414.53 | 155.2 |  | 194 |  | 1065.33
2020-10-01 03:00 | 163.4333 | 1434.1275 | 165.6 |  | 207 |  | 1061.5275
2020-10-01 04:00 | 167.3833 | 1468.7887 | 164 |  | 205 |  | 1099.7887
2020-10-01 05:00 | 171.6667 | 1506.375 | 168.8 |  | 211 |  | 1126.575
2020-10-01 06:00 | 172.0667 | 1509.885 | 176 |  | 220 |  | 1113.885
2020-10-01 07:00 | 181.6667 | 1594.125 | 173.6 |  | 217 |  | 1203.525
2020-10-01 08:00 | 188.1333 | 1650.87 | 168 |  | 210 |  | 1272.87
2020-10-01 09:00 | 186.95 | 1640.4862 | 167.2 |  | 209 |  | 1264.2862
2020-10-01 10:00 | 188.1667 | 1651.1625 | 188.8 |  | 236 |  | 1226.3625
2020-10-01 11:00 | 188.4333 | 1653.5025 | 188.8 |  | 236 |  | 1228.7025
2020-10-01 12:00 | 187.9833 | 1649.5537 | 180.8 |  | 226 |  | 1242.7537
2020-10-01 13:00 | 188.3833 | 1653.0637 | 202.4 |  | 253 |  | 1197.6637
2020-10-01 14:00 | 188.55 | 1654.5262 | 196 |  | 245 |  | 1213.5262
2020-10-01 15:00 | 188.7667 | 1656.4275 | 179.2 |  | 224 |  | 1253.2275
2020-10-01 16:00 | 189.0833 | 1659.2062 | 202.4 |  | 253 |  | 1203.8062
2020-10-01 17:00 | 188.9667 | 1658.1825 | 205.6 |  | 257 |  | 1195.5825
2020-10-01 18:00 | 189.0667 | 1659.06 | 190.4 |  | 238 |  | 1230.66
2020-10-01 19:00 | 188.95 | 1658.0363 | 196 |  | 245 |  | 1217.0363
2020-10-01 20:00 | 189.2414 | 1660.5931 | 189.5172 |  | 236.8966 |  | 1234.1793
2020-10-01 21:00 | 189.7544 | 1665.0947 | 212.2105 |  | 265.2632 |  | 1187.6211
2020-10-01 22:00 | 190.2679 | 1669.6004 | 194.5714 |  | 243.2143 |  | 1231.8147
2020-10-01 23:00 | 190.8333 | 1674.5625 | 198.4 |  | 248 |  | 1228.1625
2020-10-02 | 192.1667 | 1686.2625 | 194.4 |  | 243 |  | 1248.8625
2020-10-02 01:00 | 192.5 | 1689.1875 | 192.8 |  | 241 |  | 1255.3875
2020-10-02 02:00 | 192.7833 | 1691.6737 | 189.6 |  | 237 |  | 1265.0737
2020-10-02 03:00 | 193.2 | 1695.33 | 199.2 |  | 249 |  | 1247.13
2020-10-02 04:00 | 192.6667 | 1690.65 | 191.2 |  | 239 |  | 1260.45
2020-10-02 05:00 | 191.65 | 1681.7287 | 189.6 |  | 237 |  | 1255.1287
2020-10-02 06:00 | 190.95 | 1675.5863 | 196.8 |  | 246 |  | 1232.7863
2020-10-02 07:00 | 189.8333 | 1665.7875 | 189.6 |  | 237 |  | 1239.1875
2020-10-02 08:00 | 188.6333 | 1655.2575 | 182.4 |  | 228 |  | 1244.8575
2020-10-02 09:00 | 187.6 | 1646.19 | 195.2 |  | 244 |  | 1206.99
2020-10-02 10:00 | 187.1695 | 1642.4123 | 194.4407 |  | 243.0508 |  | 1204.9208
2020-10-02 11:00 | 186.4667 | 1636.245 | 196 |  | 245 |  | 1195.245
2020-10-02 12:00 | 186.1167 | 1633.1738 | 185.6 |  | 232 |  | 1215.5738
2020-10-02 13:00 | 185.25 | 1625.5687 | 198.4 |  | 248 |  | 1179.1687
2020-10-02 14:00 | 185.5667 | 1628.3475 | 196 |  | 245 |  | 1187.3475
2020-10-02 15:00 | 185.25 | 1625.5687 | 194.4 |  | 243 |  | 1188.1687
2020-10-02 16:00 | 161.4667 | 1416.87 | 180.8 |  | 226 |  | 1010.07
2020-10-02 17:00 | 171.3 | 1503.1575 | 164 |  | 205 |  | 1134.1575
2020-10-02 18:00 | 183.9167 | 1613.8688 | 188 |  | 235 |  | 1190.8688
2020-10-02 19:00 | 184.3667 | 1617.8175 | 188.8 |  | 236 |  | 1193.0175
2020-10-02 20:00 | 184.4333 | 1618.4025 | 186.4 |  | 233 |  | 1199.0025
2020-10-02 21:00 | 184.6833 | 1620.5962 | 195.2 |  | 244 |  | 1181.3962
2020-10-02 22:00 | 184.85 | 1622.0587 | 183.2 |  | 229 |  | 1209.8587
2020-10-02 23:00 | 184.9833 | 1623.2287 | 191.2 |  | 239 |  | 1193.0287
2020-10-03 | 185.35 | 1626.4462 | 192 |  | 240 |  | 1194.4462
2020-10-03 01:00 | 185.6333 | 1628.9325 | 191.2 |  | 239 |  | 1198.7325
2020-10-03 02:00 | 185.6333 | 1628.9325 | 190.4 |  | 238 |  | 1200.5325
2020-10-03 03:00 | 186.1667 | 1633.6125 | 192 |  | 240 |  | 1201.6125
2020-10-03 04:00 | 186.1167 | 1633.1738 | 191.2 |  | 239 |  | 1202.9738
2020-10-03 05:00 | 180.0667 | 1580.085 | 188 |  | 235 |  | 1157.085
2020-10-03 06:00 | 185.2333 | 1625.4225 | 188 |  | 235 |  | 1202.4225
2020-10-03 07:00 | 184.8333 | 1621.9125 | 188 |  | 235 |  | 1198.9125
2020-10-03 08:00 | 147.9667 | 1298.4075 | 154.4 |  | 193 |  | 951.0075
2020-10-03 09:00 | 172.2 | 1511.055 | 172.8 |  | 216 |  | 1122.255
2020-10-03 10:00 | 181.8333 | 1595.5875 | 176 |  | 220 |  | 1199.5875
2020-10-03 11:00 | 184.1833 | 1616.2087 | 180.8 |  | 226 |  | 1209.4087
2020-10-03 12:00 | 184.2167 | 1616.5013 | 181.6 |  | 227 |  | 1207.9013
2020-10-03 13:00 | 184.4333 | 1618.4025 | 189.6 |  | 237 |  | 1191.8025
2020-10-03 14:00 | 185.2667 | 1625.715 | 178.4 |  | 223 |  | 1224.315
2020-10-03 15:00 | 185.7333 | 1629.81 | 186.4 |  | 233 |  | 1210.41
2020-10-03 16:00 | 185.8 | 1630.395 | 193.6 |  | 242 |  | 1194.795
2020-10-03 17:00 | 185.7333 | 1629.81 | 191.2 |  | 239 |  | 1199.61
2020-10-03 18:00 | 185.5333 | 1628.055 | 180.8 |  | 226 |  | 1221.255
2020-10-03 19:00 | 184.6167 | 1620.0113 | 192.8 |  | 241 |  | 1186.2113
2020-10-03 20:00 | 184.8 | 1621.62 | 191.2 |  | 239 |  | 1191.42
2020-10-03 21:00 | 184.9167 | 1622.6438 | 190.4 |  | 238 |  | 1194.2438
2020-10-03 22:00 | 184.5333 | 1619.28 | 196.8 |  | 246 |  | 1176.48
2020-10-03 23:00 | 184.7333 | 1621.035 | 188 |  | 235 |  | 1198.035
2020-10-04 | 184.6167 | 1620.0113 | 196.8 |  | 246 |  | 1177.2113
2020-10-04 01:00 | 184.8667 | 1622.205 | 188 |  | 235 |  | 1199.205
2020-10-04 02:00 | 185.0847 | 1624.1186 | 192 |  | 240 |  | 1192.1186
2020-10-04 03:00 | 185.5833 | 1628.4937 | 188.8 |  | 236 |  | 1203.6937
2020-10-04 04:00 | 185.8667 | 1630.98 | 188.8 |  | 236 |  | 1206.18
2020-10-04 05:00 | 186.2833 | 1634.6362 | 195.2 |  | 244 |  | 1195.4362
2020-10-04 06:00 | 186.7667 | 1638.8775 | 195.2 |  | 244 |  | 1199.6775
2020-10-04 07:00 | 165.9 | 1455.7725 | 177.6 |  | 222 |  | 1056.1725
2020-10-04 08:00 | 185.3667 | 1626.5925 | 185.6 |  | 232 |  | 1208.9925
2020-10-04 09:00 | 185.4333 | 1627.1775 | 192.8 |  | 241 |  | 1193.3775
2020-10-04 10:00 | 185.3833 | 1626.7387 | 184 |  | 230 |  | 1212.7387
2020-10-04 11:00 | 185.4833 | 1627.6162 | 191.2 |  | 239 |  | 1197.4162
2020-10-04 12:00 | 185.6833 | 1629.3712 | 183.2 |  | 229 |  | 1217.1712
2020-10-04 13:00 | 186.1833 | 1633.7587 | 189.6 |  | 237 |  | 1207.1587
2020-10-04 14:00 | 183.9 | 1613.7225 | 188.8 |  | 236 |  | 1188.9225
2020-10-04 15:00 | 179.4333 | 1574.5275 | 190.4 |  | 238 |  | 1146.1275
2020-10-04 16:00 | 155.6833 | 1366.1212 | 175.2 |  | 219 |  | 971.9212
2020-10-04 17:00 | 151.7833 | 1331.8987 | 167.2 |  | 209 |  | 955.6987
2020-10-04 18:00 | 151.9667 | 1333.5075 | 161.6 |  | 202 |  | 969.9075
2020-10-04 19:00 | 151.9667 | 1333.5075 | 163.2 |  | 204 |  | 966.3075
2020-10-04 20:00 | 152.25 | 1335.9938 | 151.2 |  | 189 |  | 995.7938
2020-10-04 21:00 | 152.4833 | 1338.0412 | 152 |  | 190 |  | 996.0412
2020-10-04 22:00 | 162.75 | 1428.1312 | 159.2 |  | 199 |  | 1069.9312
2020-10-04 23:00 | 188.4167 | 1653.3563 | 189.6 |  | 237 |  | 1226.7563
2020-10-05 | 188.4 | 1653.21 | 188.8 |  | 236 |  | 1228.41
2020-10-05 01:00 | 188.5167 | 1654.2338 | 188.8 |  | 236 |  | 1229.4338
2020-10-05 02:00 | 188.4 | 1653.21 | 190.4 |  | 238 |  | 1224.81
2020-10-05 03:00 | 164.8667 | 1446.705 | 180 |  | 225 |  | 1041.705
2020-10-05 04:00 | 162.7333 | 1427.985 | 170.4 |  | 213 |  | 1044.585
2020-10-05 05:00 | 163 | 1430.325 | 171.2 |  | 214 |  | 1045.125
2020-10-05 06:00 | 163.25 | 1432.5187 | 168 |  | 210 |  | 1054.5187
2020-10-05 07:00 | 162.6667 | 1427.4 | 170.4 |  | 213 |  | 1044
2020-10-05 08:00 | 155.0333 | 1360.4175 | 152.8 |  | 191 |  | 1016.6175
2020-10-05 09:00 | 162.45 | 1425.4987 | 167.2 |  | 209 |  | 1049.2987
2020-10-05 10:00 | 161.95 | 1421.1112 | 159.2 |  | 199 |  | 1062.9112
2020-10-05 11:00 | 161.95 | 1421.1112 | 161.6 |  | 202 |  | 1057.5112
2020-10-05 12:00 | 161.9167 | 1420.8188 | 167.2 |  | 209 |  | 1044.6188
2020-10-05 13:00 | 161.7 | 1418.9175 | 158.4 |  | 198 |  | 1062.5175
2020-10-05 14:00 | 161.8167 | 1419.9413 | 177.6 |  | 222 |  | 1020.3413
2020-10-05 15:00 | 162.1 | 1422.4275 | 161.6 |  | 202 |  | 1058.8275
2020-10-05 16:00 | 161.95 | 1421.1112 | 161.6 |  | 202 |  | 1057.5112
2020-10-05 17:00 | 162.0833 | 1422.2812 | 162.4 |  | 203 |  | 1056.8812
2020-10-05 18:00 | 162.1 | 1422.4275 | 164 |  | 205 |  | 1053.4275
2020-10-05 19:00 | 161.8833 | 1420.5262 | 161.6 |  | 202 |  | 1056.9262
2020-10-05 20:00 | 162.2333 | 1423.5975 | 164.8 |  | 206 |  | 1052.7975
2020-10-05 21:00 | 161.9667 | 1421.2575 | 160.8 |  | 201 |  | 1059.4575
2020-10-05 22:00 | 162.15 | 1422.8663 | 166.4 |  | 208 |  | 1048.4662
2020-10-05 23:00 | 161.9833 | 1421.4037 | 165.6 |  | 207 |  | 1048.8037
2020-10-06 | 162.1333 | 1422.72 | 165.6 |  | 207 |  | 1050.12
2020-10-06 01:00 | 161.9333 | 1420.965 | 156.8 |  | 196 |  | 1068.165
2020-10-06 02:00 | 161.9 | 1420.6725 | 168 |  | 210 |  | 1042.6725
2020-10-06 03:00 | 161.7833 | 1419.6487 | 158.4 |  | 198 |  | 1063.2487
2020-10-06 04:00 | 161.6 | 1418.04 | 165.6 |  | 207 |  | 1045.44
2020-10-06 05:00 | 161.8333 | 1420.0875 | 172 |  | 215 |  | 1033.0875
2020-10-06 06:00 | 161.8833 | 1420.5262 | 156.8 |  | 196 |  | 1067.7262
2020-10-06 07:00 | 161.9833 | 1421.4037 | 160 |  | 200 |  | 1061.4037
2020-10-06 08:00 | 167.4667 | 1469.52 | 167.2 |  | 209 |  | 1093.32
2020-10-06 09:00 | 187.95 | 1649.2613 | 180.8 |  | 226 |  | 1242.4613
2020-10-06 10:00 | 188.2667 | 1652.04 | 192 |  | 240 |  | 1220.04
2020-10-06 11:00 | 188.3333 | 1652.625 | 192.8 |  | 241 |  | 1218.825
2020-10-06 12:00 | 188.0833 | 1650.4312 | 192 |  | 240 |  | 1218.4312
2020-10-06 13:00 | 188.5 | 1654.0875 | 194.4 |  | 243 |  | 1216.6875
2020-10-06 14:00 | 188.6 | 1654.965 | 200.8 |  | 251 |  | 1203.165
2020-10-06 15:00 | 189.1 | 1659.3525 | 187.2 |  | 234 |  | 1238.1525
2020-10-06 16:00 | 189.2167 | 1660.3763 | 184 |  | 230 |  | 1246.3763
2020-10-06 17:00 | 189.45 | 1662.4237 | 195.2 |  | 244 |  | 1223.2237
2020-10-06 18:00 | 189.4167 | 1662.1313 | 183.2 |  | 229 |  | 1249.9313
2020-10-06 19:00 | 189.5167 | 1663.0088 | 197.6 |  | 247 |  | 1218.4088
2020-10-06 20:00 | 189.4833 | 1662.7162 | 184 |  | 230 |  | 1248.7162
2020-10-06 21:00 | 189.2167 | 1660.3763 | 188.8 |  | 236 |  | 1235.5763
2020-10-06 22:00 | 188.9 | 1657.5975 | 180.8 |  | 226 |  | 1250.7975
2020-10-06 23:00 | 188.4667 | 1653.795 | 187.2 |  | 234 |  | 1232.595
2020-10-07 | 188.4333 | 1653.5025 | 193.6 |  | 242 |  | 1217.9025
2020-10-07 01:00 | 188.0333 | 1649.9925 | 184 |  | 230 |  | 1235.9925
2020-10-07 02:00 | 188.0167 | 1649.8463 | 188 |  | 235 |  | 1226.8463
2020-10-07 03:00 | 187.9661 | 1649.4025 | 196.8814 |  | 246.1017 |  | 1206.4195
2020-10-07 04:00 | 188.2373 | 1651.7822 | 185.4915 |  | 231.8644 |  | 1234.4263
2020-10-07 05:00 | 188.339 | 1652.6746 | 192 |  | 240 |  | 1220.6746
2020-10-07 06:00 | 188.5965 | 1654.9342 | 205.4737 |  | 256.8421 |  | 1192.6184
2020-10-07 07:00 | 188.5088 | 1654.1645 | 185.2632 |  | 231.5789 |  | 1237.3224
2020-10-07 08:00 | 188.6897 | 1655.7517 | 194.4828 |  | 243.1034 |  | 1218.1655
2020-10-07 09:00 | 188.9138 | 1657.7185 | 187.0345 |  | 233.7931 |  | 1236.8909
2020-10-07 10:00 | 188.9667 | 1658.1825 | 178.4 |  | 223 |  | 1256.7825
2020-10-07 11:00 | 188.4407 | 1653.5669 | 183.0508 |  | 228.8136 |  | 1241.7025
2020-10-07 12:00 | 188.1 | 1650.5775 | 196 |  | 245 |  | 1209.5775
2020-10-07 13:00 | 173.6 | 1523.34 | 183.2 |  | 229 |  | 1111.14
2020-10-07 14:00 | 166.3 | 1459.2825 | 162.4 |  | 203 |  | 1093.8825
2020-10-07 15:00 | 171.2333 | 1502.5725 | 171.2 |  | 214 |  | 1117.3725
2020-10-07 16:00 | 173.7 | 1524.2175 | 170.4 |  | 213 |  | 1140.8175
2020-10-07 17:00 | 172.8333 | 1516.6125 | 174.4 |  | 218 |  | 1124.2125
2020-10-07 18:00 | 167.4833 | 1469.6662 | 163.2 |  | 204 |  | 1102.4662
2020-10-07 19:00 | 162.4 | 1425.06 | 162.4 |  | 203 |  | 1059.66
2020-10-07 20:00 | 162.2667 | 1423.89 | 160.8 |  | 201 |  | 1062.09
2020-10-07 21:00 | 162.45 | 1425.4987 | 159.2 |  | 199 |  | 1067.2987
2020-10-07 22:00 | 162.3833 | 1424.9137 | 166.4 |  | 208 |  | 1050.5137
2020-10-07 23:00 | 162.1333 | 1422.72 | 165.6 |  | 207 |  | 1050.12
2020-10-08 | 161.6833 | 1418.7712 | 159.2 |  | 199 |  | 1060.5712
2020-10-08 01:00 | 161.35 | 1415.8463 | 165.6 |  | 207 |  | 1043.2463
2020-10-08 02:00 | 161.75 | 1419.3563 | 164.8 |  | 206 |  | 1048.5563
2020-10-08 03:00 | 163.1667 | 1431.7875 | 164.8 |  | 206 |  | 1060.9875
2020-10-08 04:00 | 164.7333 | 1445.535 | 165.6 |  | 207 |  | 1072.935
2020-10-08 05:00 | 165.9167 | 1455.9188 | 173.6 |  | 217 |  | 1065.3188
2020-10-08 06:00 | 167.8 | 1472.445 | 166.4 |  | 208 |  | 1098.045
2020-10-08 07:00 | 172.2 | 1511.055 | 172 |  | 215 |  | 1124.055
2020-10-08 08:00 | 185.6167 | 1628.7863 | 180 |  | 225 |  | 1223.7863
2020-10-08 09:00 | 187.6167 | 1646.3363 | 188 |  | 235 |  | 1223.3363
2020-10-08 10:00 | 187.8167 | 1648.0913 | 185.6 |  | 232 |  | 1230.4913
2020-10-08 11:00 | 187.3 | 1643.5575 | 195.2 |  | 244 |  | 1204.3575
2020-10-08 12:00 | 187.1 | 1641.8025 | 184 |  | 230 |  | 1227.8025
2020-10-08 13:00 | 187.4333 | 1644.7275 | 192.8 |  | 241 |  | 1210.9275
2020-10-08 14:00 | 187.8167 | 1648.0913 | 193.6 |  | 242 |  | 1212.4913
2020-10-08 15:00 | 187.3667 | 1644.1425 | 192.8 |  | 241 |  | 1210.3425
2020-10-08 16:00 | 187.8667 | 1648.53 | 191.2 |  | 239 |  | 1218.33
2020-10-08 17:00 | 188.5167 | 1654.2338 | 199.2 |  | 249 |  | 1206.0338
2020-10-08 18:00 | 188.2833 | 1652.1862 | 200 |  | 250 |  | 1202.1862
2020-10-08 19:00 | 188.05 | 1650.1388 | 190.4 |  | 238 |  | 1221.7387
2020-10-08 20:00 | 187.7 | 1647.0675 | 191.2 |  | 239 |  | 1216.8675
2020-10-08 21:00 | 186.7 | 1638.2925 | 189.6 |  | 237 |  | 1211.6925
2020-10-08 22:00 | 186.3833 | 1635.5137 | 186.4 |  | 233 |  | 1216.1137
2020-10-08 23:00 | 186.0833 | 1632.8812 | 194.4 |  | 243 |  | 1195.4812
2020-10-09 | 185.6833 | 1629.3712 | 187.2 |  | 234 |  | 1208.1712
2020-10-09 01:00 | 185.6667 | 1629.225 | 195.2 |  | 244 |  | 1190.025
2020-10-09 02:00 | 182.45 | 1600.9987 | 185.6 |  | 232 |  | 1183.3987
2020-10-09 03:00 | 173.85 | 1525.5338 | 184.8 |  | 231 |  | 1109.7338
2020-10-09 04:00 | 172.6167 | 1514.7113 | 185.6 |  | 232 |  | 1097.1113
2020-10-09 05:00 | 173.4667 | 1522.17 | 188 |  | 235 |  | 1099.17
2020-10-09 06:00 | 173.55 | 1522.9013 | 181.6 |  | 227 |  | 1114.3013
2020-10-09 07:00 | 174.45 | 1530.7987 | 169.6 |  | 212 |  | 1149.1987
2020-10-09 08:00 | 186.0833 | 1632.8812 | 182.4 |  | 228 |  | 1222.4812
2020-10-09 09:00 | 188.4 | 1653.21 | 188 |  | 235 |  | 1230.21
2020-10-09 10:00 | 188.1667 | 1651.1625 | 189.6 |  | 237 |  | 1224.5625
2020-10-09 11:00 | 188.1 | 1650.5775 | 187.2 |  | 234 |  | 1229.3775
2020-10-09 12:00 | 187.8333 | 1648.2375 | 188 |  | 235 |  | 1225.2375
2020-10-09 13:00 | 188.1 | 1650.5775 | 185.6 |  | 232 |  | 1232.9775
2020-10-09 14:00 | 188.45 | 1653.6488 | 193.6 |  | 242 |  | 1218.0487
2020-10-09 15:00 | 188.5333 | 1654.38 | 186.4 |  | 233 |  | 1234.98
2020-10-09 16:00 | 188.9 | 1657.5975 | 194.4 |  | 243 |  | 1220.1975
2020-10-09 17:00 | 188.8167 | 1656.8663 | 192.8 |  | 241 |  | 1223.0663
2020-10-09 18:00 | 177.4 | 1556.685 | 192.8 |  | 241 |  | 1122.885
2020-10-09 19:00 | 174.6833 | 1532.8462 | 176.8 |  | 221 |  | 1135.0462
2020-10-09 20:00 | 174.3 | 1529.4825 | 185.6 |  | 232 |  | 1111.8825
2020-10-09 21:00 | 174.25 | 1529.0438 | 186.4 |  | 233 |  | 1109.6437
2020-10-09 22:00 | 173.8167 | 1525.2413 | 175.2 |  | 219 |  | 1131.0413
2020-10-09 23:00 | 172.5667 | 1514.2725 | 183.2 |  | 229 |  | 1102.0725
2020-10-10 | 171.9833 | 1509.1537 | 174.4 |  | 218 |  | 1116.7537
2020-10-10 01:00 | 173.6667 | 1523.925 | 184 |  | 230 |  | 1109.925
2020-10-10 02:00 | 176.25 | 1546.5938 | 177.6 |  | 222 |  | 1146.9938
2020-10-10 03:00 | 176.3 | 1547.0325 | 176 |  | 220 |  | 1151.0325
2020-10-10 04:00 | 174.7333 | 1533.285 | 183.2 |  | 229 |  | 1121.085
2020-10-10 05:00 | 174.15 | 1528.1662 | 183.2 |  | 229 |  | 1115.9662
2020-10-10 06:00 | 174.2167 | 1528.7513 | 175.2 |  | 219 |  | 1134.5513
2020-10-10 07:00 | 173.6167 | 1523.4863 | 186.4 |  | 233 |  | 1104.0863
2020-10-10 08:00 | 173.4167 | 1521.7313 | 178.4 |  | 223 |  | 1120.3313
2020-10-10 09:00 | 173.3667 | 1521.2925 | 171.2 |  | 214 |  | 1136.0925
2020-10-10 10:00 | 173.1333 | 1519.245 | 176.8 |  | 221 |  | 1121.445
2020-10-10 11:00 | 173.2167 | 1519.9763 | 181.6 |  | 227 |  | 1111.3763
2020-10-10 12:00 | 173.4 | 1521.585 | 179.2 |  | 224 |  | 1118.385
2020-10-10 13:00 | 173.6333 | 1523.6325 | 176 |  | 220 |  | 1127.6325
2020-10-10 14:00 | 176.5167 | 1548.9338 | 176 |  | 220 |  | 1152.9338
2020-10-10 15:00 | 177.5333 | 1557.855 | 184 |  | 230 |  | 1143.855
2020-10-10 16:00 | 177.3667 | 1556.3925 | 179.2 |  | 224 |  | 1153.1925
2020-10-10 17:00 | 177.3167 | 1555.9538 | 183.2 |  | 229 |  | 1143.7538
2020-10-10 18:00 | 177.1333 | 1554.345 | 184 |  | 230 |  | 1140.345
2020-10-10 19:00 | 177.1 | 1554.0525 | 186.4 |  | 233 |  | 1134.6525
2020-10-10 20:00 | 176.8 | 1551.42 | 178.4 |  | 223 |  | 1150.02
2020-10-10 21:00 | 176.25 | 1546.5938 | 176 |  | 220 |  | 1150.5938
2020-10-10 22:00 | 176.25 | 1546.5938 | 173.6 |  | 217 |  | 1155.9938
2020-10-10 23:00 | 179.85 | 1578.1837 | 176 |  | 220 |  | 1182.1837
2020-10-11 | 185.7833 | 1630.2487 | 176 |  | 220 |  | 1234.2487
2020-10-11 01:00 | 186.2833 | 1634.6362 | 184 |  | 230 |  | 1220.6362
2020-10-11 02:00 | 186.7833 | 1639.0237 | 184 |  | 230 |  | 1225.0237
2020-10-11 03:00 | 187.9333 | 1649.115 | 182.4 |  | 228 |  | 1238.715
2020-10-11 04:00 | 187.9333 | 1649.115 | 192 |  | 240 |  | 1217.115
2020-10-11 05:00 | 187.5667 | 1645.8975 | 175.2 |  | 219 |  | 1251.6975
2020-10-11 06:00 | 187.5167 | 1645.4588 | 183.2 |  | 229 |  | 1233.2588
2020-10-11 07:00 | 186.95 | 1640.4862 | 183.2 |  | 229 |  | 1228.2862
2020-10-11 08:00 | 186.4 | 1635.66 | 186.4 |  | 233 |  | 1216.26
2020-10-11 09:00 | 185.6333 | 1628.9325 | 179.2 |  | 224 |  | 1225.7325
2020-10-11 10:00 | 185.6667 | 1629.225 | 180.8 |  | 226 |  | 1222.425
2020-10-11 11:00 | 185.7667 | 1630.1025 | 188.8 |  | 236 |  | 1205.3025
2020-10-11 12:00 | 185.9167 | 1631.4188 | 179.2 |  | 224 |  | 1228.2188
2020-10-11 13:00 | 185.9333 | 1631.565 | 187.2 |  | 234 |  | 1210.365
2020-10-11 14:00 | 186.4167 | 1635.8063 | 181.6 |  | 227 |  | 1227.2063
2020-10-11 15:00 | 186.8167 | 1639.3163 | 189.6 |  | 237 |  | 1212.7163
2020-10-11 16:00 | 187.4167 | 1644.5813 | 176.8 |  | 221 |  | 1246.7813
2020-10-11 17:00 | 177.4833 | 1557.4162 | 172 |  | 215 |  | 1170.4162
2020-10-11 18:00 | 175.9333 | 1543.815 | 164.8 |  | 206 |  | 1173.015
2020-10-11 19:00 | 175.95 | 1543.9612 | 170.4 |  | 213 |  | 1160.5612
2020-10-11 20:00 | 175.5167 | 1540.1588 | 184 |  | 230 |  | 1126.1588
2020-10-11 21:00 | 172.1167 | 1510.3238 | 161.6 |  | 202 |  | 1146.7238
2020-10-11 22:00 | 169.85 | 1490.4337 | 159.2 |  | 199 |  | 1132.2337
2020-10-11 23:00 | 169.3167 | 1485.7538 | 168.8 |  | 211 |  | 1105.9538
2020-10-12 | 169.3333 | 1485.9 | 158.4 |  | 198 |  | 1129.5
2020-10-12 01:00 | 169.1667 | 1484.4375 | 168 |  | 210 |  | 1106.4375
2020-10-12 02:00 | 169.35 | 1486.0463 | 167.2 |  | 209 |  | 1109.8463
2020-10-12 03:00 | 169.4 | 1486.485 | 159.2 |  | 199 |  | 1128.285
2020-10-12 04:00 | 169.8167 | 1490.1413 | 169.6 |  | 212 |  | 1108.5413
2020-10-12 05:00 | 170.0167 | 1491.8963 | 160 |  | 200 |  | 1131.8963
2020-10-12 06:00 | 171.85 | 1507.9838 | 161.6 |  | 202 |  | 1144.3837
2020-10-12 07:00 | 130.35 | 1143.8212 | 117.6 |  | 147 |  | 879.2213
2020-10-12 08:00 | 186.9167 | 1640.1938 | 186.4 |  | 233 |  | 1220.7938
2020-10-12 09:00 | 186.7 | 1638.2925 | 175.2 |  | 219 |  | 1244.0925
2020-10-12 10:00 | 185.6833 | 1629.3712 | 184.8 |  | 231 |  | 1213.5712
2020-10-12 11:00 | 185.6333 | 1628.9325 | 176 |  | 220 |  | 1232.9325
2020-10-12 12:00 | 185.7667 | 1630.1025 | 176 |  | 220 |  | 1234.1025
2020-10-12 13:00 | 185.85 | 1630.8338 | 183.2 |  | 229 |  | 1218.6337
2020-10-12 14:00 | 186.4 | 1635.66 | 172 |  | 215 |  | 1248.66
2020-10-12 15:00 | 186.9661 | 1640.6275 | 196.0678 |  | 245.0847 |  | 1199.475
2020-10-12 16:00 | 187.0508 | 1641.3712 | 192 |  | 240 |  | 1209.3712
2020-10-12 17:00 | 187.4407 | 1644.7919 | 187.9322 |  | 234.9153 |  | 1221.9445
2020-10-12 18:00 | 188.1897 | 1651.3642 | 191.1724 |  | 238.9655 |  | 1221.2263
2020-10-12 19:00 | 188.1071 | 1650.6402 | 194.5714 |  | 243.2143 |  | 1212.8545
2020-10-12 20:00 | 176.8621 | 1551.9647 | 187.0345 |  | 233.7931 |  | 1131.1371
2020-10-12 21:00 | 173.7143 | 1524.3429 | 178.2857 |  | 222.8571 |  | 1123.2
2020-10-12 22:00 | 173.661 | 1523.8754 | 174.9153 |  | 218.6441 |  | 1130.3161
2020-10-12 23:00 | 173.3167 | 1520.8538 | 168.8 |  | 211 |  | 1141.0538
2020-10-13 | 173.2833 | 1520.5612 | 169.6 |  | 212 |  | 1138.9612
2020-10-13 01:00 | 172.5167 | 1513.8338 | 173.6 |  | 217 |  | 1123.2338
2020-10-13 02:00 | 172.45 | 1513.2487 | 160.8 |  | 201 |  | 1151.4487
2020-10-13 03:00 | 173.8667 | 1525.68 | 164.8 |  | 206 |  | 1154.88
2020-10-13 04:00 | 173.3333 | 1521 | 179.2 |  | 224 |  | 1117.8
2020-10-13 05:00 | 174.1833 | 1528.4587 | 167.2 |  | 209 |  | 1152.2587
2020-10-13 06:00 | 174.2333 | 1528.8975 | 163.2 |  | 204 |  | 1161.6975
2020-10-13 07:00 | 180.4667 | 1583.595 | 176 |  | 220 |  | 1187.595
2020-10-13 08:00 | 187.6667 | 1646.775 | 191.2 |  | 239 |  | 1216.575
2020-10-13 09:00 | 169.2667 | 1485.315 | 148.8 |  | 186 |  | 1150.515
2020-10-13 10:00 | 116.2667 | 1020.24 | 106.4 |  | 133 |  | 780.84
2020-10-13 11:00 | 188.5167 | 1654.2338 | 180.8 |  | 226 |  | 1247.4338
2020-10-13 12:00 | 188.7833 | 1656.5737 | 180 |  | 225 |  | 1251.5737
2020-10-13 13:00 | 187.9833 | 1649.5537 | 183.2 |  | 229 |  | 1237.3537
2020-10-13 14:00 | 188 | 1649.7 | 182.4 |  | 228 |  | 1239.3
2020-10-13 15:00 | 188.6167 | 1655.1113 | 174.4 |  | 218 |  | 1262.7113
2020-10-13 16:00 | 189.3167 | 1661.2538 | 183.2 |  | 229 |  | 1249.0538
2020-10-13 17:00 | 189.2167 | 1660.3763 | 182.4 |  | 228 |  | 1249.9763
2020-10-13 18:00 | 190.0167 | 1667.3963 | 183.2 |  | 229 |  | 1255.1963
2020-10-13 19:00 | 178.5167 | 1566.4838 | 168 |  | 210 |  | 1188.4838
2020-10-13 20:00 | 175.9333 | 1543.815 | 159.2 |  | 199 |  | 1185.615
2020-10-13 21:00 | 173.55 | 1522.9013 | 163.2 |  | 204 |  | 1155.7013
2020-10-13 22:00 | 170.9333 | 1499.94 | 163.2 |  | 204 |  | 1132.74
2020-10-13 23:00 | 170.7167 | 1498.0388 | 161.6 |  | 202 |  | 1134.4388
2020-10-14 | 171.35 | 1503.5963 | 160.8 |  | 201 |  | 1141.7963
2020-10-14 01:00 | 170.9 | 1499.6475 | 152.8 |  | 191 |  | 1155.8475
2020-10-14 02:00 | 171.55 | 1505.3513 | 160.8 |  | 201 |  | 1143.5513
2020-10-14 03:00 | 171.8667 | 1508.13 | 160.8 |  | 201 |  | 1146.33
2020-10-14 04:00 | 172.3833 | 1512.6637 | 168.8 |  | 211 |  | 1132.8637
2020-10-14 05:00 | 173.4333 | 1521.8775 | 160.8 |  | 201 |  | 1160.0775
2020-10-14 06:00 | 173.15 | 1519.3912 | 176 |  | 220 |  | 1123.3912
2020-10-14 07:00 | 171.6667 | 1506.375 | 171.2 |  | 214 |  | 1121.175
2020-10-14 08:00 | 180.8833 | 1587.2512 | 169.6 |  | 212 |  | 1205.6512
2020-10-14 09:00 | 188.3167 | 1652.4788 | 175.2 |  | 219 |  | 1258.2788
2020-10-14 10:00 | 187.8 | 1647.945 | 177.6 |  | 222 |  | 1248.345
2020-10-14 11:00 | 188.9333 | 1657.89 | 184.8 |  | 231 |  | 1242.09
2020-10-14 12:00 | 188.5833 | 1654.8187 | 184.8 |  | 231 |  | 1239.0187
2020-10-14 13:00 | 187.2667 | 1643.265 | 184.8 |  | 231 |  | 1227.465
2020-10-14 14:00 | 188.5167 | 1654.2338 | 172.8 |  | 216 |  | 1265.4338
2020-10-14 15:00 | 175.4167 | 1539.2813 | 182.4 |  | 228 |  | 1128.8813
2020-10-14 16:00 | 188.8333 | 1657.0125 | 183.2 |  | 229 |  | 1244.8125
2020-10-14 17:00 | 188.1667 | 1651.1625 | 177.6 |  | 222 |  | 1251.5625
2020-10-14 18:00 | 176.75 | 1550.9813 | 179.2 |  | 224 |  | 1147.7812
2020-10-14 19:00 | 176.6333 | 1549.9575 | 175.2 |  | 219 |  | 1155.7575
2020-10-14 20:00 | 176.4833 | 1548.6412 | 156 |  | 195 |  | 1197.6412
2020-10-14 21:00 | 172.35 | 1512.3712 | 174.4 |  | 218 |  | 1119.9712
2020-10-14 22:00 | 164.6167 | 1444.5113 | 166.4 |  | 208 |  | 1070.1113
2020-10-14 23:00 | 159.85 | 1402.6837 | 144.8 |  | 181 |  | 1076.8837
2020-10-15 | 159.8667 | 1402.83 | 165.6 |  | 207 |  | 1030.23
2020-10-15 01:00 | 158.7 | 1392.5925 | 159.2 |  | 199 |  | 1034.3925
2020-10-15 02:00 | 159.0333 | 1395.5175 | 145.6 |  | 182 |  | 1067.9175
2020-10-15 03:00 | 159.3333 | 1398.15 | 161.6 |  | 202 |  | 1034.55
2020-10-15 04:00 | 158.6 | 1391.715 | 159.2 |  | 199 |  | 1033.515
2020-10-15 05:00 | 158.9333 | 1394.64 | 147.2 |  | 184 |  | 1063.44
2020-10-15 06:00 | 161.9333 | 1420.965 | 160.8 |  | 201 |  | 1059.165
2020-10-15 07:00 | 165.0833 | 1448.6062 | 164.8 |  | 206 |  | 1077.8062
2020-10-15 08:00 | 165.45 | 1451.8237 | 170.4 |  | 213 |  | 1068.4237
2020-10-15 09:00 | 167.2833 | 1467.9112 | 150.4 |  | 188 |  | 1129.5112
2020-10-15 10:00 | 173.6333 | 1523.6325 | 172.8 |  | 216 |  | 1134.8325
2020-10-15 11:00 | 176.9333 | 1552.59 | 178.4 |  | 223 |  | 1151.19
2020-10-15 12:00 | 186.2333 | 1634.1975 | 173.6 |  | 217 |  | 1243.5975
2020-10-15 13:00 | 186.6167 | 1637.5613 | 188.8 |  | 236 |  | 1212.7613
2020-10-15 14:00 | 187.5333 | 1645.605 | 188.8 |  | 236 |  | 1220.805
2020-10-15 15:00 | 187.6167 | 1646.3363 | 182.4 |  | 228 |  | 1235.9363
2020-10-15 16:00 | 186.4167 | 1635.8063 | 192 |  | 240 |  | 1203.8063
2020-10-15 17:00 | 186.35 | 1635.2213 | 185.6 |  | 232 |  | 1217.6213
2020-10-15 18:00 | 186.4333 | 1635.9525 | 184.8 |  | 231 |  | 1220.1525
2020-10-15 19:00 | 186.7333 | 1638.585 | 183.2 |  | 229 |  | 1226.385
2020-10-15 20:00 | 186.6167 | 1637.5613 | 188.8 |  | 236 |  | 1212.7613
2020-10-15 21:00 | 185.4167 | 1627.0313 | 188 |  | 235 |  | 1204.0313
2020-10-15 22:00 | 178.1833 | 1563.5587 | 179.2 |  | 224 |  | 1160.3587
2020-10-15 23:00 | 175.7833 | 1542.4987 | 175.2 |  | 219 |  | 1148.2987
2020-10-16 | 175.8333 | 1542.9375 | 177.6 |  | 222 |  | 1143.3375
2020-10-16 01:00 | 176.55 | 1549.2263 | 172 |  | 215 |  | 1162.2263
2020-10-16 02:00 | 175.1525 | 1536.9636 | 180.6102 |  | 225.7627 |  | 1130.5907
2020-10-16 03:00 | 173.7586 | 1524.7319 | 179.5862 |  | 224.4828 |  | 1120.6629
2020-10-16 04:00 | 174.2414 | 1528.9681 | 187.0345 |  | 233.7931 |  | 1108.1405
2020-10-16 05:00 | 174.65 | 1532.5538 | 183.2 |  | 229 |  | 1120.3537
2020-10-16 06:00 | 175.2 | 1537.38 | 169.6 |  | 212 |  | 1155.78
2020-10-16 07:00 | 174.9322 | 1535.0301 | 178.9831 |  | 223.7288 |  | 1132.3182
2020-10-16 08:00 | 173.0667 | 1518.66 | 165.6 |  | 207 |  | 1146.06
2020-10-16 09:00 | 173.0333 | 1518.3675 | 169.6 |  | 212 |  | 1136.7675
2020-10-16 10:00 | 173.1333 | 1519.245 | 176.8 |  | 221 |  | 1121.445
2020-10-16 11:00 | 173.2 | 1519.83 | 169.6 |  | 212 |  | 1138.23
2020-10-16 12:00 | 173.5667 | 1523.0475 | 180.8 |  | 226 |  | 1116.2475
2020-10-16 13:00 | 173.9333 | 1526.265 | 168.8 |  | 211 |  | 1146.465
2020-10-16 14:00 | 174.3333 | 1529.775 | 182.4 |  | 228 |  | 1119.375
2020-10-16 15:00 | 173.2667 | 1520.415 | 160 |  | 200 |  | 1160.415
2020-10-16 16:00 | 173.6167 | 1523.4863 | 165.6 |  | 207 |  | 1150.8863
2020-10-16 17:00 | 172.9833 | 1517.9287 | 168 |  | 210 |  | 1139.9287
2020-10-16 18:00 | 172.7667 | 1516.0275 | 172.8 |  | 216 |  | 1127.2275
2020-10-16 19:00 | 173.0667 | 1518.66 | 173.6 |  | 217 |  | 1128.06
2020-10-16 20:00 | 169.4333 | 1486.7775 | 151.2 |  | 189 |  | 1146.5775
2020-10-16 21:00 | 166.4 | 1460.16 | 169.6 |  | 212 |  | 1078.56
2020-10-16 22:00 | 166.2833 | 1459.1362 | 154.4 |  | 193 |  | 1111.7362
2020-10-16 23:00 | 166.4333 | 1460.4525 | 160 |  | 200 |  | 1100.4525
2020-10-17 | 166.2833 | 1459.1362 | 152.8 |  | 191 |  | 1115.3362
2020-10-17 01:00 | 166.2 | 1458.405 | 151.2 |  | 189 |  | 1118.205
2020-10-17 02:00 | 166.25 | 1458.8438 | 167.2 |  | 209 |  | 1082.6437
2020-10-17 03:00 | 166.85 | 1464.1088 | 159.2 |  | 199 |  | 1105.9088
2020-10-17 04:00 | 166.8167 | 1463.8163 | 155.2 |  | 194 |  | 1114.6163
2020-10-17 05:00 | 166.9167 | 1464.6938 | 168 |  | 210 |  | 1086.6938
2020-10-17 06:00 | 166.5833 | 1461.7687 | 158.4 |  | 198 |  | 1105.3687
2020-10-17 07:00 | 168.2833 | 1476.6862 | 160 |  | 200 |  | 1116.6862
2020-10-17 08:00 | 171.3667 | 1503.7425 | 167.2 |  | 209 |  | 1127.5425
2020-10-17 09:00 | 173.7667 | 1524.8025 | 166.4 |  | 208 |  | 1150.4025
2020-10-17 10:00 | 185.95 | 1631.7113 | 179.2 |  | 224 |  | 1228.5113
2020-10-17 11:00 | 186.25 | 1634.3438 | 168 |  | 210 |  | 1256.3438
2020-10-17 12:00 | 186.4667 | 1636.245 | 194.4 |  | 243 |  | 1198.845
2020-10-17 13:00 | 186.9 | 1640.0475 | 180.8 |  | 226 |  | 1233.2475
2020-10-17 14:00 | 187.45 | 1644.8737 | 181.6 |  | 227 |  | 1236.2737
2020-10-17 15:00 | 188.3333 | 1652.625 | 181.6 |  | 227 |  | 1244.025
2020-10-17 16:00 | 188.6333 | 1655.2575 | 180.8 |  | 226 |  | 1248.4575
2020-10-17 17:00 | 188.1667 | 1651.1625 | 174.4 |  | 218 |  | 1258.7625
2020-10-17 18:00 | 188.2333 | 1651.7475 | 184 |  | 230 |  | 1237.7475
2020-10-17 19:00 | 186.3833 | 1635.5137 | 182.4 |  | 228 |  | 1225.1137
2020-10-17 20:00 | 174.2333 | 1528.8975 | 180 |  | 225 |  | 1123.8975
2020-10-17 21:00 | 172.7833 | 1516.1737 | 181.6 |  | 227 |  | 1107.5737
2020-10-17 22:00 | 172.65 | 1515.0038 | 172 |  | 215 |  | 1128.0038
2020-10-17 23:00 | 172.9167 | 1517.3438 | 170.4 |  | 213 |  | 1133.9438
2020-10-18 | 173.35 | 1521.1463 | 176.8 |  | 221 |  | 1123.3463
2020-10-18 01:00 | 173.4833 | 1522.3162 | 178.4 |  | 223 |  | 1120.9162
2020-10-18 02:00 | 173.6 | 1523.34 | 172 |  | 215 |  | 1136.34
2020-10-18 03:00 | 173.85 | 1525.5338 | 171.2 |  | 214 |  | 1140.3338
2020-10-18 04:00 | 172.0833 | 1510.0312 | 170.4 |  | 213 |  | 1126.6312
2020-10-18 05:00 | 171.2833 | 1503.0112 | 184 |  | 230 |  | 1089.0112
2020-10-18 06:00 | 169.9167 | 1491.0188 | 163.2 |  | 204 |  | 1123.8188
2020-10-18 07:00 | 169.1167 | 1483.9988 | 173.6 |  | 217 |  | 1093.3988
2020-10-18 08:00 | 176.2373 | 1546.4822 | 173.2881 |  | 216.6102 |  | 1156.5839
2020-10-18 09:00 | 185.0847 | 1624.1186 | 178.9831 |  | 223.7288 |  | 1221.4068
2020-10-18 10:00 | 184.7 | 1620.7425 | 192 |  | 240 |  | 1188.7425
2020-10-18 11:00 | 184.65 | 1620.3038 | 184.8 |  | 231 |  | 1204.5038
2020-10-18 12:00 | 184.1833 | 1616.2087 | 183.2 |  | 229 |  | 1204.0087
2020-10-18 13:00 | 184.5667 | 1619.5725 | 196 |  | 245 |  | 1178.5725
2020-10-18 14:00 | 185.9 | 1631.2725 | 184 |  | 230 |  | 1217.2725
2020-10-18 15:00 | 185.0833 | 1624.1062 | 195.2 |  | 244 |  | 1184.9062
2020-10-18 16:00 | 177.0833 | 1553.9062 | 184.8 |  | 231 |  | 1138.1062
2020-10-18 17:00 | 170.5667 | 1496.7225 | 175.2 |  | 219 |  | 1102.5225
2020-10-18 18:00 | 166.5333 | 1461.33 | 171.2 |  | 214 |  | 1076.13
2020-10-18 19:00 | 163.95 | 1438.6612 | 164 |  | 205 |  | 1069.6612
2020-10-18 20:00 | 160.8333 | 1411.3125 | 164.8 |  | 206 |  | 1040.5125
2020-10-18 21:00 | 157.2 | 1379.43 | 158.4 |  | 198 |  | 1023.03
2020-10-18 22:00 | 157.4667 | 1381.77 | 157.6 |  | 197 |  | 1027.17
2020-10-18 23:00 | 156.8667 | 1376.505 | 159.2 |  | 199 |  | 1018.305
2020-10-19 | 157.2833 | 1380.1612 | 158.4 |  | 198 |  | 1023.7612
2020-10-19 01:00 | 159.1833 | 1396.8337 | 160 |  | 200 |  | 1036.8337
2020-10-19 02:00 | 160.4 | 1407.51 | 161.6 |  | 202 |  | 1043.91
2020-10-19 03:00 | 162.5833 | 1426.6687 | 165.6 |  | 207 |  | 1054.0687
2020-10-19 04:00 | 163.75 | 1436.9062 | 167.2 |  | 209 |  | 1060.7062
2020-10-19 05:00 | 163.3167 | 1433.1038 | 158.4 |  | 198 |  | 1076.7038
2020-10-19 06:00 | 162.3833 | 1424.9137 | 163.2 |  | 204 |  | 1057.7137
2020-10-19 07:00 | 162.3833 | 1424.9137 | 165.6 |  | 207 |  | 1052.3137
2020-10-19 08:00 | 172.7667 | 1516.0275 | 162.4 |  | 203 |  | 1150.6275
2020-10-19 09:00 | 183.25 | 1608.0187 | 184.8 |  | 231 |  | 1192.2188
2020-10-19 10:00 | 183 | 1605.825 | 181.6 |  | 227 |  | 1197.225
2020-10-19 11:00 | 183.2667 | 1608.165 | 186.4 |  | 233 |  | 1188.765
2020-10-19 12:00 | 183.0333 | 1606.1175 | 190.4 |  | 238 |  | 1177.7175
2020-10-19 13:00 | 184.8667 | 1622.205 | 192.8 |  | 241 |  | 1188.405
2020-10-19 14:00 | 185.9833 | 1632.0037 | 184.8 |  | 231 |  | 1216.2037
2020-10-19 15:00 | 177.7 | 1559.3175 | 186.4 |  | 233 |  | 1139.9175
2020-10-19 16:00 | 175.2333 | 1537.6725 | 169.6 |  | 212 |  | 1156.0725
2020-10-19 17:00 | 168.2167 | 1476.1013 | 165.6 |  | 207 |  | 1103.5013
2020-10-19 18:00 | 160.4167 | 1407.6563 | 168.8 |  | 211 |  | 1027.8563
2020-10-19 19:00 | 155.3833 | 1363.4887 | 148 |  | 185 |  | 1030.4887
2020-10-19 20:00 | 152.0333 | 1334.0925 | 156.8 |  | 196 |  | 981.2925
2020-10-19 21:00 | 150.15 | 1317.5663 | 156.8 |  | 196 |  | 964.7663
2020-10-19 22:00 | 148.0833 | 1299.4312 | 141.6 |  | 177 |  | 980.8312
2020-10-19 23:00 | 147.4167 | 1293.5813 | 148.8 |  | 186 |  | 958.7813
2020-10-20 | 147.4333 | 1293.7275 | 149.6 |  | 187 |  | 957.1275
2020-10-20 01:00 | 147.5833 | 1295.0437 | 148 |  | 185 |  | 962.0437
2020-10-20 02:00 | 147.6333 | 1295.4825 | 142.4 |  | 178 |  | 975.0825
2020-10-20 03:00 | 148.05 | 1299.1388 | 151.2 |  | 189 |  | 958.9388
2020-10-20 04:00 | 149.8167 | 1314.6413 | 143.2 |  | 179 |  | 992.4413
2020-10-20 05:00 | 152.2 | 1335.555 | 152.8 |  | 191 |  | 991.755
2020-10-20 06:00 | 153.9833 | 1351.2037 | 149.6 |  | 187 |  | 1014.6037
2020-10-20 07:00 | 157.4333 | 1381.4775 | 164.8 |  | 206 |  | 1010.6775
2020-10-20 08:00 | 171.1 | 1501.4025 | 166.4 |  | 208 |  | 1127.0025
2020-10-20 09:00 | 185.3667 | 1626.5925 | 175.2 |  | 219 |  | 1232.3925
2020-10-20 10:00 | 185.9667 | 1631.8575 | 190.4 |  | 238 |  | 1203.4575
2020-10-20 11:00 | 185.1167 | 1624.3988 | 178.4 |  | 223 |  | 1222.9988
2020-10-20 12:00 | 186.8167 | 1639.3163 | 190.4 |  | 238 |  | 1210.9163
2020-10-20 13:00 | 185.45 | 1627.3238 | 184.8 |  | 231 |  | 1211.5238
2020-10-20 14:00 | 186.1667 | 1633.6125 | 192.8 |  | 241 |  | 1199.8125
2020-10-20 15:00 | 187.15 | 1642.2413 | 185.6 |  | 232 |  | 1224.6413
2020-10-20 16:00 | 185.2667 | 1625.715 | 193.6 |  | 242 |  | 1190.115
2020-10-20 17:00 | 171.2 | 1502.28 | 185.6 |  | 232 |  | 1084.68
2020-10-20 18:00 | 166.45 | 1460.5987 | 181.6 |  | 227 |  | 1051.9987
2020-10-20 19:00 | 165.7 | 1454.0175 | 167.2 |  | 209 |  | 1077.8175
2020-10-20 20:00 | 163.8667 | 1437.93 | 168.8 |  | 211 |  | 1058.13
2020-10-20 21:00 | 163.0333 | 1430.6175 | 166.4 |  | 208 |  | 1056.2175
2020-10-20 22:00 | 161.0167 | 1412.9213 | 167.2 |  | 209 |  | 1036.7213
2020-10-20 23:00 | 159.9 | 1403.1225 | 165.6 |  | 207 |  | 1030.5225
2020-10-21 | 160.55 | 1408.8263 | 156 |  | 195 |  | 1057.8263
2020-10-21 01:00 | 161.0167 | 1412.9213 | 161.6 |  | 202 |  | 1049.3213
2020-10-21 02:00 | 159.55 | 1400.0513 | 168.8 |  | 211 |  | 1020.2513
2020-10-21 03:00 | 161.8167 | 1419.9413 | 162.4 |  | 203 |  | 1054.5413
2020-10-21 04:00 | 164.1667 | 1440.5625 | 169.6 |  | 212 |  | 1058.9625
2020-10-21 05:00 | 166.7833 | 1463.5237 | 172.8 |  | 216 |  | 1074.7237
2020-10-21 06:00 | 169.6102 | 1488.3292 | 169.2203 |  | 211.5254 |  | 1107.5835
2020-10-21 07:00 | 167.9333 | 1473.615 | 179.2 |  | 224 |  | 1070.415
2020-10-21 08:00 | 167.9667 | 1473.9075 | 168.8 |  | 211 |  | 1094.1075
2020-10-21 09:00 | 169.6949 | 1489.0729 | 170.8475 |  | 213.5593 |  | 1104.6661
2020-10-21 10:00 | 179.7288 | 1577.1203 | 183.0508 |  | 228.8136 |  | 1165.2559
2020-10-21 11:00 | 185.6949 | 1629.4729 | 189.5593 |  | 236.9492 |  | 1202.9644
2020-10-21 12:00 | 185.8814 | 1631.1089 | 197.6949 |  | 247.1186 |  | 1186.2953
2020-10-21 13:00 | 186.1897 | 1633.8142 | 197.7931 |  | 247.2414 |  | 1188.7797
2020-10-21 14:00 | 181.9667 | 1596.7575 | 180.8 |  | 226 |  | 1189.9575
2020-10-21 15:00 | 174.8814 | 1534.5839 | 190.3729 |  | 237.9661 |  | 1106.2449
2020-10-21 16:00 | 172.6491 | 1514.9961 | 190.3158 |  | 237.8947 |  | 1086.7855
2020-10-21 17:00 | 168.3667 | 1477.4175 | 164.8 |  | 206 |  | 1106.6175
2020-10-21 18:00 | 166.9167 | 1464.6938 | 161.6 |  | 202 |  | 1101.0938
2020-10-21 19:00 | 166.5833 | 1461.7687 | 168.8 |  | 211 |  | 1081.9687
2020-10-21 20:00 | 165.8833 | 1455.6262 | 169.6 |  | 212 |  | 1074.0262
2020-10-21 21:00 | 164.9 | 1446.9975 | 172 |  | 215 |  | 1059.9975
2020-10-21 22:00 | 163.2 | 1432.08 | 169.6 |  | 212 |  | 1050.48
2020-10-21 23:00 | 162.75 | 1428.1312 | 169.6 |  | 212 |  | 1046.5312
2020-10-22 | 162.0667 | 1422.135 | 168.8 |  | 211 |  | 1042.335
2020-10-22 01:00 | 161.9333 | 1420.965 | 168.8 |  | 211 |  | 1041.165
2020-10-22 02:00 | 162.0333 | 1421.8425 | 168 |  | 210 |  | 1043.8425
2020-10-22 03:00 | 162.1667 | 1423.0125 | 169.6 |  | 212 |  | 1041.4125
2020-10-22 04:00 | 162.4167 | 1425.2063 | 163.2 |  | 204 |  | 1058.0063
2020-10-22 05:00 | 161.8833 | 1420.5262 | 179.2 |  | 224 |  | 1017.3262
2020-10-22 06:00 | 161.7 | 1418.9175 | 165.6 |  | 207 |  | 1046.3175
2020-10-22 07:00 | 162.6 | 1426.815 | 166.4 |  | 208 |  | 1052.415
2020-10-22 08:00 | 167.0333 | 1465.7175 | 168.8 |  | 211 |  | 1085.9175
2020-10-22 09:00 | 169.95 | 1491.3112 | 174.4 |  | 218 |  | 1098.9112
2020-10-22 10:00 | 172.55 | 1514.1263 | 180 |  | 225 |  | 1109.1263
2020-10-22 11:00 | 178.55 | 1566.7763 | 179.2 |  | 224 |  | 1163.5763
2020-10-22 12:00 | 183.9333 | 1614.015 | 178.4 |  | 223 |  | 1212.615
2020-10-22 13:00 | 184.35 | 1617.6713 | 188 |  | 235 |  | 1194.6713
2020-10-22 14:00 | 184.5 | 1618.9875 | 186.4 |  | 233 |  | 1199.5875
2020-10-22 15:00 | 184.6833 | 1620.5962 | 185.6 |  | 232 |  | 1202.9962
2020-10-22 16:00 | 180.55 | 1584.3263 | 186.4 |  | 233 |  | 1164.9263
2020-10-22 17:00 | 170.9167 | 1499.7938 | 186.4 |  | 233 |  | 1080.3938
2020-10-22 18:00 | 166.1833 | 1458.2587 | 179.2 |  | 224 |  | 1055.0587
2020-10-22 19:00 | 162.2667 | 1423.89 | 182.4 |  | 228 |  | 1013.49
2020-10-22 20:00 | 160 | 1404 | 161.6 |  | 202 |  | 1040.4
2020-10-22 21:00 | 158.35 | 1389.5213 | 161.6 |  | 202 |  | 1025.9212
2020-10-22 22:00 | 157.5 | 1382.0625 | 160.8 |  | 201 |  | 1020.2625
2020-10-22 23:00 | 154.8167 | 1358.5163 | 156.8 |  | 196 |  | 1005.7163
2020-10-23 | 146.2 | 1282.905 | 143.2 |  | 179 |  | 960.705
2020-10-23 01:00 | 145.3833 | 1275.7387 | 148 |  | 185 |  | 942.7387
2020-10-23 02:00 | 144.8667 | 1271.205 | 149.6 |  | 187 |  | 934.605
2020-10-23 03:00 | 144.4333 | 1267.4025 | 144 |  | 180 |  | 943.4025
2020-10-23 04:00 | 144.3667 | 1266.8175 | 143.2 |  | 179 |  | 944.6175
2020-10-23 05:00 | 145.7333 | 1278.81 | 152 |  | 190 |  | 936.81
2020-10-23 06:00 | 147.7167 | 1296.2138 | 148.8 |  | 186 |  | 961.4138
2020-10-23 07:00 | 152.4833 | 1338.0412 | 145.6 |  | 182 |  | 1010.4412
2020-10-23 08:00 | 155.8 | 1367.145 | 159.2 |  | 199 |  | 1008.945
2020-10-23 09:00 | 161.1833 | 1414.3837 | 160.8 |  | 201 |  | 1052.5837
2020-10-23 10:00 | 168.7667 | 1480.9275 | 164 |  | 205 |  | 1111.9275
2020-10-23 11:00 | 183.1333 | 1606.995 | 184.8 |  | 231 |  | 1191.195
2020-10-23 12:00 | 184.2 | 1616.355 | 185.6 |  | 232 |  | 1198.755
2020-10-23 13:00 | 184.6667 | 1620.45 | 189.6 |  | 237 |  | 1193.85
2020-10-23 14:00 | 184.2667 | 1616.94 | 190.4 |  | 238 |  | 1188.54
2020-10-23 15:00 | 184.9 | 1622.4975 | 188 |  | 235 |  | 1199.4975
2020-10-23 16:00 | 176.05 | 1544.8388 | 184.8 |  | 231 |  | 1129.0388
2020-10-23 17:00 | 173.8 | 1525.095 | 180.8 |  | 226 |  | 1118.295
2020-10-23 18:00 | 172.1333 | 1510.47 | 180 |  | 225 |  | 1105.47
2020-10-23 19:00 | 170.8667 | 1499.355 | 180.8 |  | 226 |  | 1092.555
2020-10-23 20:00 | 169.9167 | 1491.0188 | 180 |  | 225 |  | 1086.0188
2020-10-23 21:00 | 167.4667 | 1469.52 | 171.2 |  | 214 |  | 1084.32
2020-10-23 22:00 | 166.5167 | 1461.1838 | 178.4 |  | 223 |  | 1059.7838
2020-10-23 23:00 | 165.9833 | 1456.5037 | 177.6 |  | 222 |  | 1056.9037
2020-10-24 | 165.15 | 1449.1913 | 177.6 |  | 222 |  | 1049.5912
2020-10-24 01:00 | 165.0833 | 1448.6062 | 176.8 |  | 221 |  | 1050.8062
2020-10-24 02:00 | 164.5763 | 1444.1568 | 172.4746 |  | 215.5932 |  | 1056.089
2020-10-24 03:00 | 164.4833 | 1443.3412 | 177.6 |  | 222 |  | 1043.7412
2020-10-24 04:00 | 164.45 | 1443.0487 | 169.6 |  | 212 |  | 1061.4487
2020-10-24 05:00 | 164.8 | 1446.12 | 176.8 |  | 221 |  | 1048.32
2020-10-24 06:00 | 164.7833 | 1445.9737 | 174.4 |  | 218 |  | 1053.5737
2020-10-24 07:00 | 164.5167 | 1443.6338 | 172.8 |  | 216 |  | 1054.8338
2020-10-24 08:00 | 164.15 | 1440.4162 | 174.4 |  | 218 |  | 1048.0162
2020-10-24 09:00 | 163.9833 | 1438.9537 | 167.2 |  | 209 |  | 1062.7537
2020-10-24 10:00 | 178.75 | 1568.5312 | 176.8 |  | 221 |  | 1170.7313
2020-10-24 11:00 | 182.7333 | 1603.485 | 180 |  | 225 |  | 1198.485
2020-10-24 12:00 | 182.75 | 1603.6312 | 185.6 |  | 232 |  | 1186.0312
2020-10-24 13:00 | 182.7667 | 1603.7775 | 190.4 |  | 238 |  | 1175.3775
2020-10-24 14:00 | 183.1667 | 1607.2875 | 189.6 |  | 237 |  | 1180.6875
2020-10-24 15:00 | 183.8 | 1612.845 | 189.6 |  | 237 |  | 1186.245
2020-10-24 16:00 | 183.5 | 1610.2125 | 203.2 |  | 254 |  | 1153.0125
2020-10-24 17:00 | 170.5667 | 1496.7225 | 183.2 |  | 229 |  | 1084.5225
2020-10-24 18:00 | 163.9167 | 1438.3688 | 172.8 |  | 216 |  | 1049.5688
2020-10-24 19:00 | 160.7333 | 1410.435 | 161.6 |  | 202 |  | 1046.835
2020-10-24 20:00 | 158.4167 | 1390.1063 | 162.4 |  | 203 |  | 1024.7063
2020-10-24 21:00 | 156.5833 | 1374.0187 | 153.6 |  | 192 |  | 1028.4187
2020-10-24 22:00 | 156.3 | 1371.5325 | 163.2 |  | 204 |  | 1004.3325
2020-10-24 23:00 | 154.7833 | 1358.2237 | 156.8 |  | 196 |  | 1005.4237
2020-10-25 | 154.5 | 1355.7375 | 153.6 |  | 192 |  | 1010.1375
2020-10-25 01:00 | 155.0667 | 1360.71 | 155.2 |  | 194 |  | 1011.51
2020-10-25 02:00 | 154.6667 | 1357.2 | 154.4 |  | 193 |  | 1009.8
2020-10-25 03:00 | 155.15 | 1361.4413 | 160.8 |  | 201 |  | 999.6413
2020-10-25 04:00 | 157.0833 | 1378.4062 | 164 |  | 205 |  | 1009.4062
2020-10-25 05:00 | 157.1667 | 1379.1375 | 168.8 |  | 211 |  | 999.3375
2020-10-25 06:00 | 157.9167 | 1385.7188 | 160 |  | 200 |  | 1025.7188
2020-10-25 07:00 | 159.6 | 1400.49 | 159.2 |  | 199 |  | 1042.29
2020-10-25 08:00 | 173.6667 | 1523.925 | 174.4 |  | 218 |  | 1131.525
2020-10-25 09:00 | 183.4833 | 1610.0662 | 177.6 |  | 222 |  | 1210.4662
2020-10-25 10:00 | 183.0167 | 1605.9713 | 183.2 |  | 229 |  | 1193.7713
2020-10-25 11:00 | 182.45 | 1600.9987 | 188.8 |  | 236 |  | 1176.1988
2020-10-25 12:00 | 182.0333 | 1597.3425 | 185.6 |  | 232 |  | 1179.7425
2020-10-25 13:00 | 182.6833 | 1603.0462 | 188.8 |  | 236 |  | 1178.2462
2020-10-25 14:00 | 183.5333 | 1610.505 | 186.4 |  | 233 |  | 1191.105
2020-10-25 15:00 | 184.1667 | 1616.0625 | 185.6 |  | 232 |  | 1198.4625
2020-10-25 16:00 | 181.0167 | 1588.4213 | 193.6 |  | 242 |  | 1152.8213
2020-10-25 17:00 | 168.5333 | 1478.88 | 186.4 |  | 233 |  | 1059.48
2020-10-25 18:00 | 163.25 | 1432.5187 | 181.6 |  | 227 |  | 1023.9187
2020-10-25 19:00 | 157.3 | 1380.3075 | 167.2 |  | 209 |  | 1004.1075
2020-10-25 20:00 | 156.5333 | 1373.58 | 161.6 |  | 202 |  | 1009.98
2020-10-25 21:00 | 156.2167 | 1370.8013 | 156.8 |  | 196 |  | 1018.0013
2020-10-25 22:00 | 156.3167 | 1371.6788 | 164 |  | 205 |  | 1002.6788
2020-10-25 23:00 | 156.2833 | 1371.3862 | 162.4 |  | 203 |  | 1005.9862
2020-10-26 | 155.05 | 1360.5638 | 164.8 |  | 206 |  | 989.7638
2020-10-26 01:00 | 155.4 | 1363.635 | 147.2 |  | 184 |  | 1032.435
2020-10-26 02:00 | 154.1333 | 1352.52 | 162.4 |  | 203 |  | 987.12
2020-10-26 03:00 | 156.0167 | 1369.0463 | 156 |  | 195 |  | 1018.0463
2020-10-26 04:00 | 158.2833 | 1388.9362 | 160 |  | 200 |  | 1028.9362
2020-10-26 05:00 | 160.2667 | 1406.34 | 164.8 |  | 206 |  | 1035.54
2020-10-26 06:00 | 161.8333 | 1420.0875 | 152.8 |  | 191 |  | 1076.2875
2020-10-26 07:00 | 163.25 | 1432.5187 | 168.8 |  | 211 |  | 1052.7188
2020-10-26 08:00 | 158.8167 | 1393.6163 | 160 |  | 200 |  | 1033.6163
2020-10-26 09:00 | 157.1833 | 1379.2837 | 157.6 |  | 197 |  | 1024.6837
2020-10-26 10:00 | 156.25 | 1371.0938 | 162.4 |  | 203 |  | 1005.6937
2020-10-26 11:00 | 155.9333 | 1368.315 | 152 |  | 190 |  | 1026.315
2020-10-26 12:00 | 155.8333 | 1367.4375 | 159.2 |  | 199 |  | 1009.2375
2020-10-26 13:00 | 155.65 | 1365.8287 | 161.6 |  | 202 |  | 1002.2287
2020-10-26 14:00 | 155.7833 | 1366.9987 | 168 |  | 210 |  | 988.9987
2020-10-26 15:00 | 156.0667 | 1369.485 | 164 |  | 205 |  | 1000.485
2020-10-26 16:00 | 156.15 | 1370.2162 | 152.8 |  | 191 |  | 1026.4162
2020-10-26 17:00 | 156.6167 | 1374.3113 | 153.6 |  | 192 |  | 1028.7113
2020-10-26 18:00 | 156.6167 | 1374.3113 | 160 |  | 200 |  | 1014.3113
2020-10-26 19:00 | 156.2667 | 1371.24 | 161.6 |  | 202 |  | 1007.64
2020-10-26 20:00 | 155.75 | 1366.7062 | 158.4 |  | 198 |  | 1010.3062
2020-10-26 21:00 | 156.5 | 1373.2875 | 160.8 |  | 201 |  | 1011.4875
2020-10-26 22:00 | 157.8667 | 1385.28 | 157.6 |  | 197 |  | 1030.68
2020-10-26 23:00 | 157.5667 | 1382.6475 | 160 |  | 200 |  | 1022.6475
2020-10-27 | 158.4576 | 1390.4657 | 169.2203 |  | 211.5254 |  | 1009.7199
2020-10-27 01:00 | 159.2414 | 1397.3431 | 162.2069 |  | 202.7586 |  | 1032.3776
2020-10-27 02:00 | 159.7069 | 1401.428 | 168 |  | 210 |  | 1023.428
2020-10-27 03:00 | 159.3793 | 1398.5534 | 176.2759 |  | 220.3448 |  | 1001.9328
2020-10-27 04:00 | 161.8136 | 1419.914 | 165.1525 |  | 206.4407 |  | 1048.3208
2020-10-27 05:00 | 163.9333 | 1438.515 | 174.4 |  | 218 |  | 1046.115
2020-10-27 06:00 | 163.6167 | 1435.7363 | 164 |  | 205 |  | 1066.7363
2020-10-27 07:00 | 163.6333 | 1435.8825 | 161.6 |  | 202 |  | 1072.2825
2020-10-27 08:00 | 164.3333 | 1442.025 | 174.4 |  | 218 |  | 1049.625
2020-10-27 09:00 | 169 | 1482.975 | 164 |  | 205 |  | 1113.975
2020-10-27 10:00 | 180.5833 | 1584.6187 | 186.4 |  | 233 |  | 1165.2187
2020-10-27 11:00 | 180.55 | 1584.3263 | 179.2 |  | 224 |  | 1181.1263
2020-10-27 12:00 | 181.6167 | 1593.6863 | 192 |  | 240 |  | 1161.6863
2020-10-27 13:00 | 182.05 | 1597.4887 | 189.6 |  | 237 |  | 1170.8888
2020-10-27 14:00 | 182.0667 | 1597.635 | 186.4 |  | 233 |  | 1178.235
2020-10-27 15:00 | 182.6833 | 1603.0462 | 196.8 |  | 246 |  | 1160.2462
2020-10-27 16:00 | 178.4667 | 1566.045 | 184 |  | 230 |  | 1152.045
2020-10-27 17:00 | 167.1333 | 1466.595 | 170.4 |  | 213 |  | 1083.195
2020-10-27 18:00 | 161.2333 | 1414.8225 | 154.4 |  | 193 |  | 1067.4225
2020-10-27 19:00 | 159.8333 | 1402.5375 | 160 |  | 200 |  | 1042.5375
2020-10-27 20:00 | 157.5 | 1382.0625 | 156.8 |  | 196 |  | 1029.2625
2020-10-27 21:00 | 156.9167 | 1376.9438 | 152 |  | 190 |  | 1034.9438
2020-10-27 22:00 | 155.8833 | 1367.8762 | 156 |  | 195 |  | 1016.8762
2020-10-27 23:00 | 155.1833 | 1361.7337 | 154.4 |  | 193 |  | 1014.3337
2020-10-28 | 156.25 | 1371.0938 | 152 |  | 190 |  | 1029.0938
2020-10-28 01:00 | 157.1167 | 1378.6988 | 168 |  | 210 |  | 1000.6988
2020-10-28 02:00 | 161.1833 | 1414.3837 | 152 |  | 190 |  | 1072.3837
2020-10-28 03:00 | 157.2 | 1379.43 | 158.4 |  | 198 |  | 1023.03
2020-10-28 04:00 | 157.0667 | 1378.26 | 160.8 |  | 201 |  | 1016.46
2020-10-28 05:00 | 156.9 | 1376.7975 | 146.4 |  | 183 |  | 1047.3975
2020-10-28 06:00 | 155.55 | 1364.9513 | 156.8 |  | 196 |  | 1012.1513
2020-10-28 07:00 | 154.8333 | 1358.6625 | 152 |  | 190 |  | 1016.6625
2020-10-28 08:00 | 154.05 | 1351.7888 | 145.6 |  | 182 |  | 1024.1888
2020-10-28 09:00 | 153.6 | 1347.84 | 161.6 |  | 202 |  | 984.24
2020-10-28 10:00 | 153.5667 | 1347.5475 | 158.4 |  | 198 |  | 991.1475
2020-10-28 11:00 | 153.8667 | 1350.18 | 147.2 |  | 184 |  | 1018.98
2020-10-28 12:00 | 171.3667 | 1503.7425 | 174.4 |  | 218 |  | 1111.3425
2020-10-28 13:00 | 180.9667 | 1587.9825 | 177.6 |  | 222 |  | 1188.3825
2020-10-28 14:00 | 181.1167 | 1589.2988 | 182.4 |  | 228 |  | 1178.8988
2020-10-28 15:00 | 172.6667 | 1515.15 | 181.6 |  | 227 |  | 1106.55
2020-10-28 16:00 | 166.2667 | 1458.99 | 170.4 |  | 213 |  | 1075.59
2020-10-28 17:00 | 161.15 | 1414.0912 | 172 |  | 215 |  | 1027.0912
2020-10-28 18:00 | 158.6833 | 1392.4462 | 156 |  | 195 |  | 1041.4462
2020-10-28 19:00 | 156.45 | 1372.8487 | 154.4 |  | 193 |  | 1025.4487
2020-10-28 20:00 | 152.8167 | 1340.9663 | 153.6 |  | 192 |  | 995.3663
2020-10-28 21:00 | 152.0167 | 1333.9463 | 158.4 |  | 198 |  | 977.5463
2020-10-28 22:00 | 150.2667 | 1318.59 | 156.8 |  | 196 |  | 965.79
2020-10-28 23:00 | 150.55 | 1321.0763 | 156 |  | 195 |  | 970.0763
2020-10-29 | 151.35 | 1328.0963 | 148 |  | 185 |  | 995.0963
2020-10-29 01:00 | 153.4667 | 1346.67 | 160.8 |  | 201 |  | 984.87
2020-10-29 02:00 | 157.0667 | 1378.26 | 161.6 |  | 202 |  | 1014.66
2020-10-29 03:00 | 160.55 | 1408.8263 | 159.2 |  | 199 |  | 1050.6263
2020-10-29 04:00 | 162.3667 | 1424.7675 | 174.4 |  | 218 |  | 1032.3675
2020-10-29 05:00 | 163.3833 | 1433.6887 | 173.6 |  | 217 |  | 1043.0887
2020-10-29 06:00 | 164.7833 | 1445.9737 | 163.2 |  | 204 |  | 1078.7737
2020-10-29 07:00 | 165.35 | 1450.9462 | 169.6 |  | 212 |  | 1069.3463
2020-10-29 08:00 | 165.4833 | 1452.1162 | 164.8 |  | 206 |  | 1081.3162
2020-10-29 09:00 | 165.3333 | 1450.8 | 172 |  | 215 |  | 1063.8
2020-10-29 10:00 | 166.0667 | 1457.235 | 163.2 |  | 204 |  | 1090.035
2020-10-29 11:00 | 165.9667 | 1456.3575 | 172.8 |  | 216 |  | 1067.5575
2020-10-29 12:00 | 166.7167 | 1462.9388 | 170.4 |  | 213 |  | 1079.5388
2020-10-29 13:00 | 168.6833 | 1480.1962 | 167.2 |  | 209 |  | 1103.9962
2020-10-29 14:00 | 169.1667 | 1484.4375 | 180 |  | 225 |  | 1079.4375
2020-10-29 15:00 | 169.1833 | 1484.5837 | 173.6 |  | 217 |  | 1093.9837
2020-10-29 16:00 | 169.75 | 1489.5563 | 176 |  | 220 |  | 1093.5563
2020-10-29 17:00 | 169.5 | 1487.3625 | 167.2 |  | 209 |  | 1111.1625
2020-10-29 18:00 | 169.2333 | 1485.0225 | 169.6 |  | 212 |  | 1103.4225
2020-10-29 19:00 | 169.4667 | 1487.07 | 163.2 |  | 204 |  | 1119.87
2020-10-29 20:00 | 168.8333 | 1481.5125 | 173.6 |  | 217 |  | 1090.9125
2020-10-29 21:00 | 168.7 | 1480.3425 | 160 |  | 200 |  | 1120.3425
2020-10-29 22:00 | 168.2167 | 1476.1013 | 172.8 |  | 216 |  | 1087.3013
2020-10-29 23:00 | 168.2833 | 1476.6862 | 170.4 |  | 213 |  | 1093.2862
2020-10-30 | 168.15 | 1475.5162 | 165.6 |  | 207 |  | 1102.9162
2020-10-30 01:00 | 168.4833 | 1478.4412 | 167.2 |  | 209 |  | 1102.2412
2020-10-30 02:00 | 169.8833 | 1490.7262 | 176.8 |  | 221 |  | 1092.9262
2020-10-30 03:00 | 175.4833 | 1539.8662 | 167.2 |  | 209 |  | 1163.6662
2020-10-30 04:00 | 183.6833 | 1611.8212 | 189.6 |  | 237 |  | 1185.2212
2020-10-30 05:00 | 183.9833 | 1614.4537 | 181.6 |  | 227 |  | 1205.8537
2020-10-30 06:00 | 184.3276 | 1617.4746 | 195.3103 |  | 244.1379 |  | 1178.0263
2020-10-30 07:00 | 184.1034 | 1615.5078 | 187.8621 |  | 234.8276 |  | 1192.8181
2020-10-30 08:00 | 183.6792 | 1611.7854 | 217.3585 |  | 271.6981 |  | 1122.7288
2020-10-30 09:00 | 183.2586 | 1608.0944 | 184.5517 |  | 230.6897 |  | 1192.853
2020-10-30 10:00 | 183.1207 | 1606.8841 | 204.4138 |  | 255.5172 |  | 1146.953
2020-10-30 11:00 | 183.0167 | 1605.9713 | 177.6 |  | 222 |  | 1206.3713
2020-10-30 12:00 | 182.75 | 1603.6312 | 188 |  | 235 |  | 1180.6312
2020-10-30 13:00 | 183.0167 | 1605.9713 | 188.8 |  | 236 |  | 1181.1713
2020-10-30 14:00 | 183.1333 | 1606.995 | 184.8 |  | 231 |  | 1191.195
2020-10-30 15:00 | 183.5667 | 1610.7975 | 178.4 |  | 223 |  | 1209.3975
2020-10-30 16:00 | 184.1 | 1615.4775 | 192.8 |  | 241 |  | 1181.6775
2020-10-30 17:00 | 184.1667 | 1616.0625 | 187.2 |  | 234 |  | 1194.8625
2020-10-30 18:00 | 184.3833 | 1617.9637 | 180 |  | 225 |  | 1212.9637
2020-10-30 19:00 | 172.55 | 1514.1263 | 181.6 |  | 227 |  | 1105.5263
2020-10-30 20:00 | 167.9333 | 1473.615 | 174.4 |  | 218 |  | 1081.215
2020-10-30 21:00 | 167.0833 | 1466.1562 | 168.8 |  | 211 |  | 1086.3562
2020-10-30 22:00 | 167.2667 | 1467.765 | 172.8 |  | 216 |  | 1078.965
2020-10-30 23:00 | 167.9167 | 1473.4688 | 171.2 |  | 214 |  | 1088.2688
2020-10-31 | 171.6333 | 1506.0825 | 173.6 |  | 217 |  | 1115.4825
2020-10-31 01:00 | 172.0333 | 1509.5925 | 180.8 |  | 226 |  | 1102.7925
2020-10-31 02:00 | 173.1333 | 1519.245 | 181.6 |  | 227 |  | 1110.645
2020-10-31 03:00 | 172.2167 | 1511.2013 | 173.6 |  | 217 |  | 1120.6013
2020-10-31 04:00 | 170.6667 | 1497.6 | 183.2 |  | 229 |  | 1085.4
2020-10-31 05:00 | 168.6667 | 1480.05 | 175.2 |  | 219 |  | 1085.85
2020-10-31 06:00 | 166.2333 | 1458.6975 | 172.8 |  | 216 |  | 1069.8975
2020-10-31 07:00 | 165.5333 | 1452.555 | 165.6 |  | 207 |  | 1079.955
2020-10-31 08:00 | 173.8 | 1525.095 | 180.8 |  | 226 |  | 1118.295
2020-10-31 09:00 | 183.2 | 1607.58 | 174.4 |  | 218 |  | 1215.18
2020-10-31 10:00 | 183.3167 | 1608.6038 | 191.2 |  | 239 |  | 1178.4038
2020-10-31 11:00 | 182.7667 | 1603.7775 | 184.8 |  | 231 |  | 1187.9775
2020-10-31 12:00 | 182.1667 | 1598.5125 | 182.4 |  | 228 |  | 1188.1125
2020-10-31 13:00 | 182.1667 | 1598.5125 | 193.6 |  | 242 |  | 1162.9125
2020-10-31 14:00 | 182.0167 | 1597.1963 | 184.8 |  | 231 |  | 1181.3963
2020-10-31 15:00 | 182.7333 | 1603.485 | 188.8 |  | 236 |  | 1178.685
2020-10-31 16:00 | 182.95 | 1605.3863 | 188.8 |  | 236 |  | 1180.5863
2020-10-31 17:00 | 176.5833 | 1549.5187 | 191.2 |  | 239 |  | 1119.3187
2020-10-31 18:00 | 167.8333 | 1472.7375 | 185.6 |  | 232 |  | 1055.1375
2020-10-31 19:00 | 163.5333 | 1435.005 | 172.8 |  | 216 |  | 1046.205
2020-10-31 20:00 | 161.3167 | 1415.5538 | 173.6 |  | 217 |  | 1024.9538
2020-10-31 21:00 | 159.8667 | 1402.83 | 164.8 |  | 206 |  | 1032.03
2020-10-31 22:00 | 158.2833 | 1388.9362 | 155.2 |  | 194 |  | 1039.7362
2020-10-31 23:00 | 158.55 | 1391.2763 | 166.4 |  | 208 |  | 1016.8763
2020-11-01 | 158.3167 | 1389.2288 | 156.8 |  | 196 |  | 1036.4288
2020-11-01 01:00 | 158.05 | 1386.8888 | 169.6 |  | 212 |  | 1005.2888
2020-11-01 02:00 | 159.9667 | 1403.7075 | 164.8 |  | 206 |  | 1032.9075
2020-11-01 03:00 | 159.4167 | 1398.8813 | 161.6 |  | 202 |  | 1035.2813
2020-11-01 04:00 | 162.2 | 1423.305 | 171.2 |  | 214 |  | 1038.105
2020-11-01 05:00 | 164.3 | 1441.7325 | 167.2 |  | 209 |  | 1065.5325
2020-11-01 06:00 | 166.6833 | 1462.6462 | 170.4 |  | 213 |  | 1079.2462
2020-11-01 07:00 | 169.95 | 1491.3112 | 176 |  | 220 |  | 1095.3112
2020-11-01 08:00 | 178.3667 | 1565.1675 | 183.2 |  | 229 |  | 1152.9675
2020-11-01 09:00 | 175.25 | 1537.8187 | 188 |  | 235 |  | 1114.8187
2020-11-01 10:00 | 164.25 | 1441.2938 | 173.6 |  | 217 |  | 1050.6937
2020-11-01 11:00 | 164.9833 | 1447.7287 | 168.8 |  | 211 |  | 1067.9287
2020-11-01 12:00 | 165.65 | 1453.5787 | 164.8 |  | 206 |  | 1082.7787
2020-11-01 13:00 | 168.8167 | 1481.3663 | 171.2 |  | 214 |  | 1096.1663
2020-11-01 14:00 | 170.2456 | 1493.9053 | 176 |  | 220 |  | 1097.9053
2020-11-01 15:00 | 178.5172 | 1566.4888 | 187.0345 |  | 233.7931 |  | 1145.6612
2020-11-01 16:00 | 184.95 | 1622.9362 | 184 |  | 230 |  | 1208.9362
2020-11-01 17:00 | 184.2667 | 1616.94 | 193.6 |  | 242 |  | 1181.34
2020-11-01 18:00 | 183.8167 | 1612.9913 | 196.8 |  | 246 |  | 1170.1913
2020-11-01 19:00 | 183.0833 | 1606.5562 | 186.4 |  | 233 |  | 1187.1562
2020-11-01 20:00 | 183.1 | 1606.7025 | 190.4 |  | 238 |  | 1178.3025
2020-11-01 21:00 | 181.9167 | 1596.3188 | 181.6 |  | 227 |  | 1187.7188
2020-11-01 22:00 | 181.6833 | 1594.2712 | 188.8 |  | 236 |  | 1169.4712
2020-11-01 23:00 | 175.8 | 1542.645 | 180 |  | 225 |  | 1137.645
2020-11-02 | 171.9833 | 1509.1537 | 187.2 |  | 234 |  | 1087.9537
2020-11-02 01:00 | 171.7667 | 1507.2525 | 178.4 |  | 223 |  | 1105.8525
2020-11-02 02:00 | 172.5 | 1513.6875 | 181.6 |  | 227 |  | 1105.0875
2020-11-02 03:00 | 181.1833 | 1589.8837 | 188.8 |  | 236 |  | 1165.0837
2020-11-02 04:00 | 181.5 | 1592.6625 | 187.2 |  | 234 |  | 1171.4625
2020-11-02 05:00 | 181.9833 | 1596.9037 | 184.8 |  | 231 |  | 1181.1037
2020-11-02 06:00 | 182.4833 | 1601.2912 | 189.6 |  | 237 |  | 1174.6912
2020-11-02 07:00 | 182.95 | 1605.3863 | 188.8 |  | 236 |  | 1180.5863
2020-11-02 08:00 | 183.1667 | 1607.2875 | 192 |  | 240 |  | 1175.2875
2020-11-02 09:00 | 183.2833 | 1608.3112 | 189.6 |  | 237 |  | 1181.7112
2020-11-02 10:00 | 183.1 | 1606.7025 | 196 |  | 245 |  | 1165.7025
2020-11-02 11:00 | 182.9 | 1604.9475 | 201.6 |  | 252 |  | 1151.3475
2020-11-02 12:00 | 182.9667 | 1605.5325 | 192.8 |  | 241 |  | 1171.7325
2020-11-02 13:00 | 182.55 | 1601.8763 | 180.8 |  | 226 |  | 1195.0763
2020-11-02 14:00 | 182.8833 | 1604.8012 | 194.4 |  | 243 |  | 1167.4012
2020-11-02 15:00 | 183.65 | 1611.5287 | 189.6 |  | 237 |  | 1184.9288
2020-11-02 16:00 | 184.3333 | 1617.525 | 189.6 |  | 237 |  | 1190.925
2020-11-02 17:00 | 184.8667 | 1622.205 | 191.2 |  | 239 |  | 1192.005
2020-11-02 18:00 | 184.85 | 1622.0587 | 194.4 |  | 243 |  | 1184.6587
2020-11-02 19:00 | 185.15 | 1624.6913 | 193.6 |  | 242 |  | 1189.0912
2020-11-02 20:00 | 175.6167 | 1541.0363 | 177.6 |  | 222 |  | 1141.4363
2020-11-02 21:00 | 175 | 1535.625 | 179.2 |  | 224 |  | 1132.425
2020-11-02 22:00 | 173.6 | 1523.34 | 176 |  | 220 |  | 1127.34
2020-11-02 23:00 | 171.25 | 1502.7188 | 175.2 |  | 219 |  | 1108.5187
2020-11-03 | 169.9667 | 1491.4575 | 174.4 |  | 218 |  | 1099.0575
2020-11-03 01:00 | 169.3167 | 1485.7538 | 174.4 |  | 218 |  | 1093.3538
2020-11-03 02:00 | 169.0167 | 1483.1213 | 173.6 |  | 217 |  | 1092.5213
2020-11-03 03:00 | 168.9333 | 1482.39 | 173.6 |  | 217 |  | 1091.79
2020-11-03 04:00 | 169.4167 | 1486.6313 | 172.8 |  | 216 |  | 1097.8313
2020-11-03 05:00 | 170.2833 | 1494.2362 | 177.6 |  | 222 |  | 1094.6362
2020-11-03 06:00 | 167.7333 | 1471.86 | 164 |  | 205 |  | 1102.86
2020-11-03 07:00 | 161.6167 | 1418.1863 | 162.4 |  | 203 |  | 1052.7863
2020-11-03 08:00 | 161.2167 | 1414.6763 | 163.2 |  | 204 |  | 1047.4763
2020-11-03 09:00 | 161.3167 | 1415.5538 | 156.8 |  | 196 |  | 1062.7538
2020-11-03 10:00 | 161.4 | 1416.285 | 154.4 |  | 193 |  | 1068.885
2020-11-03 11:00 | 163.95 | 1438.6612 | 155.2 |  | 194 |  | 1089.4612
2020-11-03 12:00 | 180.9833 | 1588.1287 | 175.2 |  | 219 |  | 1193.9287
2020-11-03 13:00 | 184.8167 | 1621.7663 | 187.2 |  | 234 |  | 1200.5663
2020-11-03 14:00 | 184.4833 | 1618.8412 | 170.4 |  | 213 |  | 1235.4412
2020-11-03 15:00 | 160.3833 | 1407.3637 | 157.6 |  | 197 |  | 1052.7637
2020-11-03 16:00 | 143.3 | 1257.4575 | 123.2 |  | 154 |  | 980.2575
2020-11-03 17:00 | 182.8333 | 1604.3625 | 184 |  | 230 |  | 1190.3625
2020-11-03 18:00 | 182.9 | 1604.9475 | 182.4 |  | 228 |  | 1194.5475
2020-11-03 19:00 | 183.3333 | 1608.75 | 178.4 |  | 223 |  | 1207.35
2020-11-03 20:00 | 183.6333 | 1611.3825 | 183.2 |  | 229 |  | 1199.1825
2020-11-03 21:00 | 184.1333 | 1615.77 | 176.8 |  | 221 |  | 1217.97
2020-11-03 22:00 | 183.9333 | 1614.015 | 173.6 |  | 217 |  | 1223.415
2020-11-03 23:00 | 182.8 | 1604.07 | 180 |  | 225 |  | 1199.07
2020-11-04 | 184.1 | 1615.4775 | 185.6 |  | 232 |  | 1197.8775
2020-11-04 01:00 | 182.8 | 1604.07 | 185.6 |  | 232 |  | 1186.47
2020-11-04 02:00 | 183.6667 | 1611.675 | 185.6 |  | 232 |  | 1194.075
2020-11-04 03:00 | 182.9833 | 1605.6787 | 185.6 |  | 232 |  | 1188.0787
2020-11-04 04:00 | 183.7833 | 1612.6987 | 184.8 |  | 231 |  | 1196.8987
2020-11-04 05:00 | 181.8333 | 1595.5875 | 196 |  | 245 |  | 1154.5875
2020-11-04 06:00 | 182.3333 | 1599.975 | 177.6 |  | 222 |  | 1200.375
2020-11-04 07:00 | 172.85 | 1516.7587 | 184 |  | 230 |  | 1102.7587
2020-11-04 08:00 | 173.4833 | 1522.3162 | 168.8 |  | 211 |  | 1142.5162
2020-11-04 09:00 | 173.25 | 1520.2687 | 164 |  | 205 |  | 1151.2687
2020-11-04 10:00 | 170.75 | 1498.3312 | 167.2 |  | 209 |  | 1122.1312
2020-11-04 11:00 | 171.2333 | 1502.5725 | 164 |  | 205 |  | 1133.5725
2020-11-04 12:00 | 172.15 | 1510.6163 | 166.4 |  | 208 |  | 1136.2162
2020-11-04 13:00 | 169.5333 | 1487.655 | 161.6 |  | 202 |  | 1124.055
2020-11-04 14:00 | 169.3 | 1485.6075 | 160 |  | 200 |  | 1125.6075
2020-11-04 15:00 | 170.4746 | 1495.9144 | 164.339 |  | 205.4237 |  | 1126.1517
2020-11-04 16:00 | 168.9667 | 1482.6825 | 166.4 |  | 208 |  | 1108.2825
2020-11-04 17:00 | 169.7797 | 1489.8165 | 166.7797 |  | 208.4746 |  | 1114.5623
2020-11-04 18:00 | 172.4407 | 1513.1669 | 176.5424 |  | 220.678 |  | 1115.9466
2020-11-04 19:00 | 173.0508 | 1518.5212 | 165.9661 |  | 207.4576 |  | 1145.0975
2020-11-04 20:00 | 181.15 | 1589.5912 | 177.6 |  | 222 |  | 1189.9913
2020-11-04 21:00 | 183.7679 | 1612.5629 | 192.8571 |  | 241.0714 |  | 1178.6344
2020-11-04 22:00 | 185.7759 | 1630.1832 | 192.8276 |  | 241.0345 |  | 1196.3211
2020-11-04 23:00 | 185.1 | 1624.2525 | 177.6 |  | 222 |  | 1224.6525
2020-11-05 | 185.5667 | 1628.3475 | 180 |  | 225 |  | 1223.3475
2020-11-05 01:00 | 185.9167 | 1631.4188 | 181.6 |  | 227 |  | 1222.8188
2020-11-05 02:00 | 185.0167 | 1623.5213 | 176 |  | 220 |  | 1227.5213
2020-11-05 03:00 | 185.8333 | 1630.6875 | 184 |  | 230 |  | 1216.6875
2020-11-05 04:00 | 185.05 | 1623.8138 | 179.2 |  | 224 |  | 1220.6137
2020-11-05 05:00 | 185.1667 | 1624.8375 | 171.2 |  | 214 |  | 1239.6375
2020-11-05 06:00 | 185.5167 | 1627.9088 | 181.6 |  | 227 |  | 1219.3088
2020-11-05 07:00 | 185.5667 | 1628.3475 | 177.6 |  | 222 |  | 1228.7475
2020-11-05 08:00 | 186.1833 | 1633.7587 | 182.4 |  | 228 |  | 1223.3587
2020-11-05 09:00 | 186.8333 | 1639.4625 | 174.4 |  | 218 |  | 1247.0625
2020-11-05 10:00 | 186.7 | 1638.2925 | 184 |  | 230 |  | 1224.2925
2020-11-05 11:00 | 186.8 | 1639.17 | 183.2 |  | 229 |  | 1226.97
2020-11-05 12:00 | 187.35 | 1643.9962 | 186.4 |  | 233 |  | 1224.5962
2020-11-05 13:00 | 185.6833 | 1629.3712 | 178.4 |  | 223 |  | 1227.9712
2020-11-05 14:00 | 187.2333 | 1642.9725 | 192.8 |  | 241 |  | 1209.1725
2020-11-05 15:00 | 185.9 | 1631.2725 | 183.2 |  | 229 |  | 1219.0725
2020-11-05 16:00 | 186.8667 | 1639.755 | 184 |  | 230 |  | 1225.755
2020-11-05 17:00 | 185.7667 | 1630.1025 | 188.8 |  | 236 |  | 1205.3025
2020-11-05 18:00 | 186.9667 | 1640.6325 | 181.6 |  | 227 |  | 1232.0325
2020-11-05 19:00 | 185 | 1623.375 | 190.4 |  | 238 |  | 1194.975
2020-11-05 20:00 | 185.8667 | 1630.98 | 175.2 |  | 219 |  | 1236.78
2020-11-05 21:00 | 185.5333 | 1628.055 | 189.6 |  | 237 |  | 1201.455
2020-11-05 22:00 | 184.45 | 1618.5487 | 174.4 |  | 218 |  | 1226.1487
2020-11-05 23:00 | 184.1167 | 1615.6238 | 185.6 |  | 232 |  | 1198.0238
2020-11-06 | 183.5833 | 1610.9437 | 176 |  | 220 |  | 1214.9437
2020-11-06 01:00 | 183.4167 | 1609.4813 | 190.4 |  | 238 |  | 1181.0813
2020-11-06 02:00 | 183.6833 | 1611.8212 | 182.4 |  | 228 |  | 1201.4212
2020-11-06 03:00 | 183.8667 | 1613.43 | 183.2 |  | 229 |  | 1201.23
2020-11-06 04:00 | 184.5333 | 1619.28 | 183.2 |  | 229 |  | 1207.08
2020-11-06 05:00 | 185.0667 | 1623.96 | 182.4 |  | 228 |  | 1213.56
2020-11-06 06:00 | 185.95 | 1631.7113 | 180.8 |  | 226 |  | 1224.9113
2020-11-06 07:00 | 185.9333 | 1631.565 | 179.2 |  | 224 |  | 1228.365
2020-11-06 08:00 | 185.9333 | 1631.565 | 183.2 |  | 229 |  | 1219.365
2020-11-06 09:00 | 185.5333 | 1628.055 | 188 |  | 235 |  | 1205.055
2020-11-06 10:00 | 184.3167 | 1617.3788 | 176 |  | 220 |  | 1221.3788
2020-11-06 11:00 | 183.9667 | 1614.3075 | 181.6 |  | 227 |  | 1205.7075
2020-11-06 12:00 | 184.2667 | 1616.94 | 186.4 |  | 233 |  | 1197.54
2020-11-06 13:00 | 184.25 | 1616.7938 | 181.6 |  | 227 |  | 1208.1937
2020-11-06 14:00 | 184.0667 | 1615.185 | 182.4 |  | 228 |  | 1204.785
2020-11-06 15:00 | 184.7833 | 1621.4737 | 182.4 |  | 228 |  | 1211.0737
2020-11-06 16:00 | 176.6167 | 1549.8113 | 173.6 |  | 217 |  | 1159.2113
2020-11-06 17:00 | 175.1167 | 1536.6488 | 170.4 |  | 213 |  | 1153.2488
2020-11-06 18:00 | 175.2167 | 1537.5263 | 176.8 |  | 221 |  | 1139.7263
2020-11-06 19:00 | 174.4167 | 1530.5063 | 164 |  | 205 |  | 1161.5063
2020-11-06 20:00 | 172.9667 | 1517.7825 | 176 |  | 220 |  | 1121.7825
2020-11-06 21:00 | 171.4167 | 1504.1813 | 164.8 |  | 206 |  | 1133.3813
2020-11-06 22:00 | 166.4 | 1460.16 | 165.6 |  | 207 |  | 1087.56
2020-11-06 23:00 | 161.0333 | 1413.0675 | 168.8 |  | 211 |  | 1033.2675
2020-11-07 | 160.5833 | 1409.1187 | 156 |  | 195 |  | 1058.1187
2020-11-07 01:00 | 159.4667 | 1399.32 | 153.6 |  | 192 |  | 1053.72
2020-11-07 02:00 | 159.6667 | 1401.075 | 160.8 |  | 201 |  | 1039.275
2020-11-07 03:00 | 160 | 1404 | 171.0545 |  | 213.8182 |  | 1019.1273
2020-11-07 04:00 | 160.3898 | 1407.4208 | 170.8475 |  | 213.5593 |  | 1023.014
2020-11-07 05:00 | 160.8621 | 1411.5647 | 157.2414 |  | 196.5517 |  | 1057.7716
2020-11-07 06:00 | 162.4833 | 1425.7912 | 160.8 |  | 201 |  | 1063.9912
2020-11-07 07:00 | 163.9167 | 1438.3688 | 156 |  | 195 |  | 1087.3688
2020-11-07 08:00 | 166.45 | 1460.5987 | 157.6 |  | 197 |  | 1105.9987
2020-11-07 09:00 | 173.4333 | 1521.8775 | 173.6 |  | 217 |  | 1131.2775
2020-11-07 10:00 | 184.3667 | 1617.8175 | 183.2 |  | 229 |  | 1205.6175
2020-11-07 11:00 | 183.8167 | 1612.9913 | 184 |  | 230 |  | 1198.9913
2020-11-07 12:00 | 185.05 | 1623.8138 | 184 |  | 230 |  | 1209.8138
2020-11-07 13:00 | 183.9 | 1613.7225 | 186.4 |  | 233 |  | 1194.3225
2020-11-07 14:00 | 184.3667 | 1617.8175 | 186.4 |  | 233 |  | 1198.4175
2020-11-07 15:00 | 185.25 | 1625.5687 | 187.2 |  | 234 |  | 1204.3687
2020-11-07 16:00 | 185.1333 | 1624.545 | 180.8 |  | 226 |  | 1217.745
2020-11-07 17:00 | 180.0667 | 1580.085 | 149.6 |  | 187 |  | 1243.485
2020-11-07 18:00 | 172.7833 | 1516.1737 | 158.4 |  | 198 |  | 1159.7737
2020-11-07 19:00 | 171.4167 | 1504.1813 | 166.4 |  | 208 |  | 1129.7813
2020-11-07 20:00 | 172.2667 | 1511.64 | 172 |  | 215 |  | 1124.64
2020-11-07 21:00 | 173.25 | 1520.2687 | 168 |  | 210 |  | 1142.2687
2020-11-07 22:00 | 176.1833 | 1546.0087 | 168.8 |  | 211 |  | 1166.2087
2020-11-07 23:00 | 182.7667 | 1603.7775 | 172 |  | 215 |  | 1216.7775
2020-11-08 | 187 | 1640.925 | 188 |  | 235 |  | 1217.925
2020-11-08 01:00 | 186.1667 | 1633.6125 | 182.4 |  | 228 |  | 1223.2125
2020-11-08 02:00 | 186.0667 | 1632.735 | 184.8 |  | 231 |  | 1216.935
2020-11-08 03:00 | 185.75 | 1629.9562 | 176 |  | 220 |  | 1233.9562
2020-11-08 04:00 | 185.4833 | 1627.6162 | 186.4 |  | 233 |  | 1208.2162
2020-11-08 05:00 | 185.4333 | 1627.1775 | 181.6 |  | 227 |  | 1218.5775
2020-11-08 06:00 | 185.1 | 1624.2525 | 178.4 |  | 223 |  | 1222.8525
2020-11-08 07:00 | 185.7 | 1629.5175 | 180.8 |  | 226 |  | 1222.7175
2020-11-08 08:00 | 185.4 | 1626.885 | 182.4 |  | 228 |  | 1216.485
2020-11-08 09:00 | 185.15 | 1624.6913 | 180 |  | 225 |  | 1219.6913
2020-11-08 10:00 | 185.35 | 1626.4462 | 183.2 |  | 229 |  | 1214.2462
2020-11-08 11:00 | 186.3333 | 1635.075 | 188.8 |  | 236 |  | 1210.275
2020-11-08 12:00 | 185.0833 | 1624.1062 | 183.2 |  | 229 |  | 1211.9062
2020-11-08 13:00 | 185.0667 | 1623.96 | 184.8 |  | 231 |  | 1208.16
2020-11-08 14:00 | 185.75 | 1629.9562 | 177.6 |  | 222 |  | 1230.3562
2020-11-08 15:00 | 186.2667 | 1634.49 | 193.6 |  | 242 |  | 1198.89
2020-11-08 16:00 | 186.8333 | 1639.4625 | 186.4 |  | 233 |  | 1220.0625
2020-11-08 17:00 | 187.3167 | 1643.7038 | 192.8 |  | 241 |  | 1209.9038
2020-11-08 18:00 | 185.1167 | 1624.3988 | 185.6 |  | 232 |  | 1206.7988
2020-11-08 19:00 | 184.3833 | 1617.9637 | 188.8 |  | 236 |  | 1193.1637
2020-11-08 20:00 | 184.3167 | 1617.3788 | 194.4 |  | 243 |  | 1179.9788
2020-11-08 21:00 | 185.0833 | 1624.1062 | 186.4 |  | 233 |  | 1204.7062
2020-11-08 22:00 | 183.2333 | 1607.8725 | 179.2 |  | 224 |  | 1204.6725
2020-11-08 23:00 | 184.6333 | 1620.1575 | 184.8 |  | 231 |  | 1204.3575
2020-11-09 | 182.8 | 1604.07 | 183.2 |  | 229 |  | 1191.87
2020-11-09 01:00 | 184.1833 | 1616.2087 | 191.2 |  | 239 |  | 1186.0087
2020-11-09 02:00 | 183.7667 | 1612.5525 | 184 |  | 230 |  | 1198.5525
2020-11-09 03:00 | 183.85 | 1613.2838 | 186.4 |  | 233 |  | 1193.8837
2020-11-09 04:00 | 184.5 | 1618.9875 | 188 |  | 235 |  | 1195.9875
2020-11-09 05:00 | 183.2 | 1607.58 | 176 |  | 220 |  | 1211.58
2020-11-09 06:00 | 183.15 | 1607.1412 | 188 |  | 235 |  | 1184.1412
2020-11-09 07:00 | 183.9333 | 1614.015 | 176.8 |  | 221 |  | 1216.215
2020-11-09 08:00 | 182.2167 | 1598.9513 | 185.6 |  | 232 |  | 1181.3513
2020-11-09 09:00 | 183.3 | 1608.4575 | 180.8 |  | 226 |  | 1201.6575
2020-11-09 10:00 | 181.8667 | 1595.88 | 187.2 |  | 234 |  | 1174.68
2020-11-09 11:00 | 182.9833 | 1605.6787 | 181.6 |  | 227 |  | 1197.0787
2020-11-09 12:00 | 182.7667 | 1603.7775 | 186.4 |  | 233 |  | 1184.3775
2020-11-09 13:00 | 182.6833 | 1603.0462 | 181.6 |  | 227 |  | 1194.4462
2020-11-09 14:00 | 184.9667 | 1623.0825 | 178.4 |  | 223 |  | 1221.6825
2020-11-09 15:00 | 167.2167 | 1467.3263 | 190.4 |  | 238 |  | 1038.9263
2020-11-09 16:00 | 166.0333 | 1456.9425 | 190.4 |  | 238 |  | 1028.5425
2020-11-09 17:00 | 167.8 | 1472.445 | 184 |  | 230 |  | 1058.445
2020-11-09 18:00 | 162.6 | 1426.815 | 165.6 |  | 207 |  | 1054.215
2020-11-09 19:00 | 158.1833 | 1388.0587 | 155.2 |  | 194 |  | 1038.8587
2020-11-09 20:00 | 157.1 | 1378.5525 | 154.4 |  | 193 |  | 1031.1525
2020-11-09 21:00 | 156.6333 | 1374.4575 | 152.8 |  | 191 |  | 1030.6575
2020-11-09 22:00 | 155.5333 | 1364.805 | 162.4 |  | 203 |  | 999.405
2020-11-09 23:00 | 154.7333 | 1357.785 | 154.4 |  | 193 |  | 1010.385
2020-11-10 | 154.9167 | 1359.3938 | 145.6 |  | 182 |  | 1031.7938
2020-11-10 01:00 | 154.6167 | 1356.7613 | 158.4 |  | 198 |  | 1000.3613
2020-11-10 02:00 | 154.9 | 1359.2475 | 157.6 |  | 197 |  | 1004.6475
2020-11-10 03:00 | 155.15 | 1361.4413 | 155.2 |  | 194 |  | 1012.2413
2020-11-10 04:00 | 157.3 | 1380.3075 | 160 |  | 200 |  | 1020.3075
2020-11-10 05:00 | 158.1356 | 1387.6398 | 157.8305 |  | 197.2881 |  | 1032.5212
2020-11-10 06:00 | 158.2881 | 1388.9784 | 164.339 |  | 205.4237 |  | 1019.2157
2020-11-10 07:00 | 158.4576 | 1390.4657 | 152.1356 |  | 190.1695 |  | 1048.1606
2020-11-10 08:00 | 159.8305 | 1402.5127 | 157.8305 |  | 197.2881 |  | 1047.3941
2020-11-10 09:00 | 167.5667 | 1470.3975 | 168 |  | 210 |  | 1092.3975
2020-11-10 10:00 | 177.5833 | 1558.2937 | 188 |  | 235 |  | 1135.2937
2020-11-10 11:00 | 178.25 | 1564.1437 | 181.6 |  | 227 |  | 1155.5437
2020-11-10 12:00 | 178.4 | 1565.46 | 181.6 |  | 227 |  | 1156.86
2020-11-10 13:00 | 177.9667 | 1561.6575 | 176 |  | 220 |  | 1165.6575
2020-11-10 14:00 | 178 | 1561.95 | 180 |  | 225 |  | 1156.95
2020-11-10 15:00 | 169.4667 | 1487.07 | 184.8 |  | 231 |  | 1071.27
2020-11-10 16:00 | 173.3667 | 1521.2925 | 173.6 |  | 217 |  | 1130.6925
2020-11-10 17:00 | 158.5333 | 1391.13 | 164.8 |  | 206 |  | 1020.33
2020-11-10 18:00 | 154.6167 | 1356.7613 | 128.8 |  | 161 |  | 1066.9613
2020-11-10 19:00 | 153.2167 | 1344.4763 | 152 |  | 190 |  | 1002.4763
2020-11-10 20:00 | 153.5333 | 1347.255 | 154.4 |  | 193 |  | 999.855
2020-11-10 21:00 | 153.4167 | 1346.2313 | 160 |  | 200 |  | 986.2313
2020-11-10 22:00 | 153.3833 | 1345.9387 | 156.8 |  | 196 |  | 993.1387
2020-11-10 23:00 | 155.1167 | 1361.1488 | 160 |  | 200 |  | 1001.1488
2020-11-11 | 158.8667 | 1394.055 | 158.4 |  | 198 |  | 1037.655
2020-11-11 01:00 | 163.35 | 1433.3963 | 165.6 |  | 207 |  | 1060.7962
2020-11-11 02:00 | 167.0667 | 1466.01 | 174.4 |  | 218 |  | 1073.61
2020-11-11 03:00 | 172.9833 | 1517.9287 | 180.8 |  | 226 |  | 1111.1287
2020-11-11 04:00 | 179.0333 | 1571.0175 | 191.2 |  | 239 |  | 1140.8175
2020-11-11 05:00 | 179.0167 | 1570.8713 | 175.2 |  | 219 |  | 1176.6713
2020-11-11 06:00 | 179 | 1570.725 | 188.8 |  | 236 |  | 1145.925
2020-11-11 07:00 | 178.9 | 1569.8475 | 188 |  | 235 |  | 1146.8475
2020-11-11 08:00 | 179.1333 | 1571.895 | 188 |  | 235 |  | 1148.895
2020-11-11 09:00 | 167.15 | 1466.7413 | 180 |  | 225 |  | 1061.7413
2020-11-11 10:00 | 177.9167 | 1561.2188 | 179.2 |  | 224 |  | 1158.0188
2020-11-11 11:00 | 178.1333 | 1563.12 | 186.4 |  | 233 |  | 1143.72
2020-11-11 12:00 | 178.15 | 1563.2662 | 187.2 |  | 234 |  | 1142.0662
2020-11-11 13:00 | 178.4167 | 1565.6063 | 186.4 |  | 233 |  | 1146.2063
2020-11-11 14:00 | 178.8667 | 1569.555 | 184.8 |  | 231 |  | 1153.755
2020-11-11 15:00 | 179.1167 | 1571.7488 | 193.6 |  | 242 |  | 1136.1488
2020-11-11 16:00 | 179.4167 | 1574.3813 | 187.2 |  | 234 |  | 1153.1813
2020-11-11 17:00 | 179.1 | 1571.6025 | 188 |  | 235 |  | 1148.6025
2020-11-11 18:00 | 180.1333 | 1580.67 | 187.2 |  | 234 |  | 1159.47
2020-11-11 19:00 | 179.75 | 1577.3063 | 188.8 |  | 236 |  | 1152.5063
2020-11-11 20:00 | 180.4 | 1583.01 | 188.8 |  | 236 |  | 1158.21
2020-11-11 21:00 | 176.25 | 1546.5938 | 183.2 |  | 229 |  | 1134.3937
2020-11-11 22:00 | 170.6167 | 1497.1613 | 183.2 |  | 229 |  | 1084.9613
2020-11-11 23:00 | 167.0167 | 1465.5713 | 172.8 |  | 216 |  | 1076.7713
2020-11-12 | 167.0833 | 1466.1562 | 172.8 |  | 216 |  | 1077.3562
2020-11-12 01:00 | 167.2 | 1467.18 | 173.6 |  | 217 |  | 1076.58
2020-11-12 02:00 | 167.3 | 1468.0575 | 172.8 |  | 216 |  | 1079.2575
2020-11-12 03:00 | 167.0333 | 1465.7175 | 175.2 |  | 219 |  | 1071.5175
2020-11-12 04:00 | 164.9833 | 1447.7287 | 174.4 |  | 218 |  | 1055.3287
2020-11-12 05:00 | 163.75 | 1436.9062 | 165.6 |  | 207 |  | 1064.3063
2020-11-12 06:00 | 163.8667 | 1437.93 | 170.4 |  | 213 |  | 1054.53
2020-11-12 07:00 | 164.15 | 1440.4162 | 169.6 |  | 212 |  | 1058.8162
2020-11-12 08:00 | 163.45 | 1434.2737 | 171.2 |  | 214 |  | 1049.0737
2020-11-12 09:00 | 164.0667 | 1439.685 | 169.6 |  | 212 |  | 1058.085
2020-11-12 10:00 | 165.1667 | 1449.3375 | 167.2 |  | 209 |  | 1073.1375
2020-11-12 11:00 | 175.6333 | 1541.1825 | 172 |  | 215 |  | 1154.1825
2020-11-12 12:00 | 178.6333 | 1567.5075 | 176 |  | 220 |  | 1171.5075
2020-11-12 13:00 | 173.55 | 1522.9013 | 177.6 |  | 222 |  | 1123.3013
2020-11-12 14:00 | 160.6667 | 1409.85 | 176 |  | 220 |  | 1013.85
2020-11-12 15:00 | 153.0833 | 1343.3062 | 151.2 |  | 189 |  | 1003.1062
2020-11-12 16:00 | 155.3167 | 1362.9038 | 164 |  | 205 |  | 993.9038
2020-11-12 17:00 | 156.3333 | 1371.825 | 159.2 |  | 199 |  | 1013.625
2020-11-12 18:00 | 156.5667 | 1373.8725 | 165.6 |  | 207 |  | 1001.2725
2020-11-12 19:00 | 156.2167 | 1370.8013 | 151.2 |  | 189 |  | 1030.6013
2020-11-12 20:00 | 156.1333 | 1370.07 | 159.2 |  | 199 |  | 1011.87
2020-11-12 21:00 | 156 | 1368.9 | 155.2 |  | 194 |  | 1019.7
2020-11-12 22:00 | 155.5333 | 1364.805 | 160 |  | 200 |  | 1004.805
2020-11-12 23:00 | 156.2333 | 1370.9475 | 161.6 |  | 202 |  | 1007.3475
2020-11-13 | 157.2 | 1379.43 | 161.6 |  | 202 |  | 1015.83
2020-11-13 01:00 | 158.1 | 1387.3275 | 172.8 |  | 216 |  | 998.5275
2020-11-13 02:00 | 160.7333 | 1410.435 | 163.2 |  | 204 |  | 1043.235
2020-11-13 03:00 | 160.5 | 1408.3875 | 162.4 |  | 203 |  | 1042.9875
2020-11-13 04:00 | 160.9667 | 1412.4825 | 180 |  | 225 |  | 1007.4825
2020-11-13 05:00 | 162.1333 | 1422.72 | 162.4 |  | 203 |  | 1057.32
2020-11-13 06:00 | 166 | 1456.65 | 168.8 |  | 211 |  | 1076.85
2020-11-13 07:00 | 167.7833 | 1472.2987 | 176 |  | 220 |  | 1076.2987
2020-11-13 08:00 | 175.1167 | 1536.6488 | 169.6 |  | 212 |  | 1155.0488
2020-11-13 09:00 | 171.5167 | 1505.0588 | 168 |  | 210 |  | 1127.0588
2020-11-13 10:00 | 178.4 | 1565.46 | 170.4 |  | 213 |  | 1182.06
2020-11-13 11:00 | 178.8833 | 1569.7012 | 174.4 |  | 218 |  | 1177.3012
2020-11-13 12:00 | 178.75 | 1568.5312 | 173.6 |  | 217 |  | 1177.9313
2020-11-13 13:00 | 179.2203 | 1572.6585 | 186.3051 |  | 232.8814 |  | 1153.472
2020-11-13 14:00 | 179.6207 | 1576.1716 | 178.7586 |  | 223.4483 |  | 1173.9647
2020-11-13 15:00 | 179.8305 | 1578.0127 | 183.8644 |  | 229.8305 |  | 1164.3178
2020-11-13 16:00 | 172.6379 | 1514.8978 | 189.5172 |  | 236.8966 |  | 1088.4841
2020-11-13 17:00 | 164.1379 | 1440.3103 | 161.3793 |  | 201.7241 |  | 1077.2069
2020-11-13 18:00 | 157.65 | 1383.3788 | 156 |  | 195 |  | 1032.3788
2020-11-13 19:00 | 157.2833 | 1380.1612 | 164 |  | 205 |  | 1011.1612
2020-11-13 20:00 | 157.5 | 1382.0625 | 156 |  | 195 |  | 1031.0625
2020-11-13 21:00 | 157.55 | 1382.5013 | 162.4 |  | 203 |  | 1017.1013
2020-11-13 22:00 | 157.7 | 1383.8175 | 151.2 |  | 189 |  | 1043.6175
2020-11-13 23:00 | 157.8333 | 1384.9875 | 160 |  | 200 |  | 1024.9875
2020-11-14 | 157.8475 | 1385.1114 | 153.7627 |  | 192.2034 |  | 1039.1453
2020-11-14 01:00 | 159.2167 | 1397.1263 | 160 |  | 200 |  | 1037.1263
2020-11-14 02:00 | 159.2167 | 1397.1263 | 152.8 |  | 191 |  | 1053.3263
2020-11-14 03:00 | 159.5167 | 1399.7588 | 159.2 |  | 199 |  | 1041.5588
2020-11-14 04:00 | 159.6 | 1400.49 | 152.8 |  | 191 |  | 1056.69
2020-11-14 05:00 | 161.7333 | 1419.21 | 158.4 |  | 198 |  | 1062.81
2020-11-14 06:00 | 162.3 | 1424.1825 | 164.8 |  | 206 |  | 1053.3825
2020-11-14 07:00 | 164.5667 | 1444.0725 | 166.4 |  | 208 |  | 1069.6725
2020-11-14 08:00 | 173.4333 | 1521.8775 | 168 |  | 210 |  | 1143.8775
2020-11-14 09:00 | 183.7333 | 1612.26 | 176.8 |  | 221 |  | 1214.46
2020-11-14 10:00 | 183.9333 | 1614.015 | 171.2 |  | 214 |  | 1228.815
2020-11-14 11:00 | 183.2 | 1607.58 | 176 |  | 220 |  | 1211.58
2020-11-14 12:00 | 183.0667 | 1606.41 | 180.8 |  | 226 |  | 1199.61
2020-11-14 13:00 | 182.4333 | 1600.8525 | 176 |  | 220 |  | 1204.8525
2020-11-14 14:00 | 182.8333 | 1604.3625 | 178.4 |  | 223 |  | 1202.9625
2020-11-14 15:00 | 182.9333 | 1605.24 | 184.8 |  | 231 |  | 1189.44
2020-11-14 16:00 | 182.8333 | 1604.3625 | 178.4 |  | 223 |  | 1202.9625
2020-11-14 17:00 | 182.9 | 1604.9475 | 179.2 |  | 224 |  | 1201.7475
2020-11-14 18:00 | 182.6 | 1602.315 | 174.4 |  | 218 |  | 1209.915
2020-11-14 19:00 | 183 | 1605.825 | 184.8 |  | 231 |  | 1190.025
2020-11-14 20:00 | 182.9667 | 1605.5325 | 184.8 |  | 231 |  | 1189.7325
2020-11-14 21:00 | 183.0167 | 1605.9713 | 182.4 |  | 228 |  | 1195.5713
2020-11-14 22:00 | 182.8167 | 1604.2163 | 190.4 |  | 238 |  | 1175.8163
2020-11-14 23:00 | 183 | 1605.825 | 191.2 |  | 239 |  | 1175.625
2020-11-15 | 176.75 | 1550.9813 | 183.2 |  | 229 |  | 1138.7812
2020-11-15 01:00 | 174.1167 | 1527.8738 | 180 |  | 225 |  | 1122.8738
2020-11-15 02:00 | 174.2167 | 1528.7513 | 172.8 |  | 216 |  | 1139.9513
2020-11-15 03:00 | 174.2667 | 1529.19 | 181.6 |  | 227 |  | 1120.59
2020-11-15 04:00 | 174.4667 | 1530.945 | 180.8 |  | 226 |  | 1124.145
2020-11-15 05:00 | 174.3167 | 1529.6288 | 181.6 |  | 227 |  | 1121.0288
2020-11-15 06:00 | 174.3 | 1529.4825 | 173.6 |  | 217 |  | 1138.8825
2020-11-15 07:00 | 174.0167 | 1526.9963 | 180 |  | 225 |  | 1121.9963
2020-11-15 08:00 | 179.1667 | 1572.1875 | 155.2 |  | 194 |  | 1222.9875
2020-11-15 09:00 | 182.1333 | 1598.22 | 178.4 |  | 223 |  | 1196.82
2020-11-15 10:00 | 182.1167 | 1598.0738 | 186.4 |  | 233 |  | 1178.6738
2020-11-15 11:00 | 182.3 | 1599.6825 | 172.8 |  | 216 |  | 1210.8825
2020-11-15 12:00 | 181.8167 | 1595.4413 | 187.2 |  | 234 |  | 1174.2413
2020-11-15 13:00 | 181.8167 | 1595.4413 | 184.8 |  | 231 |  | 1179.6413
2020-11-15 14:00 | 182.3 | 1599.6825 | 192 |  | 240 |  | 1167.6825
2020-11-15 15:00 | 182.35 | 1600.1212 | 183.2 |  | 229 |  | 1187.9212
2020-11-15 16:00 | 182.4333 | 1600.8525 | 191.2 |  | 239 |  | 1170.6525
2020-11-15 17:00 | 179.4667 | 1574.82 | 184.8 |  | 231 |  | 1159.02
2020-11-15 18:00 | 172.6833 | 1515.2962 | 179.2 |  | 224 |  | 1112.0962
2020-11-15 19:00 | 173.2333 | 1520.1225 | 176.8 |  | 221 |  | 1122.3225
2020-11-15 20:00 | 173.5088 | 1522.5395 | 184.4211 |  | 230.5263 |  | 1107.5921
2020-11-15 21:00 | 172.8 | 1516.32 | 179.7818 |  | 224.7273 |  | 1111.8109
2020-11-15 22:00 | 171.4915 | 1504.8381 | 176.5424 |  | 220.678 |  | 1107.6178
2020-11-15 23:00 | 168.1 | 1475.0775 | 166.4 |  | 208 |  | 1100.6775
2020-11-16 | 160.1667 | 1405.4625 | 174.4 |  | 218 |  | 1013.0625
2020-11-16 01:00 | 160.6833 | 1409.9962 | 160 |  | 200 |  | 1049.9962
2020-11-16 02:00 | 158.7667 | 1393.1775 | 159.2 |  | 199 |  | 1034.9775
2020-11-16 03:00 | 158.4667 | 1390.545 | 164 |  | 205 |  | 1021.545
2020-11-16 04:00 | 158.3833 | 1389.8137 | 159.2 |  | 199 |  | 1031.6137
2020-11-16 05:00 | 157.9 | 1385.5725 | 166.4 |  | 208 |  | 1011.1725
2020-11-16 06:00 | 158.3833 | 1389.8137 | 154.4 |  | 193 |  | 1042.4137
2020-11-16 07:00 | 159.3333 | 1398.15 | 160.8 |  | 201 |  | 1036.35
2020-11-16 08:00 | 159.8167 | 1402.3913 | 160.8 |  | 201 |  | 1040.5913
2020-11-16 09:00 | 163.5 | 1434.7125 | 164 |  | 205 |  | 1065.7125
2020-11-16 10:00 | 169.3 | 1485.6075 | 162.4 |  | 203 |  | 1120.2075
2020-11-16 11:00 | 169.4667 | 1487.07 | 172.8 |  | 216 |  | 1098.27
2020-11-16 12:00 | 168.25 | 1476.3937 | 173.6 |  | 217 |  | 1085.7937
2020-11-16 13:00 | 175.1167 | 1536.6488 | 180 |  | 225 |  | 1131.6488
2020-11-16 14:00 | 180.6667 | 1585.35 | 185.6 |  | 232 |  | 1167.75
2020-11-16 15:00 | 172.2167 | 1511.2013 | 179.2 |  | 224 |  | 1108.0013
2020-11-16 16:00 | 163.5333 | 1435.005 | 174.4 |  | 218 |  | 1042.605
2020-11-16 17:00 | 159.7167 | 1401.5138 | 160 |  | 200 |  | 1041.5138
2020-11-16 18:00 | 158.1333 | 1387.62 | 120 |  | 150 |  | 1117.62
2020-11-16 19:00 | 156.3 | 1371.5325 | 142.4 |  | 178 |  | 1051.1325
2020-11-16 20:00 | 156.15 | 1370.2162 | 169.6 |  | 212 |  | 988.6163
2020-11-16 21:00 | 156 | 1368.9 | 161.6 |  | 202 |  | 1005.3
2020-11-16 22:00 | 155.1167 | 1361.1488 | 152 |  | 190 |  | 1019.1488
2020-11-16 23:00 | 154.5167 | 1355.8838 | 159.2 |  | 199 |  | 997.6838
2020-11-17 | 153.5667 | 1347.5475 | 159.2 |  | 199 |  | 989.3475
2020-11-17 01:00 | 153.0833 | 1343.3062 | 159.2 |  | 199 |  | 985.1062
2020-11-17 02:00 | 153.6 | 1347.84 | 144.8 |  | 181 |  | 1022.04
2020-11-17 03:00 | 153.45 | 1346.5237 | 158.4 |  | 198 |  | 990.1237
2020-11-17 04:00 | 153.5167 | 1347.1088 | 152 |  | 190 |  | 1005.1088
2020-11-17 05:00 | 153.1167 | 1343.5988 | 150.4 |  | 188 |  | 1005.1988
2020-11-17 06:00 | 153.65 | 1348.2787 | 151.2 |  | 189 |  | 1008.0787
2020-11-17 07:00 | 153.7 | 1348.7175 | 141.6 |  | 177 |  | 1030.1175
2020-11-17 08:00 | 154.2333 | 1353.3975 | 149.6 |  | 187 |  | 1016.7975
2020-11-17 09:00 | 163.2 | 1432.08 | 166.4 |  | 208 |  | 1057.68
2020-11-17 10:00 | 174.6833 | 1532.8462 | 165.6 |  | 207 |  | 1160.2462
2020-11-17 11:00 | 180.2 | 1581.255 | 174.4 |  | 218 |  | 1188.855
2020-11-17 12:00 | 180.45 | 1583.4487 | 174.4 |  | 218 |  | 1191.0487
2020-11-17 13:00 | 180.4667 | 1583.595 | 171.2 |  | 214 |  | 1198.395
2020-11-17 14:00 | 180.6167 | 1584.9113 | 180.8 |  | 226 |  | 1178.1113
2020-11-17 15:00 | 171.7 | 1506.6675 | 169.6 |  | 212 |  | 1125.0675
2020-11-17 16:00 | 165.8167 | 1455.0413 | 160.8 |  | 201 |  | 1093.2413
2020-11-17 17:00 | 161.3 | 1415.4075 | 164 |  | 205 |  | 1046.4075
2020-11-17 18:00 | 157.3 | 1380.3075 | 144 |  | 180 |  | 1056.3075
2020-11-17 19:00 | 154.3167 | 1354.1288 | 152 |  | 190 |  | 1012.1288
2020-11-17 20:00 | 153 | 1342.575 | 149.6 |  | 187 |  | 1005.975
2020-11-17 21:00 | 153.0833 | 1343.3062 | 146.4 |  | 183 |  | 1013.9062
2020-11-17 22:00 | 153.1833 | 1344.1837 | 148 |  | 185 |  | 1011.1837
2020-11-17 23:00 | 153.2333 | 1344.6225 | 148 |  | 185 |  | 1011.6225
2020-11-18 | 152.4 | 1337.31 | 142.4 |  | 178 |  | 1016.91
2020-11-18 01:00 | 151.9833 | 1333.6537 | 148.8 |  | 186 |  | 998.8537
2020-11-18 02:00 | 150.4167 | 1319.9063 | 148 |  | 185 |  | 986.9063
2020-11-18 03:00 | 149.9 | 1315.3725 | 125.6 |  | 157 |  | 1032.7725
2020-11-18 04:00 | 149.5833 | 1312.5937 | 163.2 |  | 204 |  | 945.3937
2020-11-18 05:00 | 149.85 | 1314.9337 | 141.6 |  | 177 |  | 996.3338
2020-11-18 06:00 | 148.8667 | 1306.305 | 149.6 |  | 187 |  | 969.705
2020-11-18 07:00 | 148.2667 | 1301.04 | 127.2 |  | 159 |  | 1014.84
2020-11-18 08:00 | 146.7833 | 1288.0237 | 130.4 |  | 163 |  | 994.6237
2020-11-18 09:00 | 160.4167 | 1407.6563 | 151.2 |  | 189 |  | 1067.4563
2020-11-18 10:00 | 175.25 | 1537.8187 | 168 |  | 210 |  | 1159.8187
2020-11-18 11:00 | 182.3333 | 1599.975 | 184.8 |  | 231 |  | 1184.175
2020-11-18 12:00 | 183.25 | 1608.0187 | 185.6 |  | 232 |  | 1190.4187
2020-11-18 13:00 | 183.0667 | 1606.41 | 163.2 |  | 204 |  | 1239.21
2020-11-18 14:00 | 183.35 | 1608.8963 | 185.6 |  | 232 |  | 1191.2962
2020-11-18 15:00 | 180.2833 | 1581.9862 | 180 |  | 225 |  | 1176.9862
2020-11-18 16:00 | 170.35 | 1494.8212 | 169.6 |  | 212 |  | 1113.2213
2020-11-18 17:00 | 165.1833 | 1449.4837 | 160 |  | 200 |  | 1089.4837
2020-11-18 18:00 | 161.3167 | 1415.5538 | 159.2 |  | 199 |  | 1057.3538
2020-11-18 19:00 | 158.0833 | 1387.1812 | 149.6 |  | 187 |  | 1050.5812
2020-11-18 20:00 | 155.4 | 1363.635 | 150.4 |  | 188 |  | 1025.235
2020-11-18 21:00 | 153.4167 | 1346.2313 | 150.4 |  | 188 |  | 1007.8313
2020-11-18 22:00 | 152.8305 | 1341.0877 | 157.0169 |  | 196.2712 |  | 987.7996
2020-11-18 23:00 | 152.1379 | 1335.0103 | 140.6897 |  | 175.8621 |  | 1018.4586
2020-11-19 | 151.4068 | 1328.5945 | 152.1356 |  | 190.1695 |  | 986.2894
2020-11-19 01:00 | 151.0678 | 1325.6199 | 153.7627 |  | 192.2034 |  | 979.6538
2020-11-19 02:00 | 151.8475 | 1332.4614 | 148.8814 |  | 186.1017 |  | 997.4784
2020-11-19 03:00 | 152.5932 | 1339.0055 | 154.5763 |  | 193.2203 |  | 991.2089
2020-11-19 04:00 | 154.3167 | 1354.1288 | 146.4 |  | 183 |  | 1024.7288
2020-11-19 05:00 | 156.4915 | 1373.2131 | 151.322 |  | 189.1525 |  | 1032.7386
2020-11-19 06:00 | 157.45 | 1381.6237 | 157.6 |  | 197 |  | 1027.0237
2020-11-19 07:00 | 157.6167 | 1383.0863 | 161.6 |  | 202 |  | 1019.4863
2020-11-19 08:00 | 159.2333 | 1397.2725 | 145.6 |  | 182 |  | 1069.6725
2020-11-19 09:00 | 159.7833 | 1402.0987 | 157.6 |  | 197 |  | 1047.4987
2020-11-19 10:00 | 158.5833 | 1391.5687 | 154.4 |  | 193 |  | 1044.1687
2020-11-19 11:00 | 140.85 | 1235.9588 | 148.8 |  | 186 |  | 901.1588
2020-11-19 12:00 | 138.5833 | 1216.0687 | 140.8 |  | 176 |  | 899.2687
2020-11-19 13:00 | 137.95 | 1210.5112 | 138.4 |  | 173 |  | 899.1112
2020-11-19 14:00 | 138.0167 | 1211.0963 | 133.6 |  | 167 |  | 910.4963
2020-11-19 15:00 | 137.3167 | 1204.9538 | 137.6 |  | 172 |  | 895.3538
2020-11-19 16:00 | 137.9167 | 1210.2188 | 136 |  | 170 |  | 904.2188
2020-11-19 17:00 | 139.1667 | 1221.1875 | 127.2 |  | 159 |  | 934.9875
2020-11-19 18:00 | 145.6167 | 1277.7863 | 148 |  | 185 |  | 944.7863
2020-11-19 19:00 | 151.6 | 1330.29 | 150.4 |  | 188 |  | 991.89
2020-11-19 20:00 | 153.9333 | 1350.765 | 148.8 |  | 186 |  | 1015.965
2020-11-19 21:00 | 153.5833 | 1347.6937 | 147.2 |  | 184 |  | 1016.4937
2020-11-19 22:00 | 153.7333 | 1349.01 | 144.8 |  | 181 |  | 1023.21
2020-11-19 23:00 | 152.9333 | 1341.99 | 144.8 |  | 181 |  | 1016.19
2020-11-20 | 153.5333 | 1347.255 | 153.6 |  | 192 |  | 1001.655
2020-11-20 01:00 | 153.55 | 1347.4013 | 145.6 |  | 182 |  | 1019.8013
2020-11-20 02:00 | 153.5333 | 1347.255 | 149.6 |  | 187 |  | 1010.655
2020-11-20 03:00 | 154.2167 | 1353.2513 | 151.2 |  | 189 |  | 1013.0513
2020-11-20 04:00 | 155.2 | 1361.88 | 150.4 |  | 188 |  | 1023.48
2020-11-20 05:00 | 154.9167 | 1359.3938 | 153.6 |  | 192 |  | 1013.7938
2020-11-20 06:00 | 154.9167 | 1359.3938 | 153.6 |  | 192 |  | 1013.7938
2020-11-20 07:00 | 154.6333 | 1356.9075 | 153.6 |  | 192 |  | 1011.3075
2020-11-20 08:00 | 154.7833 | 1358.2237 | 129.6 |  | 162 |  | 1066.6237
2020-11-20 09:00 | 157.3 | 1380.3075 | 149.6 |  | 187 |  | 1043.7075
2020-11-20 10:00 | 169 | 1482.975 | 156 |  | 195 |  | 1131.975
2020-11-20 11:00 | 180.6333 | 1585.0575 | 177.6 |  | 222 |  | 1185.4575
2020-11-20 12:00 | 180.9333 | 1587.69 | 175.2 |  | 219 |  | 1193.49
2020-11-20 13:00 | 181.2333 | 1590.3225 | 173.6 |  | 217 |  | 1199.7225
2020-11-20 14:00 | 181.1667 | 1589.7375 | 171.2 |  | 214 |  | 1204.5375
2020-11-20 15:00 | 181.7833 | 1595.1487 | 192.8 |  | 241 |  | 1161.3487
2020-11-20 16:00 | 175.8667 | 1543.23 | 159.2 |  | 199 |  | 1185.03
2020-11-20 17:00 | 170.5667 | 1496.7225 | 168 |  | 210 |  | 1118.7225
2020-11-20 18:00 | 167.3333 | 1468.35 | 156.8 |  | 196 |  | 1115.55
2020-11-20 19:00 | 164.4833 | 1443.3412 | 160.8 |  | 201 |  | 1081.5412
2020-11-20 20:00 | 162.95 | 1429.8862 | 158.4 |  | 198 |  | 1073.4862
2020-11-20 21:00 | 161.35 | 1415.8463 | 155.2 |  | 194 |  | 1066.6463
2020-11-20 22:00 | 159.05 | 1395.6638 | 160 |  | 200 |  | 1035.6638
2020-11-20 23:00 | 158.2833 | 1388.9362 | 151.2 |  | 189 |  | 1048.7362
2020-11-21 | 156.95 | 1377.2362 | 151.2 |  | 189 |  | 1037.0362
2020-11-21 01:00 | 156.15 | 1370.2162 | 152.8 |  | 191 |  | 1026.4162
2020-11-21 02:00 | 154.8167 | 1358.5163 | 152 |  | 190 |  | 1016.5163
2020-11-21 03:00 | 153.5833 | 1347.6937 | 147.2 |  | 184 |  | 1016.4937
2020-11-21 04:00 | 152.3167 | 1336.5788 | 152.8 |  | 191 |  | 992.7788
2020-11-21 05:00 | 152.45 | 1337.7487 | 139.2 |  | 174 |  | 1024.5487
2020-11-21 06:00 | 152.3667 | 1337.0175 | 148.8 |  | 186 |  | 1002.2175
2020-11-21 07:00 | 151.7833 | 1331.8987 | 156 |  | 195 |  | 980.8987
2020-11-21 08:00 | 151.2667 | 1327.365 | 120.8 |  | 151 |  | 1055.565
2020-11-21 09:00 | 156.0667 | 1369.485 | 132 |  | 165 |  | 1072.485
2020-11-21 10:00 | 160.1833 | 1405.6087 | 144.8 |  | 181 |  | 1079.8087
2020-11-21 11:00 | 166.2333 | 1458.6975 | 146.4 |  | 183 |  | 1129.2975
2020-11-21 12:00 | 172.45 | 1513.2487 | 154.4 |  | 193 |  | 1165.8487
2020-11-21 13:00 | 180.6167 | 1584.9113 | 184.8 |  | 231 |  | 1169.1113
2020-11-21 14:00 | 181.2333 | 1590.3225 | 175.2 |  | 219 |  | 1196.1225
2020-11-21 15:00 | 180.55 | 1584.3263 | 168 |  | 210 |  | 1206.3263
2020-11-21 16:00 | 171.15 | 1501.8412 | 170.4 |  | 213 |  | 1118.4412
2020-11-21 17:00 | 97.6833 | 857.1712 | 192.8 |  | 241 |  | 423.3712
2020-11-21 18:00 | 145.9 | 1280.2725 | 109.6 |  | 137 |  | 1033.6725
2020-11-21 19:00 | 166.4333 | 1460.4525 | 153.6 |  | 192 |  | 1114.8525
2020-11-21 20:00 | 164.6833 | 1445.0962 | 162.4 |  | 203 |  | 1079.6962
2020-11-21 21:00 | 161.0667 | 1413.36 | 144.8 |  | 181 |  | 1087.56
2020-11-21 22:00 | 158.2333 | 1388.4975 | 148.8 |  | 186 |  | 1053.6975
2020-11-21 23:00 | 156.8 | 1375.92 | 148.8 |  | 186 |  | 1041.12
2020-11-22 | 156.1 | 1369.7775 | 148 |  | 185 |  | 1036.7775
2020-11-22 01:00 | 155.1667 | 1361.5875 | 151.2 |  | 189 |  | 1021.3875
2020-11-22 02:00 | 154.5333 | 1356.03 | 148 |  | 185 |  | 1023.03
2020-11-22 03:00 | 154.5833 | 1356.4687 | 145.6 |  | 182 |  | 1028.8687
2020-11-22 04:00 | 154.5333 | 1356.03 | 143.2 |  | 179 |  | 1033.83
2020-11-22 05:00 | 154.55 | 1356.1763 | 147.2 |  | 184 |  | 1024.9763
2020-11-22 06:00 | 154.6333 | 1356.9075 | 152.8 |  | 191 |  | 1013.1075
2020-11-22 07:00 | 90.1833 | 791.3587 | 112 |  | 140 |  | 539.3587
2020-11-22 08:00 | 166.1833 | 1458.2587 | 110.4 |  | 138 |  | 1209.8587
2020-11-22 09:00 | 176.1833 | 1546.0087 | 172 |  | 215 |  | 1159.0087
2020-11-22 10:00 | 161.5833 | 1417.8937 | 155.2 |  | 194 |  | 1068.6937
2020-11-22 11:00 | 134.2167 | 1177.7513 | 126.4 |  | 158 |  | 893.3513
2020-11-22 12:00 | 130.4333 | 1144.5525 | 126.4 |  | 158 |  | 860.1525
2020-11-22 13:00 | 130.7667 | 1147.4775 | 128.8 |  | 161 |  | 857.6775
2020-11-22 14:00 | 130.95 | 1149.0862 | 134.4 |  | 168 |  | 846.6862
2020-11-22 15:00 | 145.5833 | 1277.4937 | 140 |  | 175 |  | 962.4937
2020-11-22 16:00 | 177.9833 | 1561.8037 | 166.4 |  | 208 |  | 1187.4037
2020-11-22 17:00 | 118.8167 | 1042.6163 | 106.4 |  | 133 |  | 803.2163
2020-11-22 18:00 | 181.7333 | 1594.71 | 168 |  | 210 |  | 1216.71
2020-11-22 19:00 | 181.45 | 1592.2237 | 183.2 |  | 229 |  | 1180.0237
2020-11-22 20:00 | 181.2167 | 1590.1763 | 179.2 |  | 224 |  | 1186.9763
2020-11-22 21:00 | 181.0833 | 1589.0062 | 180.8 |  | 226 |  | 1182.2062
2020-11-22 22:00 | 180.55 | 1584.3263 | 172.8 |  | 216 |  | 1195.5263
2020-11-22 23:00 | 180.65 | 1585.2037 | 182.4 |  | 228 |  | 1174.8037
2020-11-23 | 180.4167 | 1583.1563 | 181.6 |  | 227 |  | 1174.5563
2020-11-23 01:00 | 180.6833 | 1585.4962 | 182.4 |  | 228 |  | 1175.0962
2020-11-23 02:00 | 180.7667 | 1586.2275 | 172.8 |  | 216 |  | 1197.4275
2020-11-23 03:00 | 180.95 | 1587.8362 | 190.4 |  | 238 |  | 1159.4362
2020-11-23 04:00 | 181.1667 | 1589.7375 | 176 |  | 220 |  | 1193.7375
2020-11-23 05:00 | 181.5833 | 1593.3937 | 180.8 |  | 226 |  | 1186.5937
2020-11-23 06:00 | 181.2833 | 1590.7612 | 182.4 |  | 228 |  | 1180.3612
2020-11-23 07:00 | 181.5167 | 1592.8088 | 175.2 |  | 219 |  | 1198.6088
2020-11-23 08:00 | 176.7833 | 1551.2737 | 180 |  | 225 |  | 1146.2737
2020-11-23 09:00 | 181.9833 | 1596.9037 | 160 |  | 200 |  | 1236.9037
2020-11-23 10:00 | 181.8167 | 1595.4413 | 177.6 |  | 222 |  | 1195.8413
2020-11-23 11:00 | 181.4667 | 1592.37 | 184.8 |  | 231 |  | 1176.57
2020-11-23 12:00 | 181.05 | 1588.7138 | 176.8 |  | 221 |  | 1190.9138
2020-11-23 13:00 | 181.6667 | 1594.125 | 180 |  | 225 |  | 1189.125
2020-11-23 14:00 | 181.9333 | 1596.465 | 176.8 |  | 221 |  | 1198.665
2020-11-23 15:00 | 173.4833 | 1522.3162 | 184 |  | 230 |  | 1108.3162
2020-11-23 16:00 | 168.9 | 1482.0975 | 169.6 |  | 212 |  | 1100.4975
2020-11-23 17:00 | 163.2667 | 1432.665 | 157.6 |  | 197 |  | 1078.065
2020-11-23 18:00 | 155.9333 | 1368.315 | 148.8 |  | 186 |  | 1033.515
2020-11-23 19:00 | 154.7333 | 1357.785 | 156.8 |  | 196 |  | 1004.985
2020-11-23 20:00 | 154.6333 | 1356.9075 | 161.6 |  | 202 |  | 993.3075
2020-11-23 21:00 | 157.75 | 1384.2562 | 149.6 |  | 187 |  | 1047.6562
2020-11-23 22:00 | 161.55 | 1417.6013 | 152 |  | 190 |  | 1075.6013
2020-11-23 23:00 | 163.5333 | 1435.005 | 158.4 |  | 198 |  | 1078.605
2020-11-24 | 164.8833 | 1446.8512 | 163.2 |  | 204 |  | 1079.6512
2020-11-24 01:00 | 166.5667 | 1461.6225 | 155.2 |  | 194 |  | 1112.4225
2020-11-24 02:00 | 167.4 | 1468.935 | 163.2 |  | 204 |  | 1101.735
2020-11-24 03:00 | 167.6333 | 1470.9825 | 168.8 |  | 211 |  | 1091.1825
2020-11-24 04:00 | 167.5 | 1469.8125 | 161.6 |  | 202 |  | 1106.2125
2020-11-24 05:00 | 167.55 | 1470.2513 | 173.6 |  | 217 |  | 1079.6513
2020-11-24 06:00 | 167 | 1465.425 | 148.8 |  | 186 |  | 1130.625
2020-11-24 07:00 | 168.05 | 1474.6388 | 164 |  | 205 |  | 1105.6388
2020-11-24 08:00 | 169.2333 | 1485.0225 | 161.6 |  | 202 |  | 1121.4225
2020-11-24 09:00 | 133.6 | 1172.34 | 141.6 |  | 177 |  | 853.74
2020-11-24 10:00 | 158.4167 | 1390.1063 | 168.8 |  | 211 |  | 1010.3063
2020-11-24 11:00 | 180.2667 | 1581.84 | 200 |  | 250 |  | 1131.84
2020-11-24 12:00 | 180.1333 | 1580.67 | 192 |  | 240 |  | 1148.67
2020-11-24 13:00 | 180.8 | 1586.52 | 192 |  | 240 |  | 1154.52
2020-11-24 14:00 | 180.2333 | 1581.5475 | 184 |  | 230 |  | 1167.5475
2020-11-24 15:00 | 180.3833 | 1582.8637 | 192 |  | 240 |  | 1150.8637
2020-11-24 16:00 | 177.75 | 1559.7562 | 192 |  | 240 |  | 1127.7562
2020-11-24 17:00 | 169.3 | 1485.6075 | 176 |  | 220 |  | 1089.6075
2020-11-24 18:00 | 164.7167 | 1445.3888 | 168 |  | 210 |  | 1067.3888
2020-11-24 19:00 | 162.6167 | 1426.9613 | 168 |  | 210 |  | 1048.9613
2020-11-24 20:00 | 161.4167 | 1416.4313 | 168 |  | 210 |  | 1038.4313
2020-11-24 21:00 | 161.5667 | 1417.7475 | 113.6 |  | 142 |  | 1162.1475
2020-11-24 22:00 | 164.0167 | 1439.2463 | 52 |  | 65 |  | 1322.2463
2020-11-24 23:00 | 161.05 | 1413.2138 | 73.6 |  | 92 |  | 1247.6138
2020-11-25 | 159.55 | 1400.0513 | 81.6 |  | 102 |  | 1216.4513
2020-11-25 01:00 | 158.9833 | 1395.0787 | 138.4 |  | 173 |  | 1083.6787
2020-11-25 02:00 | 159.3 | 1397.8575 | 160 |  | 200 |  | 1037.8575
2020-11-25 03:00 | 159.4333 | 1399.0275 | 159.2 |  | 199 |  | 1040.8275
2020-11-25 04:00 | 158.95 | 1394.7862 | 166.4 |  | 208 |  | 1020.3862
2020-11-25 05:00 | 158.8167 | 1393.6163 | 156 |  | 195 |  | 1042.6163
2020-11-25 06:00 | 158.8833 | 1394.2012 | 155.2 |  | 194 |  | 1045.0012
2020-11-25 07:00 | 159.2167 | 1397.1263 | 156 |  | 195 |  | 1046.1263
2020-11-25 08:00 | 161.0667 | 1413.36 | 164 |  | 205 |  | 1044.36
2020-11-25 09:00 | 137.6333 | 1207.7325 | 144 |  | 180 |  | 883.7325
2020-11-25 10:00 | 154.0167 | 1351.4963 | 128 |  | 160 |  | 1063.4963
2020-11-25 11:00 | 179.5 | 1575.1125 | 175.2 |  | 219 |  | 1180.9125
2020-11-25 12:00 | 179.2833 | 1573.2112 | 171.2 |  | 214 |  | 1188.0112
2020-11-25 13:00 | 180.2581 | 1581.7645 | 297.2903 |  | 371.6129 |  | 912.8613
2020-11-25 14:00 |  | 0 | 297.2903 |  | 371.6129 |  | -668.9032
2020-11-25 15:00 |  | 0 | 297.2903 |  | 371.6129 |  | -668.9032
2020-11-25 16:00 | 180.65 | 1585.2037 | 158.4 |  | 198 |  | 1228.8037
2020-11-25 17:00 | 180.4833 | 1583.7412 | 174.4 |  | 218 |  | 1191.3412
2020-11-25 18:00 | 175.5333 | 1540.305 | 171.2 |  | 214 |  | 1155.105
2020-11-25 19:00 | 168.6833 | 1480.1962 | 151.2 |  | 189 |  | 1139.9962
2020-11-25 20:00 | 165.65 | 1453.5787 | 168.8 |  | 211 |  | 1073.7787
2020-11-25 21:00 | 164.8 | 1446.12 | 154.4 |  | 193 |  | 1098.72
2020-11-25 22:00 | 163.2 | 1432.08 | 153.6 |  | 192 |  | 1086.48
2020-11-25 23:00 | 162.9 | 1429.4475 | 156 |  | 195 |  | 1078.4475
2020-11-26 | 162.4833 | 1425.7912 | 151.2 |  | 189 |  | 1085.5912
2020-11-26 01:00 | 162.3 | 1424.1825 | 156 |  | 195 |  | 1073.1825
2020-11-26 02:00 | 162.3833 | 1424.9137 | 158.4 |  | 198 |  | 1068.5137
2020-11-26 03:00 | 162.4333 | 1425.3525 | 159.2 |  | 199 |  | 1067.1525
2020-11-26 04:00 | 162.3 | 1424.1825 | 162.4 |  | 203 |  | 1058.7825
2020-11-26 05:00 | 162.25 | 1423.7438 | 148 |  | 185 |  | 1090.7438
2020-11-26 06:00 | 162.25 | 1423.7438 | 155.2 |  | 194 |  | 1074.5438
2020-11-26 07:00 | 161.95 | 1421.1112 | 156 |  | 195 |  | 1070.1112
2020-11-26 08:00 | 161.8167 | 1419.9413 | 150.4 |  | 188 |  | 1081.5413
2020-11-26 09:00 | 162.25 | 1423.7438 | 166.4 |  | 208 |  | 1049.3438
2020-11-26 10:00 | 163.85 | 1437.7838 | 159.2 |  | 199 |  | 1079.5838
2020-11-26 11:00 | 165.9833 | 1456.5037 | 161.6 |  | 202 |  | 1092.9037
2020-11-26 12:00 | 168.7167 | 1480.4888 | 166.4 |  | 208 |  | 1106.0888
2020-11-26 13:00 | 170.6167 | 1497.1613 | 164.8 |  | 206 |  | 1126.3613
2020-11-26 14:00 | 170.8333 | 1499.0625 | 167.2 |  | 209 |  | 1122.8625
2020-11-26 15:00 | 171 | 1500.525 | 166.4 |  | 208 |  | 1126.125
2020-11-26 16:00 | 166.8 | 1463.67 | 165.6 |  | 207 |  | 1091.07
2020-11-26 17:00 | 164.7 | 1445.2425 | 159.2 |  | 199 |  | 1087.0425
2020-11-26 18:00 | 161.7333 | 1419.21 | 159.2 |  | 199 |  | 1061.01
2020-11-26 19:00 | 158.0167 | 1386.5963 | 149.6 |  | 187 |  | 1049.9963
2020-11-26 20:00 | 155.7667 | 1366.8525 | 148.8 |  | 186 |  | 1032.0525
2020-11-26 21:00 | 155.0333 | 1360.4175 | 153.6 |  | 192 |  | 1014.8175
2020-11-26 22:00 | 155.0667 | 1360.71 | 144.8 |  | 181 |  | 1034.91
2020-11-26 23:00 | 154.8 | 1358.37 | 151.2 |  | 189 |  | 1018.17
2020-11-27 | 154.95 | 1359.6862 | 158.4 |  | 198 |  | 1003.2862
2020-11-27 01:00 | 154.8833 | 1359.1012 | 153.6 |  | 192 |  | 1013.5012
2020-11-27 02:00 | 155 | 1360.125 | 142.4 |  | 178 |  | 1039.725
2020-11-27 03:00 | 155 | 1360.125 | 160 |  | 200 |  | 1000.125
2020-11-27 04:00 | 155.1333 | 1361.295 | 150.4 |  | 188 |  | 1022.895
2020-11-27 05:00 | 155.2667 | 1362.465 | 151.2 |  | 189 |  | 1022.265
2020-11-27 06:00 | 155.3167 | 1362.9038 | 146.4 |  | 183 |  | 1033.5038
2020-11-27 07:00 | 155.15 | 1361.4413 | 153.6 |  | 192 |  | 1015.8412
2020-11-27 08:00 | 155.9333 | 1368.315 | 149.6 |  | 187 |  | 1031.715
2020-11-27 09:00 | 158.4667 | 1390.545 | 139.2 |  | 174 |  | 1077.345
2020-11-27 10:00 | 168.55 | 1479.0263 | 156 |  | 195 |  | 1128.0263
2020-11-27 11:00 | 179.3833 | 1574.0887 | 179.2 |  | 224 |  | 1170.8887
2020-11-27 12:00 | 180.3167 | 1582.2788 | 174.4 |  | 218 |  | 1189.8788
2020-11-27 13:00 | 180.0333 | 1579.7925 | 166.4 |  | 208 |  | 1205.3925
2020-11-27 14:00 | 180.1667 | 1580.9625 | 174.4 |  | 218 |  | 1188.5625
2020-11-27 15:00 | 180.8833 | 1587.2512 | 172 |  | 215 |  | 1200.2512
2020-11-27 16:00 | 180.7333 | 1585.935 | 172.8 |  | 216 |  | 1197.135
2020-11-27 17:00 | 170.7167 | 1498.0388 | 159.2 |  | 199 |  | 1139.8388
2020-11-27 18:00 | 166.9 | 1464.5475 | 164 |  | 205 |  | 1095.5475
2020-11-27 19:00 | 163.95 | 1438.6612 | 157.6 |  | 197 |  | 1084.0612
2020-11-27 20:00 | 162.0167 | 1421.6963 | 163.2 |  | 204 |  | 1054.4963
2020-11-27 21:00 | 160.6 | 1409.265 | 154.4 |  | 193 |  | 1061.865
2020-11-27 22:00 | 158.7167 | 1392.7388 | 154.4 |  | 193 |  | 1045.3388
2020-11-27 23:00 | 157.5 | 1382.0625 | 158.4 |  | 198 |  | 1025.6625
2020-11-28 | 156.7167 | 1375.1888 | 158.4 |  | 198 |  | 1018.7888
2020-11-28 01:00 | 156.5333 | 1373.58 | 158.4 |  | 198 |  | 1017.18
2020-11-28 02:00 | 157.9 | 1385.5725 | 157.6 |  | 197 |  | 1030.9725
2020-11-28 03:00 | 159.1017 | 1396.1174 | 160.2712 |  | 200.339 |  | 1035.5072
2020-11-28 04:00 | 160.5 | 1408.3875 | 160 |  | 200 |  | 1048.3875
2020-11-28 05:00 | 160.8833 | 1411.7512 | 166.4 |  | 208 |  | 1037.3512
2020-11-28 06:00 | 160.8167 | 1411.1663 | 155.2 |  | 194 |  | 1061.9663
2020-11-28 07:00 | 160.7167 | 1410.2888 | 160 |  | 200 |  | 1050.2888
2020-11-28 08:00 | 160.45 | 1407.9487 | 153.6 |  | 192 |  | 1062.3487
2020-11-28 09:00 | 160.65 | 1409.7037 | 156 |  | 195 |  | 1058.7037
2020-11-28 10:00 | 161.9167 | 1420.8188 | 157.6 |  | 197 |  | 1066.2188
2020-11-28 11:00 | 164.3833 | 1442.4637 | 149.6 |  | 187 |  | 1105.8637
2020-11-28 12:00 | 167.4333 | 1469.2275 | 157.6 |  | 197 |  | 1114.6275
2020-11-28 13:00 | 167.9333 | 1473.615 | 163.2 |  | 204 |  | 1106.415
2020-11-28 14:00 | 169.1167 | 1483.9988 | 156.8 |  | 196 |  | 1131.1988
2020-11-28 15:00 | 168.8 | 1481.22 | 164 |  | 205 |  | 1112.22
2020-11-28 16:00 | 166.7333 | 1463.085 | 165.6 |  | 207 |  | 1090.485
2020-11-28 17:00 | 165.15 | 1449.1913 | 155.2 |  | 194 |  | 1099.9913
2020-11-28 18:00 | 162.4667 | 1425.645 | 146.4 |  | 183 |  | 1096.245
2020-11-28 19:00 | 159.3333 | 1398.15 | 141.6 |  | 177 |  | 1079.55
2020-11-28 20:00 | 157.2 | 1379.43 | 160.8 |  | 201 |  | 1017.63
2020-11-28 21:00 | 157.7 | 1383.8175 | 146.4 |  | 183 |  | 1054.4175
2020-11-28 22:00 | 156.7 | 1375.0425 | 133.6 |  | 167 |  | 1074.4425
2020-11-28 23:00 | 154.6 | 1356.615 | 154.4 |  | 193 |  | 1009.215
2020-11-29 | 153.6333 | 1348.1325 | 149.6 |  | 187 |  | 1011.5325
2020-11-29 01:00 | 153.5667 | 1347.5475 | 147.2 |  | 184 |  | 1016.3475
2020-11-29 02:00 | 152.2833 | 1336.2862 | 138.4 |  | 173 |  | 1024.8862
2020-11-29 03:00 | 151.6667 | 1330.875 | 137.6 |  | 172 |  | 1021.275
2020-11-29 04:00 | 151.85 | 1332.4838 | 136.8 |  | 171 |  | 1024.6838
2020-11-29 05:00 | 152.2 | 1335.555 | 141.6 |  | 177 |  | 1016.955
2020-11-29 06:00 | 154.8167 | 1358.5163 | 148.8 |  | 186 |  | 1023.7163
2020-11-29 07:00 | 158.05 | 1386.8888 | 141.6 |  | 177 |  | 1068.2888
2020-11-29 08:00 | 160.5333 | 1408.68 | 155.2 |  | 194 |  | 1059.48
2020-11-29 09:00 | 163.2833 | 1432.8112 | 161.6 |  | 202 |  | 1069.2112
2020-11-29 10:00 | 165.1167 | 1448.8988 | 161.6 |  | 202 |  | 1085.2988
2020-11-29 11:00 | 167.2833 | 1467.9112 | 167.2 |  | 209 |  | 1091.7112
2020-11-29 12:00 | 170.4 | 1495.26 | 171.2 |  | 214 |  | 1110.06
2020-11-29 13:00 | 176.3167 | 1547.1788 | 168 |  | 210 |  | 1169.1788
2020-11-29 14:00 | 179.25 | 1572.9188 | 161.6 |  | 202 |  | 1209.3187
2020-11-29 15:00 | 170.9 | 1499.6475 | 150.4 |  | 188 |  | 1161.2475
2020-11-29 16:00 | 169.7667 | 1489.7025 | 162.4 |  | 203 |  | 1124.3025
2020-11-29 17:00 | 168.3833 | 1477.5637 | 156 |  | 195 |  | 1126.5637
2020-11-29 18:00 | 166.8333 | 1463.9625 | 155.2 |  | 194 |  | 1114.7625
2020-11-29 19:00 | 166.5667 | 1461.6225 | 151.2 |  | 189 |  | 1121.4225
2020-11-29 20:00 | 165.1 | 1448.7525 | 154.4 |  | 193 |  | 1101.3525
2020-11-29 21:00 | 164.5333 | 1443.78 | 154.4 |  | 193 |  | 1096.38
2020-11-29 22:00 | 164.15 | 1440.4162 | 152 |  | 190 |  | 1098.4162
2020-11-29 23:00 | 164.5 | 1443.4875 | 150.4 |  | 188 |  | 1105.0875
2020-11-30 | 165.7333 | 1454.31 | 155.2 |  | 194 |  | 1105.11
2020-11-30 01:00 | 168.4333 | 1478.0025 | 154.4 |  | 193 |  | 1130.6025
2020-11-30 02:00 | 171.2 | 1502.28 | 165.6 |  | 207 |  | 1129.68
2020-11-30 03:00 | 179.55 | 1575.5513 | 176 |  | 220 |  | 1179.5513
2020-11-30 04:00 | 181.1833 | 1589.8837 | 170.4 |  | 213 |  | 1206.4837
2020-11-30 05:00 | 181.2 | 1590.03 | 181.6 |  | 227 |  | 1181.43
2020-11-30 06:00 | 180.4833 | 1583.7412 | 161.6 |  | 202 |  | 1220.1412
2020-11-30 07:00 | 180.3167 | 1582.2788 | 176 |  | 220 |  | 1186.2788
2020-11-30 08:00 | 179.9333 | 1578.915 | 164.8 |  | 206 |  | 1208.115
2020-11-30 09:00 | 179.3167 | 1573.5038 | 176.8 |  | 221 |  | 1175.7038
2020-11-30 10:00 | 178.7333 | 1568.385 | 174.4 |  | 218 |  | 1175.985
2020-11-30 11:00 | 178.1833 | 1563.5587 | 169.6 |  | 212 |  | 1181.9587
2020-11-30 12:00 | 178.05 | 1562.3888 | 167.2 |  | 209 |  | 1186.1888
2020-11-30 13:00 | 176 | 1544.4 | 173.6 |  | 217 |  | 1153.8
2020-11-30 14:00 | 168.7667 | 1480.9275 | 160.8 |  | 201 |  | 1119.1275
2020-11-30 15:00 | 166.1667 | 1458.1125 | 164.8 |  | 206 |  | 1087.3125
2020-11-30 16:00 | 163.8667 | 1437.93 | 153.6 |  | 192 |  | 1092.33
2020-11-30 17:00 | 161.1667 | 1414.2375 | 162.4 |  | 203 |  | 1048.8375
2020-11-30 18:00 | 158.4667 | 1390.545 | 144 |  | 180 |  | 1066.545
2020-11-30 19:00 | 158.1333 | 1387.62 | 157.6 |  | 197 |  | 1033.02
2020-11-30 20:00 | 156.8667 | 1376.505 | 154.4 |  | 193 |  | 1029.105
2020-11-30 21:00 | 156.85 | 1376.3588 | 134.4 |  | 168 |  | 1073.9588
2020-11-30 22:00 | 156.1667 | 1370.3625 | 156.8 |  | 196 |  | 1017.5625
2020-11-30 23:00 | 156.1 | 1369.7775 | 155.2 |  | 194 |  | 1020.5775
2020-12-01 | 156.4833 | 1373.1412 | 147.2 |  | 184 |  | 1041.9412
2020-12-01 01:00 | 157.4833 | 1381.9162 | 148.8 |  | 186 |  | 1047.1162
2020-12-01 02:00 | 159.2167 | 1397.1263 | 160 |  | 200 |  | 1037.1263
2020-12-01 03:00 | 161.65 | 1418.4787 | 148.8 |  | 186 |  | 1083.6788
2020-12-01 04:00 | 158.1 | 1387.3275 | 153.6 |  | 192 |  | 1041.7275
2020-12-01 05:00 | 156.75 | 1375.4813 | 148.8 |  | 186 |  | 1040.6813
2020-12-01 06:00 | 156.7167 | 1375.1888 | 156 |  | 195 |  | 1024.1888
2020-12-01 07:00 | 156.6333 | 1374.4575 | 148 |  | 185 |  | 1041.4575
2020-12-01 08:00 | 156.6667 | 1374.75 | 156.8 |  | 196 |  | 1021.95
2020-12-01 09:00 | 156.2 | 1370.655 | 146.4 |  | 183 |  | 1041.255
2020-12-01 10:00 | 156.35 | 1371.9713 | 155.2 |  | 194 |  | 1022.7713
2020-12-01 11:00 | 156.55 | 1373.7263 | 141.6 |  | 177 |  | 1055.1263
2020-12-01 12:00 | 159.1167 | 1396.2488 | 147.2 |  | 184 |  | 1065.0488
2020-12-01 13:00 | 162.05 | 1421.9888 | 148 |  | 185 |  | 1088.9888
2020-12-01 14:00 | 163.1 | 1431.2025 | 148 |  | 185 |  | 1098.2025
2020-12-01 15:00 | 163.05 | 1430.7638 | 156 |  | 195 |  | 1079.7638
2020-12-01 16:00 | 163.8167 | 1437.4913 | 151.2 |  | 189 |  | 1097.2913
2020-12-01 17:00 | 164.3833 | 1442.4637 | 160 |  | 200 |  | 1082.4637
2020-12-01 18:00 | 164.75 | 1445.6813 | 156.8 |  | 196 |  | 1092.8813
2020-12-01 19:00 | 164.7667 | 1445.8275 | 160 |  | 200 |  | 1085.8275
2020-12-01 20:00 | 164.2667 | 1441.44 | 159.2 |  | 199 |  | 1083.24
2020-12-01 21:00 | 164.3 | 1441.7325 | 155.2 |  | 194 |  | 1092.5325
2020-12-01 22:00 | 164.0833 | 1439.8312 | 167.2 |  | 209 |  | 1063.6312
2020-12-01 23:00 | 164 | 1439.1 | 159.2 |  | 199 |  | 1080.9
2020-12-02 | 163.9167 | 1438.3688 | 164.8 |  | 206 |  | 1067.5688
2020-12-02 01:00 | 163.65 | 1436.0287 | 155.2 |  | 194 |  | 1086.8287
2020-12-02 02:00 | 164.6333 | 1444.6575 | 168.8 |  | 211 |  | 1064.8575
2020-12-02 03:00 | 165.9667 | 1456.3575 | 160 |  | 200 |  | 1096.3575
2020-12-02 04:00 | 167.65 | 1471.1288 | 168.8 |  | 211 |  | 1091.3288
2020-12-02 05:00 | 169.3167 | 1485.7538 | 168 |  | 210 |  | 1107.7538
2020-12-02 06:00 | 169.4833 | 1487.2162 | 160.8 |  | 201 |  | 1125.4162
2020-12-02 07:00 | 169.4833 | 1487.2162 | 167.2 |  | 209 |  | 1111.0162
2020-12-02 08:00 | 172.8333 | 1516.6125 | 167.2 |  | 209 |  | 1140.4125
2020-12-02 09:00 | 179.8167 | 1577.8913 | 162.4 |  | 203 |  | 1212.4913
2020-12-02 10:00 | 179.95 | 1579.0612 | 173.6 |  | 217 |  | 1188.4612
2020-12-02 11:00 | 179.85 | 1578.1837 | 167.2 |  | 209 |  | 1201.9837
2020-12-02 12:00 | 179.7667 | 1577.4525 | 174.4 |  | 218 |  | 1185.0525
2020-12-02 13:00 | 179.8833 | 1578.4762 | 176.8 |  | 221 |  | 1180.6762
2020-12-02 14:00 | 180.65 | 1585.2037 | 171.2 |  | 214 |  | 1200.0037
2020-12-02 15:00 | 180.85 | 1586.9588 | 172.8 |  | 216 |  | 1198.1588
2020-12-02 16:00 | 181.3833 | 1591.6387 | 165.6 |  | 207 |  | 1219.0387
2020-12-02 17:00 | 181.0333 | 1588.5675 | 180.8 |  | 226 |  | 1181.7675
2020-12-02 18:00 | 181.1833 | 1589.8837 | 171.2 |  | 214 |  | 1204.6837
2020-12-02 19:00 | 181.0333 | 1588.5675 | 174.4 |  | 218 |  | 1196.1675
2020-12-02 20:00 | 180.5833 | 1584.6187 | 168.8 |  | 211 |  | 1204.8187
2020-12-02 21:00 | 180.1333 | 1580.67 | 171.2 |  | 214 |  | 1195.47
2020-12-02 22:00 | 179.9 | 1578.6225 | 179.2 |  | 224 |  | 1175.4225
2020-12-02 23:00 | 179.6 | 1575.99 | 167.2 |  | 209 |  | 1199.79
2020-12-03 | 179.2542 | 1572.9559 | 192 |  | 240 |  | 1140.9559
2020-12-03 01:00 | 179.5932 | 1575.9305 | 173.2881 |  | 216.6102 |  | 1186.0322
2020-12-03 02:00 | 179.7586 | 1577.3819 | 179.5862 |  | 224.4828 |  | 1173.3129
2020-12-03 03:00 | 180.4912 | 1583.8105 | 196.2105 |  | 245.2632 |  | 1142.3368
2020-12-03 04:00 | 180.2881 | 1582.0284 | 170.0339 |  | 212.5424 |  | 1199.4521
2020-12-03 05:00 | 180.4333 | 1583.3025 | 176.8 |  | 221 |  | 1185.5025
2020-12-03 06:00 | 180.193 | 1581.1934 | 186.9474 |  | 233.6842 |  | 1160.5618
2020-12-03 07:00 | 179.75 | 1577.3063 | 187.7143 |  | 234.6429 |  | 1154.9491
2020-12-03 08:00 | 179.9833 | 1579.3537 | 157.6 |  | 197 |  | 1224.7537
2020-12-03 09:00 | 179.7241 | 1577.0793 | 160.5517 |  | 200.6897 |  | 1215.8379
2020-12-03 10:00 | 179.5833 | 1575.8437 | 183.2 |  | 229 |  | 1163.6437
2020-12-03 11:00 | 179.55 | 1575.5513 | 171.2 |  | 214 |  | 1190.3513
2020-12-03 12:00 | 179.2167 | 1572.6263 | 171.2 |  | 214 |  | 1187.4263
2020-12-03 13:00 | 179.3333 | 1573.65 | 170.4 |  | 213 |  | 1190.25
2020-12-03 14:00 | 179.3 | 1573.3575 | 172.8 |  | 216 |  | 1184.5575
2020-12-03 15:00 | 179.65 | 1576.4288 | 169.6 |  | 212 |  | 1194.8288
2020-12-03 16:00 | 179.4667 | 1574.82 | 176 |  | 220 |  | 1178.82
2020-12-03 17:00 | 179.7333 | 1577.16 | 169.6 |  | 212 |  | 1195.56
2020-12-03 18:00 | 174.4 | 1530.36 | 159.2 |  | 199 |  | 1172.16
2020-12-03 19:00 | 171.2333 | 1502.5725 | 160 |  | 200 |  | 1142.5725
2020-12-03 20:00 | 171.05 | 1500.9638 | 160 |  | 200 |  | 1140.9638
2020-12-03 21:00 | 170.7 | 1497.8925 | 161.6 |  | 202 |  | 1134.2925
2020-12-03 22:00 | 167.5833 | 1470.5437 | 156 |  | 195 |  | 1119.5437
2020-12-03 23:00 | 45.6333 | 400.4325 | 55.2 |  | 69 |  | 276.2325
2020-12-04 | 31 | 272.025 | 64.8 |  | 81 |  | 126.225
2020-12-04 01:00 | 178.9333 | 1570.14 | 108 |  | 135 |  | 1327.14
2020-12-04 02:00 | 179.1333 | 1571.895 | 180.8 |  | 226 |  | 1165.095
2020-12-04 03:00 | 179.4 | 1574.235 | 170.4 |  | 213 |  | 1190.835
2020-12-04 04:00 | 179.35 | 1573.7963 | 168.8 |  | 211 |  | 1193.9963
2020-12-04 05:00 | 179.8333 | 1578.0375 | 177.6 |  | 222 |  | 1178.4375
2020-12-04 06:00 | 179.7333 | 1577.16 | 184.8 |  | 231 |  | 1161.36
2020-12-04 07:00 | 179.6 | 1575.99 | 172.8 |  | 216 |  | 1187.19
2020-12-04 08:00 | 179.7167 | 1577.0138 | 177.6 |  | 222 |  | 1177.4138
2020-12-04 09:00 | 179.5833 | 1575.8437 | 179.2 |  | 224 |  | 1172.6437
2020-12-04 10:00 | 178.9333 | 1570.14 | 178.4 |  | 223 |  | 1168.74
2020-12-04 11:00 | 179.15 | 1572.0412 | 168.8 |  | 211 |  | 1192.2413
2020-12-04 12:00 | 179.1 | 1571.6025 | 180.8 |  | 226 |  | 1164.8025
2020-12-04 13:00 | 178.9333 | 1570.14 | 168 |  | 210 |  | 1192.14
2020-12-04 14:00 | 178.85 | 1569.4088 | 176 |  | 220 |  | 1173.4088
2020-12-04 15:00 | 178.8667 | 1569.555 | 181.6 |  | 227 |  | 1160.955
2020-12-04 16:00 | 179.05 | 1571.1638 | 169.6 |  | 212 |  | 1189.5638
2020-12-04 17:00 | 179.4 | 1574.235 | 175.2 |  | 219 |  | 1180.035
2020-12-04 18:00 | 179.8167 | 1577.8913 | 167.2 |  | 209 |  | 1201.6913
2020-12-04 19:00 | 180.3333 | 1582.425 | 175.2 |  | 219 |  | 1188.225
2020-12-04 20:00 | 180.1833 | 1581.1087 | 180.8 |  | 226 |  | 1174.3087
2020-12-04 21:00 | 179.9833 | 1579.3537 | 175.2 |  | 219 |  | 1185.1537
2020-12-04 22:00 | 179.6167 | 1576.1363 | 174.4 |  | 218 |  | 1183.7363
2020-12-04 23:00 | 179.55 | 1575.5513 | 186.4 |  | 233 |  | 1156.1513
2020-12-05 | 179.2 | 1572.48 | 172.8 |  | 216 |  | 1183.68
2020-12-05 01:00 | 179.1667 | 1572.1875 | 186.4 |  | 233 |  | 1152.7875
2020-12-05 02:00 | 179.1 | 1571.6025 | 173.6 |  | 217 |  | 1181.0025
2020-12-05 03:00 | 179.4 | 1574.235 | 178.4 |  | 223 |  | 1172.835
2020-12-05 04:00 | 179.7333 | 1577.16 | 175.2 |  | 219 |  | 1182.96
2020-12-05 05:00 | 179.75 | 1577.3063 | 175.2 |  | 219 |  | 1183.1063
2020-12-05 06:00 | 179.8 | 1577.745 | 178.4 |  | 223 |  | 1176.345
2020-12-05 07:00 | 176.7833 | 1551.2737 | 177.6 |  | 222 |  | 1151.6737
2020-12-05 08:00 | 168.75 | 1480.7812 | 167.2 |  | 209 |  | 1104.5812
2020-12-05 09:00 | 164.4333 | 1442.9025 | 163.2 |  | 204 |  | 1075.7025
2020-12-05 10:00 | 162.5833 | 1426.6687 | 148.8 |  | 186 |  | 1091.8687
2020-12-05 11:00 | 162.45 | 1425.4987 | 162.4 |  | 203 |  | 1060.0987
2020-12-05 12:00 | 162.7333 | 1427.985 | 160 |  | 200 |  | 1067.985
2020-12-05 13:00 | 165.05 | 1448.3138 | 156 |  | 195 |  | 1097.3138
2020-12-05 14:00 | 168.2667 | 1476.54 | 164 |  | 205 |  | 1107.54
2020-12-05 15:00 | 177.15 | 1554.4913 | 176.8 |  | 221 |  | 1156.6913
2020-12-05 16:00 | 179.7 | 1576.8675 | 181.6 |  | 227 |  | 1168.2675
2020-12-05 17:00 | 179.6667 | 1576.575 | 172.8 |  | 216 |  | 1187.775
2020-12-05 18:00 | 179.0667 | 1571.31 | 183.2 |  | 229 |  | 1159.11
2020-12-05 19:00 | 170.8833 | 1499.5012 | 171.2 |  | 214 |  | 1114.3012
2020-12-05 20:00 | 170.5833 | 1496.8687 | 167.2 |  | 209 |  | 1120.6687
2020-12-05 21:00 | 170.0167 | 1491.8963 | 167.2 |  | 209 |  | 1115.6963
2020-12-05 22:00 | 169.4 | 1486.485 | 165.6 |  | 207 |  | 1113.885
2020-12-05 23:00 | 169.8167 | 1490.1413 | 168.8 |  | 211 |  | 1110.3413
2020-12-06 | 169.7833 | 1489.8487 | 176 |  | 220 |  | 1093.8487
2020-12-06 01:00 | 169.55 | 1487.8013 | 160 |  | 200 |  | 1127.8013
2020-12-06 02:00 | 169.25 | 1485.1688 | 176.8 |  | 221 |  | 1087.3688
2020-12-06 03:00 | 169.55 | 1487.8013 | 168.8 |  | 211 |  | 1108.0013
2020-12-06 04:00 | 170 | 1491.75 | 173.6 |  | 217 |  | 1101.15
2020-12-06 05:00 | 170.4 | 1495.26 | 161.6 |  | 202 |  | 1131.66
2020-12-06 06:00 | 170.65 | 1497.4537 | 174.4 |  | 218 |  | 1105.0537
2020-12-06 07:00 | 170.6 | 1497.015 | 173.6 |  | 217 |  | 1106.415
2020-12-06 08:00 | 170.4 | 1495.26 | 166.4 |  | 208 |  | 1120.86
2020-12-06 09:00 | 170.2833 | 1494.2362 | 162.4 |  | 203 |  | 1128.8362
2020-12-06 10:00 | 170.15 | 1493.0663 | 170.4 |  | 213 |  | 1109.6662
2020-12-06 11:00 | 169.65 | 1488.6788 | 167.2 |  | 209 |  | 1112.4787
2020-12-06 12:00 | 170.0833 | 1492.4812 | 176 |  | 220 |  | 1096.4812
2020-12-06 13:00 | 171.9 | 1508.4225 | 168.8 |  | 211 |  | 1128.6225
2020-12-06 14:00 | 178.5667 | 1566.9225 | 168.8 |  | 211 |  | 1187.1225
2020-12-06 15:00 | 179.2333 | 1572.7725 | 186.4 |  | 233 |  | 1153.3725
2020-12-06 16:00 | 179.6 | 1575.99 | 174.4 |  | 218 |  | 1183.59
2020-12-06 17:00 | 179.45 | 1574.6737 | 171.2 |  | 214 |  | 1189.4737
2020-12-06 18:00 | 180.3167 | 1582.2788 | 180 |  | 225 |  | 1177.2788
2020-12-06 19:00 | 180.25 | 1581.6937 | 184 |  | 230 |  | 1167.6937
2020-12-06 20:00 | 171.85 | 1507.9838 | 161.6 |  | 202 |  | 1144.3837
2020-12-06 21:00 | 171.1167 | 1501.5488 | 170.4 |  | 213 |  | 1118.1488
2020-12-06 22:00 | 170.9167 | 1499.7938 | 172.8 |  | 216 |  | 1110.9938
2020-12-06 23:00 | 170.3333 | 1494.675 | 170.4 |  | 213 |  | 1111.275
2020-12-07 | 170.6167 | 1497.1613 | 165.6 |  | 207 |  | 1124.5613
2020-12-07 01:00 | 178.9153 | 1569.9814 | 183.8644 |  | 229.8305 |  | 1156.2864
2020-12-07 02:00 | 178.8475 | 1569.3864 | 189.5593 |  | 236.9492 |  | 1142.878
2020-12-07 03:00 | 178.8 | 1568.97 | 178.4 |  | 223 |  | 1167.57
2020-12-07 04:00 | 178.8448 | 1569.3634 | 196.1379 |  | 245.1724 |  | 1128.053
2020-12-07 05:00 | 179.2881 | 1573.2534 | 180.6102 |  | 225.7627 |  | 1166.8805
2020-12-07 06:00 | 179.1897 | 1572.3892 | 169.6552 |  | 212.069 |  | 1190.6651
2020-12-07 07:00 | 179.5167 | 1575.2588 | 183.2 |  | 229 |  | 1163.0588
2020-12-07 08:00 | 174.5 | 1531.2375 | 169.6 |  | 212 |  | 1149.6375
2020-12-07 09:00 | 168.8 | 1481.22 | 152 |  | 190 |  | 1139.22
2020-12-07 10:00 | 168.5667 | 1479.1725 | 153.6 |  | 192 |  | 1133.5725
2020-12-07 11:00 | 168.5167 | 1478.7338 | 153.6 |  | 192 |  | 1133.1338
2020-12-07 12:00 | 171.0667 | 1501.11 | 161.6 |  | 202 |  | 1137.51
2020-12-07 13:00 | 179.05 | 1571.1638 | 168.8 |  | 211 |  | 1191.3638
2020-12-07 14:00 | 179.55 | 1575.5513 | 168.8 |  | 211 |  | 1195.7513
2020-12-07 15:00 | 179.7333 | 1577.16 | 168 |  | 210 |  | 1199.16
2020-12-07 16:00 | 179.55 | 1575.5513 | 170.4 |  | 213 |  | 1192.1513
2020-12-07 17:00 | 180 | 1579.5 | 162.4 |  | 203 |  | 1214.1
2020-12-07 18:00 | 179.95 | 1579.0612 | 189.6 |  | 237 |  | 1152.4612
2020-12-07 19:00 | 180.4833 | 1583.7412 | 184.8 |  | 231 |  | 1167.9412
2020-12-07 20:00 | 180.25 | 1581.6937 | 169.6 |  | 212 |  | 1200.0938
2020-12-07 21:00 | 180.0167 | 1579.6463 | 184.8 |  | 231 |  | 1163.8463
2020-12-07 22:00 | 179.8167 | 1577.8913 | 181.6 |  | 227 |  | 1169.2913
2020-12-07 23:00 | 173.3167 | 1520.8538 | 168 |  | 210 |  | 1142.8538
2020-12-08 | 171.1667 | 1501.9875 | 167.2 |  | 209 |  | 1125.7875
2020-12-08 01:00 | 170.7333 | 1498.185 | 172 |  | 215 |  | 1111.185
2020-12-08 02:00 | 171.3667 | 1503.7425 | 171.2 |  | 214 |  | 1118.5425
2020-12-08 03:00 | 171.2833 | 1503.0112 | 169.6 |  | 212 |  | 1121.4112
2020-12-08 04:00 | 171.05 | 1500.9638 | 164.8 |  | 206 |  | 1130.1638
2020-12-08 05:00 | 170.55 | 1496.5763 | 167.2 |  | 209 |  | 1120.3763
2020-12-08 06:00 | 170.8833 | 1499.5012 | 174.4 |  | 218 |  | 1107.1012
2020-12-08 07:00 | 170.5833 | 1496.8687 | 168.8 |  | 211 |  | 1117.0687
2020-12-08 08:00 | 170.7167 | 1498.0388 | 141.6 |  | 177 |  | 1179.4388
2020-12-08 09:00 | 170.7333 | 1498.185 | 169.6 |  | 212 |  | 1116.585
2020-12-08 10:00 | 176.9667 | 1552.8825 | 176.8 |  | 221 |  | 1155.0825
2020-12-08 11:00 | 178.95 | 1570.2862 | 175.2 |  | 219 |  | 1176.0862
2020-12-08 12:00 | 178.9833 | 1570.5787 | 172.8 |  | 216 |  | 1181.7787
2020-12-08 13:00 | 178.7 | 1568.0925 | 177.6 |  | 222 |  | 1168.4925
2020-12-08 14:00 | 179.5 | 1575.1125 | 181.6 |  | 227 |  | 1166.5125
2020-12-08 15:00 | 179.65 | 1576.4288 | 171.2 |  | 214 |  | 1191.2287
2020-12-08 16:00 | 180.1 | 1580.3775 | 179.2 |  | 224 |  | 1177.1775
2020-12-08 17:00 | 180.2333 | 1581.5475 | 184.8 |  | 231 |  | 1165.7475
2020-12-08 18:00 | 177 | 1553.175 | 175.2 |  | 219 |  | 1158.975
2020-12-08 19:00 | 169.4833 | 1487.2162 | 168.8 |  | 211 |  | 1107.4162
2020-12-08 20:00 | 166.95 | 1464.9862 | 162.4 |  | 203 |  | 1099.5862
2020-12-08 21:00 | 158.0833 | 1387.1812 | 156.8 |  | 196 |  | 1034.3812
2020-12-08 22:00 | 149.6833 | 1313.4712 | 140 |  | 175 |  | 998.4712
2020-12-08 23:00 | 149.6167 | 1312.8863 | 147.2 |  | 184 |  | 981.6863
2020-12-09 | 149.3 | 1310.1075 | 141.6 |  | 177 |  | 991.5075
2020-12-09 01:00 | 149.1333 | 1308.645 | 149.6 |  | 187 |  | 972.045
2020-12-09 02:00 | 148.7667 | 1305.4275 | 144.8 |  | 181 |  | 979.6275
2020-12-09 03:00 | 148.7833 | 1305.5737 | 140.8 |  | 176 |  | 988.7737
2020-12-09 04:00 | 148.85 | 1306.1588 | 147.2 |  | 184 |  | 974.9588
2020-12-09 05:00 | 149.0833 | 1308.2062 | 145.6 |  | 182 |  | 980.6062
2020-12-09 06:00 | 148.8667 | 1306.305 | 144 |  | 180 |  | 982.305
2020-12-09 07:00 | 148.8167 | 1305.8663 | 147.2 |  | 184 |  | 974.6663
2020-12-09 08:00 | 149.1833 | 1309.0837 | 136 |  | 170 |  | 1003.0837
2020-12-09 09:00 | 149.8167 | 1314.6413 | 136 |  | 170 |  | 1008.6413
2020-12-09 10:00 | 151.6167 | 1330.4363 | 144 |  | 180 |  | 1006.4363
2020-12-09 11:00 | 152.4167 | 1337.4563 | 149.6 |  | 187 |  | 1000.8563
2020-12-09 12:00 | 152.7167 | 1340.0888 | 137.6 |  | 172 |  | 1030.4888
2020-12-09 13:00 | 154.6667 | 1357.2 | 141.6 |  | 177 |  | 1038.6
2020-12-09 14:00 | 156.3833 | 1372.2637 | 156.8 |  | 196 |  | 1019.4637
2020-12-09 15:00 | 158.5667 | 1391.4225 | 153.6 |  | 192 |  | 1045.8225
2020-12-09 16:00 | 160.9167 | 1412.0438 | 152 |  | 190 |  | 1070.0438
2020-12-09 17:00 | 165.9167 | 1455.9188 | 159.2 |  | 199 |  | 1097.7188
2020-12-09 18:00 | 170.5167 | 1496.2838 | 156 |  | 195 |  | 1145.2838
2020-12-09 19:00 | 170.4833 | 1495.9912 | 160 |  | 200 |  | 1135.9912
2020-12-09 20:00 | 170.5667 | 1496.7225 | 154.4 |  | 193 |  | 1149.3225
2020-12-09 21:00 | 170.4333 | 1495.5525 | 153.6 |  | 192 |  | 1149.9525
2020-12-09 22:00 | 178.5167 | 1566.4838 | 180.8 |  | 226 |  | 1159.6838
2020-12-09 23:00 | 178.95 | 1570.2862 | 163.2 |  | 204 |  | 1203.0862
2020-12-10 | 178.8833 | 1569.7012 | 172 |  | 215 |  | 1182.7012
2020-12-10 01:00 | 179.1833 | 1572.3337 | 169.6 |  | 212 |  | 1190.7337
2020-12-10 02:00 | 179.6167 | 1576.1363 | 169.6 |  | 212 |  | 1194.5363
2020-12-10 03:00 | 180.2 | 1581.255 | 168.8 |  | 211 |  | 1201.455
2020-12-10 04:00 | 180.4833 | 1583.7412 | 168 |  | 210 |  | 1205.7412
2020-12-10 05:00 | 180.4667 | 1583.595 | 170.4 |  | 213 |  | 1200.195
2020-12-10 06:00 | 179.8833 | 1578.4762 | 163.2 |  | 204 |  | 1211.2762
2020-12-10 07:00 | 180.0333 | 1579.7925 | 179.2 |  | 224 |  | 1176.5925
2020-12-10 08:00 | 178.85 | 1569.4088 | 181.6 |  | 227 |  | 1160.8088
2020-12-10 09:00 | 178.85 | 1569.4088 | 173.6 |  | 217 |  | 1178.8088
2020-12-10 10:00 | 178.15 | 1563.2662 | 186.4 |  | 233 |  | 1143.8662
2020-12-10 11:00 | 178.4167 | 1565.6063 | 177.6 |  | 222 |  | 1166.0063
2020-12-10 12:00 | 178.4333 | 1565.7525 | 180 |  | 225 |  | 1160.7525
2020-12-10 13:00 | 178.3333 | 1564.875 | 178.4 |  | 223 |  | 1163.475
2020-12-10 14:00 | 178.2167 | 1563.8513 | 165.6 |  | 207 |  | 1191.2513
2020-12-10 15:00 | 178.4333 | 1565.7525 | 174.4 |  | 218 |  | 1173.3525
2020-12-10 16:00 | 179 | 1570.725 | 177.6 |  | 222 |  | 1171.125
2020-12-10 17:00 | 179.3333 | 1573.65 | 173.6 |  | 217 |  | 1183.05
2020-12-10 18:00 | 179.65 | 1576.4288 | 178.4 |  | 223 |  | 1175.0287
2020-12-10 19:00 | 179.7333 | 1577.16 | 183.2 |  | 229 |  | 1164.96
2020-12-10 20:00 | 179.4833 | 1574.9662 | 174.4 |  | 218 |  | 1182.5662
2020-12-10 21:00 | 179.7833 | 1577.5987 | 180 |  | 225 |  | 1172.5987
2020-12-10 22:00 | 179.5 | 1575.1125 | 172 |  | 215 |  | 1188.1125
2020-12-10 23:00 | 179.3833 | 1574.0887 | 185.6 |  | 232 |  | 1156.4887
2020-12-11 | 179.8 | 1577.745 | 182.4 |  | 228 |  | 1167.345
2020-12-11 01:00 | 179.85 | 1578.1837 | 173.6 |  | 217 |  | 1187.5837
2020-12-11 02:00 | 180.1333 | 1580.67 | 174.4 |  | 218 |  | 1188.27
2020-12-11 03:00 | 180.3333 | 1582.425 | 180.8 |  | 226 |  | 1175.625
2020-12-11 04:00 | 180.7167 | 1585.7888 | 183.2 |  | 229 |  | 1173.5888
2020-12-11 05:00 | 180.1333 | 1580.67 | 184 |  | 230 |  | 1166.67
2020-12-11 06:00 | 179.9 | 1578.6225 | 172 |  | 215 |  | 1191.6225
2020-12-11 07:00 | 180.1333 | 1580.67 | 177.6 |  | 222 |  | 1181.07
2020-12-11 08:00 | 179.25 | 1572.9188 | 164 |  | 205 |  | 1203.9188
2020-12-11 09:00 | 179.4 | 1574.235 | 179.2 |  | 224 |  | 1171.035
2020-12-11 10:00 | 179.0667 | 1571.31 | 175.2 |  | 219 |  | 1177.11
2020-12-11 11:00 | 179.0833 | 1571.4562 | 178.4 |  | 223 |  | 1170.0562
2020-12-11 12:00 | 179.1 | 1571.6025 | 184.8 |  | 231 |  | 1155.8025
2020-12-11 13:00 | 179.3333 | 1573.65 | 179.2 |  | 224 |  | 1170.45
2020-12-11 14:00 | 179.65 | 1576.4288 | 173.6 |  | 217 |  | 1185.8288
2020-12-11 15:00 | 180.0333 | 1579.7925 | 183.2 |  | 229 |  | 1167.5925
2020-12-11 16:00 | 180.5667 | 1584.4725 | 185.6 |  | 232 |  | 1166.8725
2020-12-11 17:00 | 180.4655 | 1583.5849 | 183.7241 |  | 229.6552 |  | 1170.2056
2020-12-11 18:00 | 180 | 1579.5 | 173.7931 |  | 217.2414 |  | 1188.4655
2020-12-11 19:00 | 180.0893 | 1580.2835 | 191.1429 |  | 238.9286 |  | 1150.2121
2020-12-11 20:00 | 179.9138 | 1578.7435 | 188.6897 |  | 235.8621 |  | 1154.1918
2020-12-11 21:00 | 179.4667 | 1574.82 | 168 |  | 210 |  | 1196.82
2020-12-11 22:00 | 179.3833 | 1574.0887 | 182.4 |  | 228 |  | 1163.6887
2020-12-11 23:00 | 179.1667 | 1572.1875 | 172.8 |  | 216 |  | 1183.3875
2020-12-12 | 178.8167 | 1569.1163 | 177.6 |  | 222 |  | 1169.5163
2020-12-12 01:00 | 179.3167 | 1573.5038 | 184.8 |  | 231 |  | 1157.7038
2020-12-12 02:00 | 178.6167 | 1567.3613 | 184.8 |  | 231 |  | 1151.5613
2020-12-12 03:00 | 179.1356 | 1571.9148 | 180.6102 |  | 225.7627 |  | 1165.5419
2020-12-12 04:00 | 179.65 | 1576.4288 | 186.4 |  | 233 |  | 1157.0287
2020-12-12 05:00 | 173.5167 | 1522.6088 | 174.4 |  | 218 |  | 1130.2088
2020-12-12 06:00 | 169.4833 | 1487.2162 | 159.2 |  | 199 |  | 1129.0162
2020-12-12 07:00 | 168.8833 | 1481.9512 | 157.6 |  | 197 |  | 1127.3512
2020-12-12 08:00 | 168.8667 | 1481.805 | 172.8 |  | 216 |  | 1093.005
2020-12-12 09:00 | 167.6333 | 1470.9825 | 168.8 |  | 211 |  | 1091.1825
2020-12-12 10:00 | 167.9333 | 1473.615 | 166.4 |  | 208 |  | 1099.215
2020-12-12 11:00 | 167.8167 | 1472.5913 | 169.6 |  | 212 |  | 1090.9913
2020-12-12 12:00 | 167.5833 | 1470.5437 | 176 |  | 220 |  | 1074.5437
2020-12-12 13:00 | 167.5833 | 1470.5437 | 168 |  | 210 |  | 1092.5437
2020-12-12 14:00 | 167.6833 | 1471.4212 | 165.6 |  | 207 |  | 1098.8212
2020-12-12 15:00 | 167.4667 | 1469.52 | 174.4 |  | 218 |  | 1077.12
2020-12-12 16:00 | 167.65 | 1471.1288 | 167.2 |  | 209 |  | 1094.9288
2020-12-12 17:00 | 167.8667 | 1473.03 | 165.6 |  | 207 |  | 1100.43
2020-12-12 18:00 | 168.05 | 1474.6388 | 176 |  | 220 |  | 1078.6388
2020-12-12 19:00 | 167.95 | 1473.7612 | 166.4 |  | 208 |  | 1099.3612
2020-12-12 20:00 | 167.2 | 1467.18 | 173.6 |  | 217 |  | 1076.58
2020-12-12 21:00 | 166.6333 | 1462.2075 | 165.6 |  | 207 |  | 1089.6075
2020-12-12 22:00 | 166.1333 | 1457.82 | 168.8 |  | 211 |  | 1078.02
2020-12-12 23:00 | 166.1333 | 1457.82 | 172 |  | 215 |  | 1070.82
2020-12-13 | 166.1 | 1457.5275 | 169.6 |  | 212 |  | 1075.9275
2020-12-13 01:00 | 166.2333 | 1458.6975 | 168 |  | 210 |  | 1080.6975
2020-12-13 02:00 | 166.3833 | 1460.0137 | 168 |  | 210 |  | 1082.0137
2020-12-13 03:00 | 166.4333 | 1460.4525 | 176 |  | 220 |  | 1064.4525
2020-12-13 04:00 | 166.6333 | 1462.2075 | 171.2 |  | 214 |  | 1077.0075
2020-12-13 05:00 | 166.6 | 1461.915 | 168.8 |  | 211 |  | 1082.115
2020-12-13 06:00 | 166.8167 | 1463.8163 | 168 |  | 210 |  | 1085.8163
2020-12-13 07:00 | 166.35 | 1459.7213 | 168 |  | 210 |  | 1081.7213
2020-12-13 08:00 | 166.4833 | 1460.8912 | 159.2 |  | 199 |  | 1102.6912
2020-12-13 09:00 | 165.7 | 1454.0175 | 155.2 |  | 194 |  | 1104.8175
2020-12-13 10:00 | 166 | 1456.65 | 167.2 |  | 209 |  | 1080.45
2020-12-13 11:00 | 165.6833 | 1453.8712 | 159.2 |  | 199 |  | 1095.6712
2020-12-13 12:00 | 165.7 | 1454.0175 | 161.6 |  | 202 |  | 1090.4175
2020-12-13 13:00 | 145.9 | 1280.2725 | 164.8 |  | 206 |  | 909.4725
2020-12-13 14:00 | 149 | 1307.475 | 137.6 |  | 172 |  | 997.875
2020-12-13 15:00 | 176.8167 | 1551.5663 | 171.2 |  | 214 |  | 1166.3663
2020-12-13 16:00 | 177.3167 | 1555.9538 | 168.8 |  | 211 |  | 1176.1538
2020-12-13 17:00 | 177.5 | 1557.5625 | 177.6 |  | 222 |  | 1157.9625
2020-12-13 18:00 | 177.25 | 1555.3688 | 176.8 |  | 221 |  | 1157.5688
2020-12-13 19:00 | 177.9167 | 1561.2188 | 187.2 |  | 234 |  | 1140.0188
2020-12-13 20:00 | 177.8 | 1560.195 | 172 |  | 215 |  | 1173.195
2020-12-13 21:00 | 177.6 | 1558.44 | 177.6 |  | 222 |  | 1158.84
2020-12-13 22:00 | 176.9333 | 1552.59 | 174.4 |  | 218 |  | 1160.19
2020-12-13 23:00 | 177.0667 | 1553.76 | 166.4 |  | 208 |  | 1179.36
2020-12-14 | 176.9333 | 1552.59 | 173.6 |  | 217 |  | 1161.99
2020-12-14 01:00 | 177.15 | 1554.4913 | 180.8 |  | 226 |  | 1147.6913
2020-12-14 02:00 | 172.8333 | 1516.6125 | 164.8 |  | 206 |  | 1145.8125
2020-12-14 03:00 | 168.7667 | 1480.9275 | 172 |  | 215 |  | 1093.9275
2020-12-14 04:00 | 167.4833 | 1469.6662 | 172 |  | 215 |  | 1082.6662
2020-12-14 05:00 | 167.25 | 1467.6188 | 164 |  | 205 |  | 1098.6188
2020-12-14 06:00 | 167.8167 | 1472.5913 | 166.4 |  | 208 |  | 1098.1913
2020-12-14 07:00 | 168 | 1474.2 | 156.8 |  | 196 |  | 1121.4
2020-12-14 08:00 | 167.7667 | 1472.1525 | 155.2 |  | 194 |  | 1122.9525
2020-12-14 09:00 | 168.1167 | 1475.2238 | 166.4 |  | 208 |  | 1100.8238
2020-12-14 10:00 | 176.4667 | 1548.495 | 173.6 |  | 217 |  | 1157.895
2020-12-14 11:00 | 178.3833 | 1565.3137 | 174.4 |  | 218 |  | 1172.9137
2020-12-14 12:00 | 178.3167 | 1564.7288 | 170.4 |  | 213 |  | 1181.3288
2020-12-14 13:00 | 178.3833 | 1565.3137 | 176.8 |  | 221 |  | 1167.5137
2020-12-14 14:00 | 123.6833 | 1085.3212 | 104 |  | 130 |  | 851.3212
2020-12-14 15:00 | 178.9667 | 1570.4325 | 169.6 |  | 212 |  | 1188.8325
2020-12-14 16:00 | 176.8167 | 1551.5663 | 183.2 |  | 229 |  | 1139.3663
2020-12-14 17:00 | 163.45 | 1434.2737 | 158.4 |  | 198 |  | 1077.8737
2020-12-14 18:00 | 154.9 | 1359.2475 | 158.4 |  | 198 |  | 1002.8475
2020-12-14 19:00 | 152.4 | 1337.31 | 146.4 |  | 183 |  | 1007.91
2020-12-14 20:00 | 153.7 | 1348.7175 | 150.4 |  | 188 |  | 1010.3175
2020-12-14 21:00 | 153.55 | 1347.4013 | 148.8 |  | 186 |  | 1012.6013
2020-12-14 22:00 | 153.5 | 1346.9625 | 155.2 |  | 194 |  | 997.7625
2020-12-14 23:00 | 153.2167 | 1344.4763 | 160 |  | 200 |  | 984.4763
2020-12-15 | 153.0333 | 1342.8675 | 151.2 |  | 189 |  | 1002.6675
2020-12-15 01:00 | 154.2167 | 1353.2513 | 152 |  | 190 |  | 1011.2513
2020-12-15 02:00 | 155.15 | 1361.4413 | 151.2 |  | 189 |  | 1021.2413
2020-12-15 03:00 | 157.7167 | 1383.9638 | 154.4 |  | 193 |  | 1036.5638
2020-12-15 04:00 | 161.2667 | 1415.115 | 168 |  | 210 |  | 1037.115
2020-12-15 05:00 | 162.2833 | 1424.0362 | 168.8 |  | 211 |  | 1044.2362
2020-12-15 06:00 | 163.8667 | 1437.93 | 153.6 |  | 192 |  | 1092.33
2020-12-15 07:00 | 164.4 | 1442.61 | 160.8 |  | 201 |  | 1080.81
2020-12-15 08:00 | 164.9667 | 1447.5825 | 157.6 |  | 197 |  | 1092.9825
2020-12-15 09:00 | 173.2 | 1519.83 | 167.2 |  | 209 |  | 1143.63
2020-12-15 10:00 | 177.55 | 1558.0013 | 168 |  | 210 |  | 1180.0013
2020-12-15 11:00 | 177.5667 | 1558.1475 | 179.2 |  | 224 |  | 1154.9475
2020-12-15 12:00 | 177.55 | 1558.0013 | 174.4 |  | 218 |  | 1165.6013
2020-12-15 13:00 | 178.05 | 1562.3888 | 176.8 |  | 221 |  | 1164.5888
2020-12-15 14:00 | 178.4333 | 1565.7525 | 175.2 |  | 219 |  | 1171.5525
2020-12-15 15:00 | 178.7 | 1568.0925 | 179.2 |  | 224 |  | 1164.8925
2020-12-15 16:00 | 178.6167 | 1567.3613 | 178.4 |  | 223 |  | 1165.9613
2020-12-15 17:00 | 178.55 | 1566.7763 | 179.2 |  | 224 |  | 1163.5763
2020-12-15 18:00 | 178.2833 | 1564.4362 | 182.4 |  | 228 |  | 1154.0362
2020-12-15 19:00 | 177.2667 | 1555.515 | 180 |  | 225 |  | 1150.515
2020-12-15 20:00 | 167.3667 | 1468.6425 | 172 |  | 215 |  | 1081.6425
2020-12-15 21:00 | 166.75 | 1463.2313 | 171.2 |  | 214 |  | 1078.0312
2020-12-15 22:00 | 166.9667 | 1465.1325 | 158.4 |  | 198 |  | 1108.7325
2020-12-15 23:00 | 167.3167 | 1468.2038 | 175.2 |  | 219 |  | 1074.0038
2020-12-16 | 167.35 | 1468.4962 | 164.8 |  | 206 |  | 1097.6962
2020-12-16 01:00 | 167.4667 | 1469.52 | 160.8 |  | 201 |  | 1107.72
2020-12-16 02:00 | 167.7167 | 1471.7138 | 172 |  | 215 |  | 1084.7138
2020-12-16 03:00 | 168.2333 | 1476.2475 | 171.2 |  | 214 |  | 1091.0475
2020-12-16 04:00 | 170.6833 | 1497.7462 | 172.8 |  | 216 |  | 1108.9462
2020-12-16 05:00 | 178.6 | 1567.215 | 180.8 |  | 226 |  | 1160.415
2020-12-16 06:00 | 178.6667 | 1567.8 | 191.2 |  | 239 |  | 1137.6
2020-12-16 07:00 | 178.1 | 1562.8275 | 169.6 |  | 212 |  | 1181.2275
2020-12-16 08:00 | 177.9667 | 1561.6575 | 159.2 |  | 199 |  | 1203.4575
2020-12-16 09:00 | 177.15 | 1554.4913 | 181.6 |  | 227 |  | 1145.8913
2020-12-16 10:00 | 177.4167 | 1556.8313 | 179.2 |  | 224 |  | 1153.6313
2020-12-16 11:00 | 177.5833 | 1558.2937 | 185.6 |  | 232 |  | 1140.6937
2020-12-16 12:00 | 177.3667 | 1556.3925 | 176.8 |  | 221 |  | 1158.5925
2020-12-16 13:00 | 176.9833 | 1553.0287 | 185.6 |  | 232 |  | 1135.4287
2020-12-16 14:00 | 177.4333 | 1556.9775 | 186.4 |  | 233 |  | 1137.5775
2020-12-16 15:00 | 177.7833 | 1560.0487 | 184.8 |  | 231 |  | 1144.2487
2020-12-16 16:00 | 177.25 | 1555.3688 | 184.8 |  | 231 |  | 1139.5688
2020-12-16 17:00 | 167.7818 | 1472.2855 | 192 |  | 240 |  | 1040.2855
2020-12-16 18:00 | 164.4576 | 1443.1157 | 169.2203 |  | 211.5254 |  | 1062.3699
2020-12-16 19:00 | 160.5167 | 1408.5338 | 159.2 |  | 199 |  | 1050.3338
2020-12-16 20:00 | 159.6271 | 1400.728 | 165.1525 |  | 206.4407 |  | 1029.1347
2020-12-16 21:00 | 158.4333 | 1390.2525 | 155.2 |  | 194 |  | 1041.0525
2020-12-16 22:00 | 156.6 | 1374.165 | 163.2 |  | 204 |  | 1006.965
2020-12-16 23:00 | 155.6 | 1365.39 | 162.4 |  | 203 |  | 999.99
2020-12-17 | 155.55 | 1364.9513 | 154.4 |  | 193 |  | 1017.5513
2020-12-17 01:00 | 155.1833 | 1361.7337 | 154.4 |  | 193 |  | 1014.3337
2020-12-17 02:00 | 155.6 | 1365.39 | 162.4 |  | 203 |  | 999.99
2020-12-17 03:00 | 155.55 | 1364.9513 | 154.4 |  | 193 |  | 1017.5513
2020-12-17 04:00 | 155.6271 | 1365.628 | 164.339 |  | 205.4237 |  | 995.8653
2020-12-17 05:00 | 155.8621 | 1367.6897 | 158.8966 |  | 198.6207 |  | 1010.1724
2020-12-17 06:00 | 157.3898 | 1381.0958 | 167.5932 |  | 209.4915 |  | 1004.011
2020-12-17 07:00 | 158.7544 | 1393.0697 | 169.2632 |  | 211.5789 |  | 1012.2276
2020-12-17 08:00 | 159.2 | 1396.98 | 152.8 |  | 191 |  | 1053.18
2020-12-17 09:00 | 160.35 | 1407.0712 | 141.6 |  | 177 |  | 1088.4713
2020-12-17 10:00 | 164.05 | 1439.5388 | 160 |  | 200 |  | 1079.5388
2020-12-17 11:00 | 168.2667 | 1476.54 | 168.8 |  | 211 |  | 1096.74
2020-12-17 12:00 | 177.5167 | 1557.7088 | 173.6 |  | 217 |  | 1167.1088
2020-12-17 13:00 | 177.5833 | 1558.2937 | 167.2 |  | 209 |  | 1182.0937
2020-12-17 14:00 | 177.9333 | 1561.365 | 176 |  | 220 |  | 1165.365
2020-12-17 15:00 | 178.3667 | 1565.1675 | 171.2 |  | 214 |  | 1179.9675
2020-12-17 16:00 | 178.25 | 1564.1437 | 180 |  | 225 |  | 1159.1437
2020-12-17 17:00 | 170.35 | 1494.8212 | 168.8 |  | 211 |  | 1115.0213
2020-12-17 18:00 | 168.55 | 1479.0263 | 162.4 |  | 203 |  | 1113.6263
2020-12-17 19:00 | 167.9833 | 1474.0537 | 162.4 |  | 203 |  | 1108.6537
2020-12-17 20:00 | 167.7167 | 1471.7138 | 164.8 |  | 206 |  | 1100.9138
2020-12-17 21:00 | 167.8667 | 1473.03 | 164 |  | 205 |  | 1104.03
2020-12-17 22:00 | 167.2 | 1467.18 | 160.8 |  | 201 |  | 1105.38
2020-12-17 23:00 | 167.2 | 1467.18 | 158.4 |  | 198 |  | 1110.78
2020-12-18 | 166.2333 | 1458.6975 | 162.4 |  | 203 |  | 1093.2975
2020-12-18 01:00 | 165.6167 | 1453.2863 | 169.6 |  | 212 |  | 1071.6863
2020-12-18 02:00 | 164.9333 | 1447.29 | 160.8 |  | 201 |  | 1085.49
2020-12-18 03:00 | 165.1 | 1448.7525 | 167.2 |  | 209 |  | 1072.5525
2020-12-18 04:00 | 166.7167 | 1462.9388 | 156 |  | 195 |  | 1111.9388
2020-12-18 05:00 | 168.3833 | 1477.5637 | 170.4 |  | 213 |  | 1094.1637
2020-12-18 06:00 | 169.45 | 1486.9237 | 168.8 |  | 211 |  | 1107.1237
2020-12-18 07:00 | 169.1833 | 1484.5837 | 149.6 |  | 187 |  | 1147.9837
2020-12-18 08:00 | 169.15 | 1484.2912 | 173.6 |  | 217 |  | 1093.6912
2020-12-18 09:00 | 171.6167 | 1505.9363 | 167.2 |  | 209 |  | 1129.7363
2020-12-18 10:00 | 177.8667 | 1560.78 | 180 |  | 225 |  | 1155.78
2020-12-18 11:00 | 178.0667 | 1562.535 | 176 |  | 220 |  | 1166.535
2020-12-18 12:00 | 177.8667 | 1560.78 | 180 |  | 225 |  | 1155.78
2020-12-18 13:00 | 177.7667 | 1559.9025 | 187.2 |  | 234 |  | 1138.7025
2020-12-18 14:00 | 178 | 1561.95 | 184.8 |  | 231 |  | 1146.15
2020-12-18 15:00 | 177.9833 | 1561.8037 | 185.6 |  | 232 |  | 1144.2037
2020-12-18 16:00 | 178.1667 | 1563.4125 | 184 |  | 230 |  | 1149.4125
2020-12-18 17:00 | 171.1 | 1501.4025 | 177.6 |  | 222 |  | 1101.8025
2020-12-18 18:00 | 164.5333 | 1443.78 | 160.8 |  | 201 |  | 1081.98
2020-12-18 19:00 | 161.6167 | 1418.1863 | 153.6 |  | 192 |  | 1072.5863
2020-12-18 20:00 | 159.6167 | 1400.6363 | 154.4 |  | 193 |  | 1053.2363
2020-12-18 21:00 | 159.4333 | 1399.0275 | 160 |  | 200 |  | 1039.0275
2020-12-18 22:00 | 159.4833 | 1399.4662 | 150.4 |  | 188 |  | 1061.0662
2020-12-18 23:00 | 159.1 | 1396.1025 | 142.4 |  | 178 |  | 1075.7025
2020-12-19 | 159 | 1395.225 | 168 |  | 210 |  | 1017.225
2020-12-19 01:00 | 158.8167 | 1393.6163 | 157.6 |  | 197 |  | 1039.0163
2020-12-19 02:00 | 158.7167 | 1392.7388 | 144.8 |  | 181 |  | 1066.9388
2020-12-19 03:00 | 158.65 | 1392.1537 | 150.4 |  | 188 |  | 1053.7537
2020-12-19 04:00 | 159.25 | 1397.4188 | 168 |  | 210 |  | 1019.4188
2020-12-19 05:00 | 160 | 1404 | 143.2 |  | 179 |  | 1081.8
2020-12-19 06:00 | 161.1833 | 1414.3837 | 165.6 |  | 207 |  | 1041.7837
2020-12-19 07:00 | 161.0833 | 1413.5062 | 132.8 |  | 166 |  | 1114.7062
2020-12-19 08:00 | 162.25 | 1423.7438 | 155.2 |  | 194 |  | 1074.5438
2020-12-19 09:00 | 168.15 | 1475.5162 | 160.8 |  | 201 |  | 1113.7162
2020-12-19 10:00 | 177.1 | 1554.0525 | 179.2 |  | 224 |  | 1150.8525
2020-12-19 11:00 | 177.2333 | 1555.2225 | 174.4 |  | 218 |  | 1162.8225
2020-12-19 12:00 | 177.5667 | 1558.1475 | 175.2 |  | 219 |  | 1163.9475
2020-12-19 13:00 | 39.95 | 350.5613 | 74.4 |  | 93 |  | 183.1613
2020-12-19 14:00 | 179.4 | 1574.235 | 138.4 |  | 173 |  | 1262.835
2020-12-19 15:00 | 179.2833 | 1573.2112 | 172.8 |  | 216 |  | 1184.4112
2020-12-19 16:00 | 169.55 | 1487.8013 | 172 |  | 215 |  | 1100.8013
2020-12-19 17:00 | 167.95 | 1473.7612 | 161.6 |  | 202 |  | 1110.1612
2020-12-19 18:00 | 165.95 | 1456.2112 | 150.4 |  | 188 |  | 1117.8112
2020-12-19 19:00 | 165.1833 | 1449.4837 | 164 |  | 205 |  | 1080.4837
2020-12-19 20:00 | 165.3167 | 1450.6538 | 158.4 |  | 198 |  | 1094.2538
2020-12-19 21:00 | 164.8333 | 1446.4125 | 147.2 |  | 184 |  | 1115.2125
2020-12-19 22:00 | 164.65 | 1444.8038 | 168 |  | 210 |  | 1066.8038
2020-12-19 23:00 | 164.7833 | 1445.9737 | 153.6 |  | 192 |  | 1100.3737
2020-12-20 | 164.4333 | 1442.9025 | 151.2 |  | 189 |  | 1102.7025
2020-12-20 01:00 | 164.6167 | 1444.5113 | 160.8 |  | 201 |  | 1082.7113
2020-12-20 02:00 | 164.6667 | 1444.95 | 161.6 |  | 202 |  | 1081.35
2020-12-20 03:00 | 165.0333 | 1448.1675 | 169.6 |  | 212 |  | 1066.5675
2020-12-20 04:00 | 166.6 | 1461.915 | 160 |  | 200 |  | 1101.915
2020-12-20 05:00 | 169.45 | 1486.9237 | 154.4 |  | 193 |  | 1139.5237
2020-12-20 06:00 | 171.9167 | 1508.5688 | 174.4 |  | 218 |  | 1116.1688
2020-12-20 07:00 | 179.4 | 1574.235 | 174.4 |  | 218 |  | 1181.835
2020-12-20 08:00 | 179.2333 | 1572.7725 | 181.6 |  | 227 |  | 1164.1725
2020-12-20 09:00 | 179.1167 | 1571.7488 | 160 |  | 200 |  | 1211.7488
2020-12-20 10:00 | 178.85 | 1569.4088 | 176.8 |  | 221 |  | 1171.6088
2020-12-20 11:00 | 179.0667 | 1571.31 | 172.8 |  | 216 |  | 1182.51
2020-12-20 12:00 | 178.75 | 1568.5312 | 184 |  | 230 |  | 1154.5312
2020-12-20 13:00 | 178.5333 | 1566.63 | 172.8 |  | 216 |  | 1177.83
2020-12-20 14:00 | 178.7 | 1568.0925 | 182.4 |  | 228 |  | 1157.6925
2020-12-20 15:00 | 179.0167 | 1570.8713 | 178.4 |  | 223 |  | 1169.4713
2020-12-20 16:00 | 170.05 | 1492.1888 | 172 |  | 215 |  | 1105.1888
2020-12-20 17:00 | 165.7759 | 1454.6832 | 168.8276 |  | 211.0345 |  | 1074.8211
2020-12-20 18:00 | 164.339 | 1442.0746 | 165.9661 |  | 207.4576 |  | 1068.6508
2020-12-20 19:00 | 163.4746 | 1434.4894 | 148.8814 |  | 186.1017 |  | 1099.5064
2020-12-20 20:00 | 163.36 | 1433.484 | 200.64 |  | 250.8 |  | 982.044
2020-12-20 21:00 | 158.2982 | 1389.0671 | 149.8947 |  | 187.3684 |  | 1051.8039
2020-12-20 22:00 | 150.678 | 1322.1992 | 150.5085 |  | 188.1356 |  | 983.5551
2020-12-20 23:00 | 149.6897 | 1313.5267 | 154.7586 |  | 193.4483 |  | 965.3198
2020-12-21 | 149.4286 | 1311.2357 | 149.1429 |  | 186.4286 |  | 975.6643
2020-12-21 01:00 | 149.5333 | 1312.155 | 141.6 |  | 177 |  | 993.555
2020-12-21 02:00 | 149.6 | 1312.74 | 151.2 |  | 189 |  | 972.54
2020-12-21 03:00 | 149.8 | 1314.495 | 148 |  | 185 |  | 981.495
2020-12-21 04:00 | 149.75 | 1314.0563 | 143.2 |  | 179 |  | 991.8563
2020-12-21 05:00 | 152.25 | 1335.9938 | 155.2 |  | 194 |  | 986.7938
2020-12-21 06:00 | 154.8167 | 1358.5163 | 142.4 |  | 178 |  | 1038.1163
2020-12-21 07:00 | 157.0167 | 1377.8213 | 155.2 |  | 194 |  | 1028.6213
2020-12-21 08:00 | 160.2167 | 1405.9013 | 145.6 |  | 182 |  | 1078.3013
2020-12-21 09:00 | 163.8833 | 1438.0762 | 161.6 |  | 202 |  | 1074.4762
2020-12-21 10:00 | 167.05 | 1465.8638 | 164 |  | 205 |  | 1096.8638
2020-12-21 11:00 | 169.45 | 1486.9237 | 165.6 |  | 207 |  | 1114.3237
2020-12-21 12:00 | 179.35 | 1573.7963 | 172.8 |  | 216 |  | 1184.9963
2020-12-21 13:00 | 180.6167 | 1584.9113 | 168 |  | 210 |  | 1206.9113
2020-12-21 14:00 | 180.8667 | 1587.105 | 173.6 |  | 217 |  | 1196.505
2020-12-21 15:00 | 180.5833 | 1584.6187 | 174.4 |  | 218 |  | 1192.2187
2020-12-21 16:00 | 180.9 | 1587.3975 | 181.6 |  | 227 |  | 1178.7975
2020-12-21 17:00 | 177.4333 | 1556.9775 | 172.8 |  | 216 |  | 1168.1775
2020-12-21 18:00 | 164.4833 | 1443.3412 | 143.2 |  | 179 |  | 1121.1412
2020-12-21 19:00 | 164.2 | 1440.855 | 160.8 |  | 201 |  | 1079.055
2020-12-21 20:00 | 164.4 | 1442.61 | 157.6 |  | 197 |  | 1088.01
2020-12-21 21:00 | 163.9667 | 1438.8075 | 157.6 |  | 197 |  | 1084.2075
2020-12-21 22:00 | 163.7167 | 1436.6138 | 156 |  | 195 |  | 1085.6138
2020-12-21 23:00 | 162.9333 | 1429.74 | 156.8 |  | 196 |  | 1076.94
2020-12-22 | 163.6667 | 1436.175 | 155.2 |  | 194 |  | 1086.975
2020-12-22 01:00 | 164.6167 | 1444.5113 | 164.8 |  | 206 |  | 1073.7113
2020-12-22 02:00 | 164.6667 | 1444.95 | 159.2 |  | 199 |  | 1086.75
2020-12-22 03:00 | 168.5 | 1478.5875 | 168 |  | 210 |  | 1100.5875
2020-12-22 04:00 | 170 | 1491.75 | 169.6 |  | 212 |  | 1110.15
2020-12-22 05:00 | 172.4667 | 1513.395 | 164.8 |  | 206 |  | 1142.595
2020-12-22 06:00 | 178.8833 | 1569.7012 | 175.2 |  | 219 |  | 1175.5012
2020-12-22 07:00 | 179.4 | 1574.235 | 176.8 |  | 221 |  | 1176.435
2020-12-22 08:00 | 178.7667 | 1568.6775 | 169.6 |  | 212 |  | 1187.0775
2020-12-22 09:00 | 178.9167 | 1569.9938 | 172 |  | 215 |  | 1182.9938
2020-12-22 10:00 | 178.5667 | 1566.9225 | 185.6 |  | 232 |  | 1149.3225
2020-12-22 11:00 | 178.7333 | 1568.385 | 189.6 |  | 237 |  | 1141.785
2020-12-22 12:00 | 178.6167 | 1567.3613 | 184.8 |  | 231 |  | 1151.5613
2020-12-22 13:00 | 178.7833 | 1568.8237 | 171.2 |  | 214 |  | 1183.6237
2020-12-22 14:00 | 163.6667 | 1436.175 | 172 |  | 215 |  | 1049.175
2020-12-22 15:00 | 158.5333 | 1391.13 | 156.8 |  | 196 |  | 1038.33
2020-12-22 16:00 | 159 | 1395.225 | 152 |  | 190 |  | 1053.225
2020-12-22 17:00 | 158.9667 | 1394.9325 | 156.8 |  | 196 |  | 1042.1325
2020-12-22 18:00 | 159.6833 | 1401.2212 | 154.4 |  | 193 |  | 1053.8212
2020-12-22 19:00 | 160.4667 | 1408.095 | 160 |  | 200 |  | 1048.095
2020-12-22 20:00 | 160.6 | 1409.265 | 159.2 |  | 199 |  | 1051.065
2020-12-22 21:00 | 161.35 | 1415.8463 | 160.8 |  | 201 |  | 1054.0463
2020-12-22 22:00 | 161.3 | 1415.4075 | 161.6 |  | 202 |  | 1051.8075
2020-12-22 23:00 | 160.4 | 1407.51 | 155.2 |  | 194 |  | 1058.31
2020-12-23 | 162.0167 | 1421.6963 | 168.8 |  | 211 |  | 1041.8963
2020-12-23 01:00 | 162.75 | 1428.1312 | 167.2 |  | 209 |  | 1051.9312
2020-12-23 02:00 | 164.8333 | 1446.4125 | 176 |  | 220 |  | 1050.4125
2020-12-23 03:00 | 168.4333 | 1478.0025 | 175.2 |  | 219 |  | 1083.8025
2020-12-23 04:00 | 178.95 | 1570.2862 | 184 |  | 230 |  | 1156.2862
2020-12-23 05:00 | 179.7333 | 1577.16 | 188 |  | 235 |  | 1154.16
2020-12-23 06:00 | 178.2 | 1563.705 | 184.8 |  | 231 |  | 1147.905
2020-12-23 07:00 | 177.95 | 1561.5112 | 164 |  | 205 |  | 1192.5112
2020-12-23 08:00 | 114.6667 | 1006.2 | 128.8 |  | 161 |  | 716.4
2020-12-23 09:00 | 178.6667 | 1567.8 | 145.6 |  | 182 |  | 1240.2
2020-12-23 10:00 | 179.3833 | 1574.0887 | 178.4 |  | 223 |  | 1172.6887
2020-12-23 11:00 | 179.75 | 1577.3063 | 184.8 |  | 231 |  | 1161.5063
2020-12-23 12:00 | 180.2667 | 1581.84 | 192 |  | 240 |  | 1149.84
2020-12-23 13:00 | 180.0333 | 1579.7925 | 182.4 |  | 228 |  | 1169.3925
2020-12-23 14:00 | 180.1 | 1580.3775 | 189.6 |  | 237 |  | 1153.7775
2020-12-23 15:00 | 180.7167 | 1585.7888 | 190.4 |  | 238 |  | 1157.3888
2020-12-23 16:00 | 181.1333 | 1589.445 | 192.8 |  | 241 |  | 1155.645
2020-12-23 17:00 | 181.25 | 1590.4688 | 189.6 |  | 237 |  | 1163.8688
2020-12-23 18:00 | 181.1167 | 1589.2988 | 190.4 |  | 238 |  | 1160.8988
2020-12-23 19:00 | 180.6833 | 1585.4962 | 189.6 |  | 237 |  | 1158.8962
2020-12-23 20:00 | 180.45 | 1583.4487 | 186.4 |  | 233 |  | 1164.0487
2020-12-23 21:00 | 176.4833 | 1548.6412 | 178.4 |  | 223 |  | 1147.2412
2020-12-23 22:00 | 168.3167 | 1476.9788 | 163.2 |  | 204 |  | 1109.7788
2020-12-23 23:00 | 168.7333 | 1480.635 | 176.8 |  | 221 |  | 1082.835
2020-12-24 | 167 | 1465.425 | 167.2 |  | 209 |  | 1089.225
2020-12-24 01:00 | 163.8 | 1437.345 | 168.8 |  | 211 |  | 1057.545
2020-12-24 02:00 | 163.2 | 1432.08 | 165.6 |  | 207 |  | 1059.48
2020-12-24 03:00 | 164.3 | 1441.7325 | 170.4 |  | 213 |  | 1058.3325
2020-12-24 04:00 | 161.55 | 1417.6013 | 160 |  | 200 |  | 1057.6013
2020-12-24 05:00 | 161.15 | 1414.0912 | 165.6 |  | 207 |  | 1041.4913
2020-12-24 06:00 | 160.65 | 1409.7037 | 160.8 |  | 201 |  | 1047.9037
2020-12-24 07:00 | 161.25 | 1414.9688 | 148.8 |  | 186 |  | 1080.1688
2020-12-24 08:00 | 162.8 | 1428.57 | 150.4 |  | 188 |  | 1090.17
2020-12-24 09:00 | 162.2167 | 1423.4513 | 164 |  | 205 |  | 1054.4513
2020-12-24 10:00 | 167.1833 | 1467.0337 | 166.4 |  | 208 |  | 1092.6337
2020-12-24 11:00 | 178.45 | 1565.8987 | 178.4 |  | 223 |  | 1164.4987
2020-12-24 12:00 | 179.3 | 1573.3575 | 185.6 |  | 232 |  | 1155.7575
2020-12-24 13:00 | 179.2833 | 1573.2112 | 181.6 |  | 227 |  | 1164.6112
2020-12-24 14:00 | 179.3667 | 1573.9425 | 180.8 |  | 226 |  | 1167.1425
2020-12-24 15:00 | 178.2167 | 1563.8513 | 177.6 |  | 222 |  | 1164.2513
2020-12-24 16:00 | 166.2167 | 1458.5513 | 166.4 |  | 208 |  | 1084.1513
2020-12-24 17:00 | 165.2833 | 1450.3612 | 164.8 |  | 206 |  | 1079.5612
2020-12-24 18:00 | 164.65 | 1444.8038 | 165.6 |  | 207 |  | 1072.2038
2020-12-24 19:00 | 164.2333 | 1441.1475 | 156.8 |  | 196 |  | 1088.3475
2020-12-24 20:00 | 164.4833 | 1443.3412 | 166.4 |  | 208 |  | 1068.9412
2020-12-24 21:00 | 163.55 | 1435.1513 | 167.2 |  | 209 |  | 1058.9513
2020-12-24 22:00 | 163.3333 | 1433.25 | 165.6 |  | 207 |  | 1060.65
2020-12-24 23:00 | 162.6833 | 1427.5462 | 160 |  | 200 |  | 1067.5462
2020-12-25 | 162.0667 | 1422.135 | 171.2 |  | 214 |  | 1036.935
2020-12-25 01:00 | 160.9 | 1411.8975 | 152.8 |  | 191 |  | 1068.0975
2020-12-25 02:00 | 160.2167 | 1405.9013 | 152.8 |  | 191 |  | 1062.1013
2020-12-25 03:00 | 160.25 | 1406.1937 | 163.2 |  | 204 |  | 1038.9937
2020-12-25 04:00 | 160.7833 | 1410.8737 | 162.4 |  | 203 |  | 1045.4737
2020-12-25 05:00 | 161 | 1412.775 | 161.6 |  | 202 |  | 1049.175
2020-12-25 06:00 | 161.2167 | 1414.6763 | 154.4 |  | 193 |  | 1067.2763
2020-12-25 07:00 | 161 | 1412.775 | 163.2 |  | 204 |  | 1045.575
2020-12-25 08:00 | 160.95 | 1412.3362 | 142.4 |  | 178 |  | 1091.9362
2020-12-25 09:00 | 160.95 | 1412.3362 | 160 |  | 200 |  | 1052.3362
2020-12-25 10:00 | 161.4333 | 1416.5775 | 158.4 |  | 198 |  | 1060.1775
2020-12-25 11:00 | 162.0333 | 1421.8425 | 157.6 |  | 197 |  | 1067.2425
2020-12-25 12:00 | 162 | 1421.55 | 157.6 |  | 197 |  | 1066.95
2020-12-25 13:00 | 161.9333 | 1420.965 | 164 |  | 205 |  | 1051.965
2020-12-25 14:00 | 161.6167 | 1418.1863 | 158.4 |  | 198 |  | 1061.7863
2020-12-25 15:00 | 162.0167 | 1421.6963 | 155.2 |  | 194 |  | 1072.4963
2020-12-25 16:00 | 162.2667 | 1423.89 | 164 |  | 205 |  | 1054.89
2020-12-25 17:00 | 162.4167 | 1425.2063 | 158.4 |  | 198 |  | 1068.8063
2020-12-25 18:00 | 162.5167 | 1426.0838 | 152.8 |  | 191 |  | 1082.2838
2020-12-25 19:00 | 162.45 | 1425.4987 | 152.8 |  | 191 |  | 1081.6987
2020-12-25 20:00 | 162.6333 | 1427.1075 | 153.6 |  | 192 |  | 1081.5075
2020-12-25 21:00 | 162.7833 | 1428.4237 | 160.8 |  | 201 |  | 1066.6237
2020-12-25 22:00 | 162.7333 | 1427.985 | 154.4 |  | 193 |  | 1080.585
2020-12-25 23:00 | 162.3833 | 1424.9137 | 160.8 |  | 201 |  | 1063.1137
2020-12-26 | 162.1167 | 1422.5738 | 156 |  | 195 |  | 1071.5738
2020-12-26 01:00 | 162.0667 | 1422.135 | 155.2 |  | 194 |  | 1072.935
2020-12-26 02:00 | 161.85 | 1420.2338 | 156.8 |  | 196 |  | 1067.4338
2020-12-26 03:00 | 162.1864 | 1423.186 | 153.7627 |  | 192.2034 |  | 1077.2199
2020-12-26 04:00 | 162.3333 | 1424.475 | 166.4 |  | 208 |  | 1050.075
2020-12-26 05:00 | 162.7667 | 1428.2775 | 158.4 |  | 198 |  | 1071.8775
2020-12-26 06:00 | 162.6333 | 1427.1075 | 148 |  | 185 |  | 1094.1075
2020-12-26 07:00 | 162.8 | 1428.57 | 164 |  | 205 |  | 1059.57
2020-12-26 08:00 | 162.6833 | 1427.5462 | 144.8 |  | 181 |  | 1101.7462
2020-12-26 09:00 | 162.4167 | 1425.2063 | 152.8 |  | 191 |  | 1081.4063
2020-12-26 10:00 | 171.4667 | 1504.62 | 156 |  | 195 |  | 1153.62
2020-12-26 11:00 | 178.35 | 1565.0213 | 157.6 |  | 197 |  | 1210.4212
2020-12-26 12:00 | 178.4167 | 1565.6063 | 159.2 |  | 199 |  | 1207.4063
2020-12-26 13:00 | 178.5833 | 1567.0687 | 181.6 |  | 227 |  | 1158.4687
2020-12-26 14:00 | 179.7 | 1576.8675 | 176.8 |  | 221 |  | 1179.0675
2020-12-26 15:00 | 179.6833 | 1576.7212 | 171.2 |  | 214 |  | 1191.5212
2020-12-26 16:00 | 179.8667 | 1578.33 | 163.2 |  | 204 |  | 1211.13
2020-12-26 17:00 | 179.9333 | 1578.915 | 173.6 |  | 217 |  | 1188.315
2020-12-26 18:00 | 180.1833 | 1581.1087 | 169.6 |  | 212 |  | 1199.5087
2020-12-26 19:00 | 180.4167 | 1583.1563 | 175.2 |  | 219 |  | 1188.9563
2020-12-26 20:00 | 180.45 | 1583.4487 | 169.6 |  | 212 |  | 1201.8487
2020-12-26 21:00 | 180.5 | 1583.8875 | 180 |  | 225 |  | 1178.8875
2020-12-26 22:00 | 180.3667 | 1582.7175 | 174.4 |  | 218 |  | 1190.3175
2020-12-26 23:00 | 173.9333 | 1526.265 | 166.4 |  | 208 |  | 1151.865
2020-12-27 | 170.6833 | 1497.7462 | 160.8 |  | 201 |  | 1135.9462
2020-12-27 01:00 | 170.55 | 1496.5763 | 160.8 |  | 201 |  | 1134.7763
2020-12-27 02:00 | 170.5667 | 1496.7225 | 171.2 |  | 214 |  | 1111.5225
2020-12-27 03:00 | 170.7833 | 1498.6237 | 161.6 |  | 202 |  | 1135.0237
2020-12-27 04:00 | 170.7667 | 1498.4775 | 168 |  | 210 |  | 1120.4775
2020-12-27 05:00 | 170.6 | 1497.015 | 155.2 |  | 194 |  | 1147.815
2020-12-27 06:00 | 170.6667 | 1497.6 | 169.6 |  | 212 |  | 1116
2020-12-27 07:00 | 170.75 | 1498.3312 | 158.4 |  | 198 |  | 1141.9312
2020-12-27 08:00 | 170.65 | 1497.4537 | 160 |  | 200 |  | 1137.4537
2020-12-27 09:00 | 177.3167 | 1555.9538 | 164 |  | 205 |  | 1186.9538
2020-12-27 10:00 | 179.35 | 1573.7963 | 180 |  | 225 |  | 1168.7963
2020-12-27 11:00 | 179.05 | 1571.1638 | 179.2 |  | 224 |  | 1167.9638
2020-12-27 12:00 | 178.5167 | 1566.4838 | 176.8 |  | 221 |  | 1168.6838
2020-12-27 13:00 | 178.4167 | 1565.6063 | 179.2 |  | 224 |  | 1162.4063
2020-12-27 14:00 | 178.7667 | 1568.6775 | 176 |  | 220 |  | 1172.6775
2020-12-27 15:00 | 178.85 | 1569.4088 | 184 |  | 230 |  | 1155.4088
2020-12-27 16:00 | 178.6 | 1567.215 | 166.4 |  | 208 |  | 1192.815
2020-12-27 17:00 | 179.15 | 1572.0412 | 169.6 |  | 212 |  | 1190.4412
2020-12-27 18:00 | 179.1833 | 1572.3337 | 175.2 |  | 219 |  | 1178.1337
2020-12-27 19:00 | 179.3667 | 1573.9425 | 171.2 |  | 214 |  | 1188.7425
2020-12-27 20:00 | 178.8333 | 1569.2625 | 180.8 |  | 226 |  | 1162.4625
2020-12-27 21:00 | 179.2667 | 1573.065 | 168 |  | 210 |  | 1195.065
2020-12-27 22:00 | 178.9833 | 1570.5787 | 171.2 |  | 214 |  | 1185.3787
2020-12-27 23:00 | 178.95 | 1570.2862 | 180 |  | 225 |  | 1165.2862
2020-12-28 | 179.1167 | 1571.7488 | 176.8 |  | 221 |  | 1173.9488
2020-12-28 01:00 | 179.4167 | 1574.3813 | 180.8 |  | 226 |  | 1167.5813
2020-12-28 02:00 | 179.8833 | 1578.4762 | 180 |  | 225 |  | 1173.4762
2020-12-28 03:00 | 180.3 | 1582.1325 | 179.2 |  | 224 |  | 1178.9325
2020-12-28 04:00 | 180.65 | 1585.2037 | 179.2 |  | 224 |  | 1182.0037
2020-12-28 05:00 | 180.7667 | 1586.2275 | 174.4 |  | 218 |  | 1193.8275
2020-12-28 06:00 | 180.8167 | 1586.6663 | 184 |  | 230 |  | 1172.6663
2020-12-28 07:00 | 180.6333 | 1585.0575 | 168.8 |  | 211 |  | 1205.2575
2020-12-28 08:00 | 178.35 | 1565.0213 | 172.8 |  | 216 |  | 1176.2213
2020-12-28 09:00 | 170.9833 | 1500.3787 | 160.8 |  | 201 |  | 1138.5787
2020-12-28 10:00 | 170.5 | 1496.1375 | 153.6 |  | 192 |  | 1150.5375
2020-12-28 11:00 | 170.7 | 1497.8925 | 158.4 |  | 198 |  | 1141.4925
2020-12-28 12:00 | 170.1667 | 1493.2125 | 155.2 |  | 194 |  | 1144.0125
2020-12-28 13:00 | 161.2667 | 1415.115 | 153.6 |  | 192 |  | 1069.515
2020-12-28 14:00 | 155.85 | 1367.5838 | 149.6 |  | 187 |  | 1030.9838
2020-12-28 15:00 | 155.6 | 1365.39 | 141.6 |  | 177 |  | 1046.79
2020-12-28 16:00 | 155.5167 | 1364.6588 | 142.4 |  | 178 |  | 1044.2588
2020-12-28 17:00 | 155.8167 | 1367.2913 | 148.8 |  | 186 |  | 1032.4913
2020-12-28 18:00 | 156.5333 | 1373.58 | 144.8 |  | 181 |  | 1047.78
2020-12-28 19:00 | 156.9667 | 1377.3825 | 163.2 |  | 204 |  | 1010.1825
2020-12-28 20:00 | 156.9667 | 1377.3825 | 149.6 |  | 187 |  | 1040.7825
2020-12-28 21:00 | 156.9833 | 1377.5287 | 146.4 |  | 183 |  | 1048.1287
2020-12-28 22:00 | 156.7167 | 1375.1888 | 163.2 |  | 204 |  | 1007.9888
2020-12-28 23:00 | 156.45 | 1372.8487 | 147.2 |  | 184 |  | 1041.6487
2020-12-29 | 156.15 | 1370.2162 | 154.4 |  | 193 |  | 1022.8162
2020-12-29 01:00 | 156.7333 | 1375.335 | 144.8 |  | 181 |  | 1049.535
2020-12-29 02:00 | 170.4833 | 1495.9912 | 172 |  | 215 |  | 1108.9912
2020-12-29 03:00 | 178.9 | 1569.8475 | 177.6 |  | 222 |  | 1170.2475
2020-12-29 04:00 | 178.6833 | 1567.9462 | 185.6 |  | 232 |  | 1150.3462
2020-12-29 05:00 | 178.9667 | 1570.4325 | 183.2 |  | 229 |  | 1158.2325
2020-12-29 06:00 | 178.9333 | 1570.14 | 173.6 |  | 217 |  | 1179.54
2020-12-29 07:00 | 178.9667 | 1570.4325 | 168 |  | 210 |  | 1192.4325
2020-12-29 08:00 | 178.9667 | 1570.4325 | 175.2 |  | 219 |  | 1176.2325
2020-12-29 09:00 | 178.75 | 1568.5312 | 173.6 |  | 217 |  | 1177.9313
2020-12-29 10:00 | 178.7833 | 1568.8237 | 180.8 |  | 226 |  | 1162.0237
2020-12-29 11:00 | 178.7167 | 1568.2388 | 175.2 |  | 219 |  | 1174.0388
2020-12-29 12:00 | 179.4 | 1574.235 | 176.8 |  | 221 |  | 1176.435
2020-12-29 13:00 | 180.0667 | 1580.085 | 184 |  | 230 |  | 1166.085
2020-12-29 14:00 | 181.0333 | 1588.5675 | 171.2 |  | 214 |  | 1203.3675
2020-12-29 15:00 | 181.4 | 1591.785 | 175.2 |  | 219 |  | 1197.585
2020-12-29 16:00 | 181.7167 | 1594.5638 | 179.2 |  | 224 |  | 1191.3638
2020-12-29 17:00 | 181.2833 | 1590.7612 | 162.4 |  | 203 |  | 1225.3612
2020-12-29 18:00 | 181.2167 | 1590.1763 | 183.2 |  | 229 |  | 1177.9763
2020-12-29 19:00 | 180.2 | 1581.255 | 182.4 |  | 228 |  | 1170.855
2020-12-29 20:00 | 179.0833 | 1571.4562 | 176.8 |  | 221 |  | 1173.6562
2020-12-29 21:00 | 176.7667 | 1551.1275 | 181.6 |  | 227 |  | 1142.5275
2020-12-29 22:00 | 167.0167 | 1465.5713 | 169.6 |  | 212 |  | 1083.9713
2020-12-29 23:00 | 164.55 | 1443.9263 | 168 |  | 210 |  | 1065.9263
2020-12-30 | 162.6333 | 1427.1075 | 159.2 |  | 199 |  | 1068.9075
2020-12-30 01:00 | 162.5167 | 1426.0838 | 168 |  | 210 |  | 1048.0838
2020-12-30 02:00 | 163.1333 | 1431.495 | 168.8 |  | 211 |  | 1051.695
2020-12-30 03:00 | 163.2333 | 1432.3725 | 160.8 |  | 201 |  | 1070.5725
2020-12-30 04:00 | 162.7833 | 1428.4237 | 160.8 |  | 201 |  | 1066.6237
2020-12-30 05:00 | 162.9833 | 1430.1787 | 161.6 |  | 202 |  | 1066.5787
2020-12-30 06:00 | 163.2167 | 1432.2263 | 159.2 |  | 199 |  | 1074.0263
2020-12-30 07:00 | 163.1 | 1431.2025 | 166.4 |  | 208 |  | 1056.8025
2020-12-30 08:00 | 163.0333 | 1430.6175 | 144 |  | 180 |  | 1106.6175
2020-12-30 09:00 | 163.55 | 1435.1513 | 141.6 |  | 177 |  | 1116.5513
2020-12-30 10:00 | 175.8 | 1542.645 | 184 |  | 230 |  | 1128.645
2020-12-30 11:00 | 179.35 | 1573.7963 | 167.2 |  | 209 |  | 1197.5963
2020-12-30 12:00 | 179.4333 | 1574.5275 | 180.8 |  | 226 |  | 1167.7275
2020-12-30 13:00 | 179.35 | 1573.7963 | 174.4 |  | 218 |  | 1181.3963
2020-12-30 14:00 | 179.55 | 1575.5513 | 176.8 |  | 221 |  | 1177.7513
2020-12-30 15:00 | 177.7167 | 1559.4638 | 171.2 |  | 214 |  | 1174.2638
2020-12-30 16:00 | 158.95 | 1394.7862 | 159.2 |  | 199 |  | 1036.5862
2020-12-30 17:00 | 152.15 | 1335.1163 | 140.8 |  | 176 |  | 1018.3163
2020-12-30 18:00 | 151.9333 | 1333.215 | 144.8 |  | 181 |  | 1007.415
2020-12-30 19:00 | 152.3167 | 1336.5788 | 140 |  | 175 |  | 1021.5788
2020-12-30 20:00 | 151.55 | 1329.8513 | 142.4 |  | 178 |  | 1009.4513
2020-12-30 21:00 | 151.25 | 1327.2188 | 132.8 |  | 166 |  | 1028.4188
2020-12-30 22:00 | 151.1356 | 1326.2148 | 147.2542 |  | 184.0678 |  | 994.8928
2020-12-30 23:00 | 150.7167 | 1322.5388 | 136 |  | 170 |  | 1016.5388
2020-12-31 | 151.0847 | 1325.7686 | 138.3051 |  | 172.8814 |  | 1014.5822
2020-12-31 01:00 | 151.0678 | 1325.6199 | 138.3051 |  | 172.8814 |  | 1014.4335
2020-12-31 02:00 | 155.5517 | 1364.9664 | 141.5172 |  | 176.8966 |  | 1046.5526
2020-12-31 03:00 | 159.8305 | 1402.5127 | 148.8814 |  | 186.1017 |  | 1067.5297
2020-12-31 04:00 | 161.2 | 1414.53 | 146.4 |  | 183 |  | 1085.13
2020-12-31 05:00 | 161.8 | 1419.795 | 154.4 |  | 193 |  | 1072.395
2020-12-31 06:00 | 163.2333 | 1432.3725 | 150.4 |  | 188 |  | 1093.9725
2020-12-31 07:00 | 163.3833 | 1433.6887 | 156 |  | 195 |  | 1082.6887
2020-12-31 08:00 | 163.0833 | 1431.0562 | 133.6 |  | 167 |  | 1130.4562
2020-12-31 09:00 | 166.5667 | 1461.6225 | 155.2 |  | 194 |  | 1112.4225
2020-12-31 10:00 | 179.2333 | 1572.7725 | 170.4 |  | 213 |  | 1189.3725
2020-12-31 11:00 | 179.5333 | 1575.405 | 172.8 |  | 216 |  | 1186.605
2020-12-31 12:00 | 179.4 | 1574.235 | 179.2 |  | 224 |  | 1171.035
2020-12-31 13:00 | 179.5833 | 1575.8437 | 175.2 |  | 219 |  | 1181.6437
2020-12-31 14:00 | 179.2667 | 1573.065 | 174.4 |  | 218 |  | 1180.665
2020-12-31 15:00 | 179.1333 | 1571.895 | 183.2 |  | 229 |  | 1159.695
2020-12-31 16:00 | 178.9167 | 1569.9938 | 175.2 |  | 219 |  | 1175.7938
2020-12-31 17:00 | 170.6 | 1497.015 | 172 |  | 215 |  | 1110.015
2020-12-31 18:00 | 168.9167 | 1482.2438 | 140 |  | 175 |  | 1167.2438
2020-12-31 19:00 | 165.6667 | 1453.725 | 168 |  | 210 |  | 1075.725
2020-12-31 20:00 | 165.2333 | 1449.9225 | 156.8 |  | 196 |  | 1097.1225
2020-12-31 21:00 | 155.25 | 1362.3187 | 146.4 |  | 183 |  | 1032.9187
2020-12-31 22:00 | 147.7833 | 1296.7987 | 136 |  | 170 |  | 990.7987
2020-12-31 23:00 | 148.1167 | 1299.7238 | 145.6 |  | 182 |  | 972.1238

## Ermittlung Abgasleistung
Nötige Sauerstoffzufuhr |  | 152 | m³O2 / h
Lambda (Annahme; aus PDF) |  | 1.42
Reale Sauerstoffzufuhr |  | 215.84 | m³O2 / h
Mittelwert Vs_tr_Gas |  | 126.8102 | m³biogas/h
Eintritt in BHKW vor Verbrennung
| CH4 | CO2 | O2 | N2 | C
| m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h
Biogas | 76.0861 | 44.3836
Zuluft |  |  | 215.84 | 801.6914
Heizöl
Eintritt in BHKW vor Verbrennung
| CH4 | CO2 | O2 | N2 | C
| g/mol | g/mol | g/mol | g/mol | g/mol | Biogas zusammensetzung
Biogas | 3415.3364 | 1994.2341 |  |  |  | Biogas (chemie.de)
Zuluft |  |  | 9638.605 | 35818.4278
Heizöl
Austritt aus BHKW nach Verbrennung
| Co2 | N2 | H2O | O2
| m³/h | m³/h | m³/h | m³/h
Biogas | 120.4697
Zuluft |  | 801.6914 | 152.1722 | 63.84
Heizöl
Abgas Gesamt |  | 1138.1733 | m³/h
Abgas ohne H2O |  | 986.0011 | m³/h
Die Zusammensetzung der Luft - Chemie-Schule
Leistung Abgas
Abgastemperatur |  | 637 | °C |  |  |  | Molare Masse |  | Dichte |  | Wärmekapazität (bei konstantem Druck)
Austrittstemperatur |  | 180 | °C |  |  | CH4 | 16.04 | g/mol | 720 | g/m³
Delta_teta |  | 457 | K |  |  | CO2 | 44 | g/mol | 1977 | g/m³ | 875 | J/(kg*K)
| Co2 | N2 | H2O | O2 |  | O2 | 32 | g/mol | 1429 | g/m³ | 915 | J/(kg*K)
| kW | kW | kW | kW |  | N2 | 28 | g/mol | 1251 | g/m³ | 1009 | J/(kg*K)
Biogas | 26.4549 |  |  |  |  | C | 12 | g/mol |  | g/m³ |  | J/(kg*K)
Zuluft |  | 128.4604 | 21.2407 | 0.23729 |  | H2O (20 °C) |  | g/mol | 997000 | g/m³ | 4219 | J/(kg*K)
Heizöl | [5 empty] | H2O (100 °C) |  | g/mol | 588 | g/m³ | 1870 | J/(kg*K)
[6 empty] | H2O (640 °C) |  | g/mol | 237.37 | g/m³ | 4219 | J/(kg*K)
Gesamtleistung ohne H2O (ohne Brennwertnutzung) |  | 176.3933 | kW |  |  | H2O (160 °C) |  | g/mol | 504.08 | g/m³ | 4219 | J/(kg*K)
https://link.springer.com/content/pdf/bbm%3A978-3-540-92895-9%2F1.pdf